## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | SO02 VZT |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Rekuperace – ZŠ JUDr. Josefa Mareše SO02.4 OBJEKT UV13Z-0 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Marek Czudek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | bbklima99, s.r.o., Cihlářská 3731/10, 669 02 ZNOJMO |  | Cenová soustava
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 3613676.4
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 3613676.4
HZS |  | 52000
ZRN+HZS |  | 3665676.4
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 3665676.4
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Czudek | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 02/2020 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 3665676.4
DPH |  | 21 | % | 769792
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 4435468
Poznámka :

## VZT
Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hm. (kg)
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celk.
ZAŘÍZENÍ č. 6 – Větrání učeben
6.01 | Vzt jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení levé | soub | 12 | 133300 | 1599600 |  | 200 | 2400
Qvpř=740 m3/h; Qodv=740 m3/h
obsahuje el.předehřev: Ni=0,9 kW; U=230V a
el.dohřev: Ni=0,6 kW; U=230V
Ventilátory: Ni=2x168 W; I=1x1,5A; U=230V
Celkové jištění a kabeláž: 1x10 A(char.C), CYKY 3Jx1,5
Jednotka obsahuje pružně uložené EC ventilátory, protiproudý rekuperační výměník tepla, výsuvné filtry G4, by-pass výměníku tepla, samotahové uzavírací klapky a skříň regulace. Bezodtoková vana kondenzátu je vyhřívaná elektrickým článkem s automatickým spínáním. V horní části jsou umístěny kulisové akustické tlumiče, stropní nastavitelné žaluzie tryskového přívodu vzduchu a standardně vnější čidlo CO2 na principu IR-senzoru . Dno jednotky opatřeno distančním rámečkem z protiotřesové pryže. Jednotka obsahuje kouřové čidlo, které jednotku samočinně vypne.
Suchá účinnost rekuperace dle EN 308 činí 79%.
Jednotka bez ovládače, nastavení parametrů externím
připojením.
| Montáž | soub | 12 | 7998 |  | 95976
6.02 | Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - vertikální | ks | 11 | 3950 | 43450
375x830, připojení 2x280
| Montáž | ks | 11 | 790 |  | 8690
6.03 | Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - horizontální | ks | 1 | 3950 | 3950
750x460, připojení 2x280
| Montáž | ks | 1 | 790 |  | 790
6.04 | Vodotěsná hadice d=280, tepelně a akusticky | bm | 36 | 292 | 10512
izolována, tl. izolace 50 mm
| Montáž | bm | 36 | 58.4 |  | 2102.4
6.05 | Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů | m2 | 44 | 850 | 37400
tl. 30 mm s Al polepem vč. vyrobení
| Montáž | m2 | 44 | 170 |  | 7480
6.06 | Vzt potrubí d=280 vč. 50% tvarovek | bm | 15 | 672 | 10080
| Montáž | bm | 15 | 134.4 |  | 2016
| Zařízení č. 6 - celkem |  |  |  | 1704992 | 117054.4
ZAŘÍZENÍ č. 7– Chlazení učeben
7.01 | Sestava kond. jednotek s proměnným průtokem chladiva | soub | 1 | 917500 | 917500
Qch/Qt=113,0/126,5 kW 103,9 % (R410a)
1. kondezační jednotka Ni=13,63 kW; Imax=37 A; 400 V
2. kondezační jednotka Ni=11,17 kW; Imax=37 A; 400 V
3. kondezační jednotka Ni=7,28 kW; Imax=37 A; 400 V
rozdělovač jednotek 19,05x41,27-12,7x28,58-15,88x34,92
rozdělovač jednotek 15,88x34,92-12,7x28,58-12,7x22,22
| Montáž | soub | 1 | 45875 |  | 45875
7.02 | Podstropní jednotka Qch/Qt=11,2/12,5 kW | ks | 6 | 49900 | 299400
El. přívod: Ni=85 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 6 | 4990 |  | 29940
7.03 | Podstropní jednotka Qch/Qt=9/10 kW | ks | 4 | 46500 | 186000
El. přívod: Ni=66 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 4 | 4650 |  | 18600
7.04 | Podstropní jednotka Qch/Qt=7,1/8 kW | ks | 2 | 36900 | 73800
El. přívod: Ni=99 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 2 | 3690 |  | 7380
7.05 | Centrální ovládač tlačítkový, nastavení parametrů | ks | 1 | 57300 | 57300
konkrétních vnitřních jednotek a sledování jejich provozu
| Montáž | ks | 1 | 2865 |  | 2865
7.06 | Rozdělovač chladiva - refnet
| 19,05x41,27-19,05x34,92-12,7x28,58 | ks | 1 | 7000 | 7000
| Montáž | ks | 1 | 1400 |  | 1400
| 19,05x34,92-12,7x28,58-15,88x28,58 | ks | 1 | 7000 | 7000
| Montáž | ks | 1 | 1400 |  | 1400
| 12,7x28,58-9,52x15,88-12,7x22,22 | ks | 1 | 3000 | 3000
| Montáž | ks | 1 | 600 |  | 600
| 12,7x22,22-9,52x15,88-12,7x22,22 | ks | 2 | 2400 | 4800
| Montáž | ks | 2 | 480 |  | 960
| 12,7x22,22-9,52x19,05-9,52x15,88 | ks | 3 | 2400 | 7200
| Montáž | ks | 3 | 480 |  | 1440
| 15,88x28,58-12,7x22,22-12,7x22,22 | ks | 1 | 3000 | 3000
| Montáž | ks | 1 | 600 |  | 600
| 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x19,05 | ks | 1 | 3000 | 3000
| Montáž | ks | 1 | 600 |  | 600
| 12,7x22,22-9,52x19,05-9,52x19,05 | ks | 1 | 2400 | 2400
| Montáž | ks | 1 | 480 |  | 480
7.07 | Cu potrubí vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu
| 19,05x41,27 | bm | 5 | 1050 | 5250
| Montáž | bm | 5 | 210 |  | 1050
| 19,05x34,92 | bm | 13 | 900 | 11700
| Montáž | bm | 13 | 180 |  | 2340
| 15,88x28,58 | bm | 4 | 550 | 2200
| Montáž | bm | 4 | 110 |  | 440
| 12,7x28,58 | bm | 12 | 500 | 6000
| Montáž | bm | 12 | 100 |  | 1200
| 12,7x22,22 | bm | 24 | 450 | 10800
| Montáž | bm | 24 | 90 |  | 2160
| 9,52x19,05 | bm | 50 | 350 | 17500
| Montáž | bm | 50 | 70 |  | 3500
| 9,52x15,88 | bm | 50 | 320 | 16000
| Montáž | bm | 50 | 64 |  | 3200
| Zařízení č. 7 - celkem |  |  |  | 1640850 | 126030
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 65 | 95 | 6175 |  | 1 | 65
| Zhotovení závěsů | kg | 65 | 95 |  | 6175
| Montáž závěsů | kg | 65 | 85 |  | 5525
| Spojovací materiál | kg | 65 | 85 | 5525 |  | 1 | 65
| Těsnící materiál | kg | 18 | 75 | 1350 |  | 1 | 18
| Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem |  |  |  | 13050 | 11700 |  | 148
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 20 | 350 |  | 7000
technického potrubí na stavbě
| Doprava | soub | 1 |  | 7500
| Komplexní zkoušky | soub | 1 |  |  | 13000
| Jeřábové práce | soub | 1 |  | 10500
| Kompletační činnost | soub | 1 |  |  | 14000
| HZS celkem |  |  |  | 18000 | 34000
| Vzduchotechnika celkem |  |  |  | 3665676.4 |  |  | #REF!