## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | SO02 VZT |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Rekuperace – ZŠ JUDr. Josefa Mareše SO02.5 OBJEKT TD2 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Marek Czudek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | bbklima99, s.r.o., Cihlářská 3731/10, 669 02 ZNOJMO |  | Cenová soustava
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 2976900.87
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 2976900.87
HZS |  | 62690
ZRN+HZS |  | 3039590.87
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 3039590.87
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Czudek | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 02/2020 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 3039590.87
DPH |  | 21 | % | 638314
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 3677905
Poznámka :

## VZT
Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hm. (kg)
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celk.
ZAŘÍZENÍ č. 8 – Větrání učeben
8.01 | Vzt jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení levé | soub | 3 | 133300 | 399900 |  | 200 | 600
Qvpř=740 m3/h; Qodv=740 m3/h
obsahuje el.předehřev: Ni=0,9 kW; U=230V a
el.dohřev: Ni=0,6 kW; U=230V
Ventilátory: Ni=2x168 W; I=1x1,5A; U=230V
Celkové jištění a kabeláž: 1x10 A(char.C), CYKY 3Jx1,5
Jednotka obsahuje pružně uložené EC ventilátory, protiproudý rekuperační výměník tepla, výsuvné filtry G4, by-pass výměníku tepla, samotahové uzavírací klapky a skříň regulace. Bezodtoková vana kondenzátu je vyhřívaná elektrickým článkem s automatickým spínáním. V horní části jsou umístěny kulisové akustické tlumiče, stropní nastavitelné žaluzie tryskového přívodu vzduchu a standardně vnější čidlo CO2 na principu IR-senzoru . Dno jednotky opatřeno distančním rámečkem z protiotřesové pryže. Jednotka obsahuje kouřové čidlo, které jednotku samočinně vypne.
Suchá účinnost rekuperace dle EN 308 činí 79%.
Jednotka bez ovládače, nastavení parametrů externím
připojením.
| Montáž | soub | 3 | 7998 |  | 23994
8.02 | Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - vertikální | ks | 3 | 3950 | 11850
375x830, připojení 2x280
| Montáž | ks | 3 | 790 |  | 2370
8.03 | Vodotěsná hadice d=280, tepelně a akusticky | bm | 8 | 292 | 2336
izolována, tl. izolace 50 mm
| Montáž | bm | 8 | 58.4 |  | 467.2
8.04 | Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů | m2 | 15 | 850 | 12750
tl. 30 mm s Al polepem vč. vyrobení
| Montáž | m2 | 15 | 170 |  | 2550
8.05 | Vzt potrubí d=280 vč. 50% tvarovek | bm | 3 | 672 | 2016
| Montáž | bm | 3 | 134.4 |  | 403.2
| Zařízení č. 8 - celkem |  |  |  | 428852 | 29784.4
ZAŘÍZENÍ č. 9 – Větrání tělocvičen
9.01 | Vzt jednotka - sestavná, ErP 2018 | soub | 1 | 453998 | 453998 |  | 200 | 200
Qvpř=6800 m3/h; Dpext=300 Pa;
Qodv=6800 m3/h; Dpext=250 Pa;
Ni=5,4 kW; U=400 V/50 Hz (ventilátory, rotor ZZT)
Přímý výparník/kondenzátor 2-okruhový Qt/Qch=16/28 kW
Složení přívod:
- uzavírací klapka vč. servopohonu
- pružná manžeta
- filtr kapsový M5
- rotační výměník s účinností dle EN308 76,1 %
- ventilátorová komora: 2 ventilátory s EC motory 2x1,35 kW
- výparník/kondenzátor 2-okr. Qt/Qch=16/28 (2x14) kW
- eliminátor kapek
- pružná manžeta
Složení odvod:
- pružná manžeta
- kapsový filtr M5
- rotační výměník s účinností dle EN308 76,1 %
- ventilátorová komora: 2 ventilátory s EC motory 2x1,35 kW
- uzavírací klapka vč. servopohonu
- pružná manžeta
Příslušenství:
- system MaR vč. rozvodnice a vzdáleného ovládače
- zohlednění provozu při odmrazování kond. jednotek
- venkovní čidlo teploty
- kanálové čidlo teloty na přívodu
- prostorové čidlo CO2-IR senzor - 2 ks
- časový program
- sifón
| Montáž | soub | 1 | 29509.87 |  | 29509.87
9.02 | Kondenzační jednotka Qch/Qt=14/16 kW (R410a) | soub | 2 | 109300 | 218600
El přívod: Ni=4,43 kW; Imax=10 A; U=400 V
Příslušenství:
Komunikační modul (ovládání a regulace) 0 - 10 V
| Montáž | soub | 2 | 10930 |  | 21860
9.03 | Cu potrubí 9,52/15,88 + izolace, komunik. kabel a chladivo | bm | 20 | 400 | 8000
| Montáž | bm | 20 | 85 |  | 1700
9.04 | Protiptáková mříž 700x760 vč. přírub | ks | 2 | 1067 | 2134
| Montáž | ks | 2 | 106.7 |  | 213.4
9.05 | Kulisový tlumič hluku vč. náběhů a odtoků 1100x700/1400 | ks | 2 | 9226 | 18452
| - kulisa 100.700.1400 - 6 ks | ks | 2 | 922.6 |  | 1845.2
9.06 | Kulisový tlumič hluku vč. náběhů a odtoků 1100x700/1000 | ks | 2 | 6838 | 13676
| - kulisa 100.700.1000 - 6 ks | ks | 2 | 683.8 |  | 1367.6
9.07 | Dýza nastavitelná s dalekým dosahem d=315 | ks | 10 | 3120 | 31200
| Montáž | ks | 10 | 312 |  | 3120
9.08 | Odvodní vyústka 1025x425 vč. UR a R1 | ks | 1 | 1862 | 1862
| Montáž | ks | 1 | 372.4 |  | 372.4
9.09 | Odvodní vyústka 625x425 vč. UR a R1 | ks | 2 | 1248 | 2496
| Montáž | ks | 2 | 249.6 |  | 499.2
9.10 | Škrtící klapka d=315 | ks | 10 | 595 | 5950
| Montáž | ks | 10 | 119 |  | 1190
9.11 | - 9.49 Neobsazeno
9.50 | Čtyřhranné potrubí - pozinkované
| Rovné kusy | m2 | 41 | 400 | 16400
| Montáž | m2 | 41 | 80 |  | 3280
| Tvarovky | m2 | 41 | 600 | 24600
| Montáž | m2 | 41 | 120 |  | 4920
9.51 | Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek
| - do d=450 mm vč. 30% tvar. | bm | 16 | 1024 | 16384
| Montáž | bm | 16 | 204.8 |  | 3276.8
| - do d=315 mm vč. 20% tvar. | bm | 9 | 535 | 4815
| Montáž | bm | 9 | 107 |  | 963
9.52 | Tepelná izolace s Al polepem tl. 60 mm | m2 | 78 | 330 | 25740
| (izolováno veškeré čtyřhranné potrubí z.č.9 v interiéru) | m2 | 78 | 66 |  | 5148
9.53 | Tepelná izolace s Al polepem tl. 100 mm vč. oplechování | m2 | 15 | 1250 | 18750
| (izolováno veškeré čtyřhranné potrubí z.č.9 nad střechou) | m2 | 15 | 250 |  | 3750
| Zařízení č. 9 - celkem |  |  |  | 863057 | 83015.47
ZAŘÍZENÍ č. 10 – Chlazení učeben
10.01 | Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva | soub | 1 | 155100 | 155100
Qch/Qt=22,4/22,4 kW 103,6 %; Ni=6,3 kW; Imax=19 A; 400 V
| Montáž | soub | 1 | 12408 |  | 12408
10.02 | Podstropní jednotka Qch/Qt=9/10 kW | ks | 1 | 46500 | 46500
El. přívod: Ni=66 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 1 | 4650 |  | 4650
10.03 | Podstropní jednotka Qch/Qt=7,1/8 kW | ks | 2 | 36900 | 73800
El. přívod: Ni=99 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 2 | 3690 |  | 7380
10.04 | Centrální ovládač tlačítkový, nastavení parametrů | ks | 1 | 57300 | 57300
konkrétních vnitřních jednotek a sledování jejich provozu
| Montáž | ks | 1 | 2865 |  | 2865
10.05 | Rozdělovač chladiva - refnet
| 9,52x19,05-9,52x19,05-9,52x15,88 | ks | 1 | 2400 | 2400
| Montáž | ks | 1 | 480 |  | 480
| 9,52x19,05-9,52x15,88-9,52x15,88 | ks | 1 | 2200 | 2200
| Montáž | ks | 1 | 440 |  | 440
10.06 | Cu potrubí vč. chladiva (R410a), izolace a komunik. kabelu
| 9,52x19,05 | bm | 25 | 350 | 8750
| Montáž | bm | 25 | 70 |  | 1750
| 9,52x15,88 | bm | 16 | 320 | 5120
| Montáž | bm | 16 | 64 |  | 1024
| Zařízení č. 10 - celkem |  |  |  | 351170 | 30997
ZAŘÍZENÍ č. 11 – Chlazení tělocvičen
11.01 | Sestava kond. jednotek s proměnným průtokem chladiva | soub | 1 | 602900 | 602900
Qch/Qt=73,0/81,5 kW 103,6 % (R410a)
1. kondezační jednotka Ni=13,63 kW; Imax=37 A; 400 V
2. kondezační jednotka Ni=7,28 kW; Imax=23 A; 400 V
rozdělovač jednotek 15,88x34,92-12,70x28,58-12,7x22,2
| Montáž | soub | 1 | 30145 |  | 30145
11.02 | Podstropní jednotka Qch/Qt=14/16 kW | ks | 3 | 69100 | 207300
El. přívod: Ni=180 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 3 | 6910 |  | 20730
11.03 | Podstropní jednotka Qch/Qt=11,2/12,5 kW | ks | 3 | 49900 | 149700
El. přívod: Ni=85 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 3 | 4990 |  | 14970
11.04 | Centrální ovládač tlačítkový, nastavení parametrů | ks | 1 | 57300 | 57300
konkrétních vnitřních jednotek a sledování jejich provozu
| Montáž | ks | 1 | 2865 |  | 2865
11.05 | Rozdělovač chladiva - refnet
| 15,88x34,92-12,7x28,58-12,7x28,58 | ks | 1 | 7000 | 7000
| Montáž | ks | 1 | 1400 |  | 1400
| 12,7x28,58-9,52x19,05-12,7x22,22 | ks | 2 | 3000 | 6000
| Montáž | ks | 2 | 600 |  | 1200
| 12,7x22,22-9,52x19,05-9,52x19,05 | ks | 2 | 2400 | 4800
| Montáž | ks | 2 | 480 |  | 960
11.06 | Cu potrubí vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu
| 15,88x34,92 | bm | 15 | 800 | 12000
| Montáž | bm | 15 | 160 |  | 2400
| 12,7x28,58 | bm | 10 | 500 | 5000
| Montáž | bm | 10 | 100 |  | 1000
| 12,7x22,22 | bm | 22 | 450 | 9900
| Montáž | bm | 22 | 90 |  | 1980
| 9,52x19,05 | bm | 30 | 350 | 10500
| Montáž | bm | 30 | 70 |  | 2100
| Zařízení č. 11 - celkem |  |  |  | 1072400 | 79750
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 100 | 95 | 9500 |  | 1 | 100
| Zhotovení závěsů | kg | 100 | 95 |  | 9500
| Montáž závěsů | kg | 100 | 85 |  | 8500
| Spojovací materiál | kg | 100 | 85 | 8500 |  | 1 | 100
| Těsnící materiál | kg | 25 | 75 | 1875 |  | 1 | 25
| Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem |  |  |  | 19875 | 18000 |  | 225
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 25 | 350 |  | 8750
technického potrubí na stavbě
| Doprava | soub | 1 |  | 8500
| Komplexní zkoušky | soub | 1 |  |  | 12500
| Lešení nad 3,5 m | soub | 1 |  | 10000
| Jeřábové práce | soub | 1 |  | 10250
| Kompletační činnost | soub | 1 |  |  | 12690
| HZS celkem |  |  |  | 28750 | 33940
| Vzduchotechnika celkem |  |  |  | 3039590.87 |  |  | #REF!