## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | SO02 VZT |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Rekuperace – ZŠ JUDr. Josefa Mareše SO02.1 OBJEKT UO22 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Marek Czudek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | bbklima99, s.r.o., Cihlářská 3731/10, 669 02 ZNOJMO |  | Cenová soustava
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 5456819.6
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 5456819.6
HZS |  | 57000
ZRN+HZS |  | 5513819.6
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 5513819.6
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Czudek | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 02/2020 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 5513819.6
DPH |  | 21 | % | 1157902
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 6671722
Poznámka :

## VZT
Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hm. (kg)
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celk.
ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání učeben
1.01 | Vzt jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení levé | soub | 18 | 133300 | 2399400 |  | 200 | 3600
Qvpř=740 m3/h; Qodv=740 m3/h
obsahuje el.předehřev: Ni=0,9 kW; U=230V a
el.dohřev: Ni=0,6 kW; U=230V
Ventilátory: Ni=2x168 W; I=1x1,5A; U=230V
Celkové jištění a kabeláž: 1x10 A(char.C), CYKY 3Jx1,5
Jednotka obsahuje pružně uložené EC ventilátory, protiproudý rekuperační výměník tepla, výsuvné filtry G4, by-pass výměníku tepla, samotahové uzavírací klapky a skříň regulace. Bezodtoková vana kondenzátu je vyhřívaná elektrickým článkem s automatickým spínáním. V horní části jsou umístěny kulisové akustické tlumiče, stropní nastavitelné žaluzie tryskového přívodu vzduchu a standardně vnější čidlo CO2 na principu IR-senzoru . Dno jednotky opatřeno distančním rámečkem z protiotřesové pryže. Jednotka obsahuje kouřové čidlo, které jednotku samočinně vypne.
Suchá účinnost rekuperace dle EN 308 činí 79%.
Jednotka bez ovládače, nastavení parametrů externím
připojením.
| Montáž | soub | 18 | 7998 |  | 143964
1.02 | Vzt jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení pravé | soub | 1 | 133300 | 133300 |  | 200 | 200
Qvpř=740 m3/h; Qodv=740 m3/h
obsahuje el.předehřev: Ni=0,9 kW; U=230V a
el.dohřev: Ni=0,6 kW; U=230V
Ventilátory: Ni=2x168 W; I=1x1,5A; U=230V
Celkové jištění a kabeláž: 1x10 A(char.C), CYKY 3Jx1,5
Jednotka obsahuje pružně uložené EC ventilátory, protiproudý rekuperační výměník tepla, výsuvné filtry G4, by-pass výměníku tepla, samotahové uzavírací klapky a skříň regulace. Bezodtoková vana kondenzátu je vyhřívaná elektrickým článkem s automatickým spínáním. V horní části jsou umístěny kulisové akustické tlumiče, stropní nastavitelné žaluzie tryskového přívodu vzduchu a standardně vnější čidlo CO2 na principu IR-senzoru . Dno jednotky opatřeno distančním rámečkem z protiotřesové pryže. Jednotka obsahuje kouřové čidlo, které jednotku samočinně vypne.
Suchá účinnost rekuperace dle EN 308 činí 79%.
Jednotka bez ovládače, nastavení parametrů externím
připojením.
| Montáž | soub | 1 | 7998 |  | 7998
1.03 | Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - vertikální | ks | 19 | 3950 | 75050
375x830, připojení 2x280
| Montáž | ks | 19 | 790 |  | 15010
1.04 | Vodotěsná hadice d=280, tepelně a akusticky | bm | 60 | 292 | 17520
izolována, tl. izolace 50 mm
| Montáž | bm | 60 | 58.4 |  | 3504
1.05 | Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů | m2 | 92 | 850 | 78200
tl. 30 mm s Al polepem vč. vyrobení
| Montáž | m2 | 92 | 170 |  | 15640
1.06 | Vzt potrubí d=280 vč. 50% tvarovek | bm | 24 | 672 | 16128
| Montáž | bm | 24 | 134.4 |  | 3225.6
| Zařízení č. 1 - celkem |  |  |  | 2719598 | 189341.6
ZAŘÍZENÍ č. 2– Chlazení učeben
2.01 | Sestava kond. jednotek s proměnným průtokem chladiva | soub | 1 | 1210500 | 1210500
Qch/Qt=150,0/150,0 kW 123,2 % (R410a)
1. kondezační jednotka Ni=16,56 kW; Imax=37 A; 400 V
2. kondezační jednotka Ni=16,56 kW; Imax=37 A; 400 V
3. kondezační jednotka Ni=16,56 kW; Imax=37 A; 400 V
rozdělovač jednotek 19,05x41,27-15,88x28,58-19,05x41,27
rozdělovač jednotek 19,05x41,27-15,88x28,58-15,88x28,58
| Montáž | soub | 1 | 60525 |  | 60525
2.02 | Podstropní jednotka Qch/Qt=11,2/12,5 kW | ks | 8 | 49900 | 399200
El. přívod: Ni=85 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 8 | 4990 |  | 39920
2.03 | Podstropní jednotka Qch/Qt=9/10 kW | ks | 9 | 46500 | 418500
El. přívod: Ni=66 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 9 | 4650 |  | 41850
2.04 | Podstropní jednotka Qch/Qt=7,1/8 kW | ks | 2 | 36900 | 73800
El. přívod: Ni=99 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 2 | 3690 |  | 7380
2.05 | Centrální ovládač tlačítkový, nastavení parametrů | ks | 1 | 57300 | 57300
konkrétních vnitřních jednotek a sledování jejich provozu
| Montáž | ks | 1 | 2865 |  | 2865
2.06 | Rozdělovač chladiva - refnet
| 19,05x41,27-19,05x41,27-15,88x34,92 | ks | 1 | 7000 | 7000
| Montáž | ks | 1 | 1400 |  | 1400
| 19,05x41,27-15,88x28,58-15,88x34,92 | ks | 1 | 7000 | 7000
| Montáž | ks | 1 | 1400 |  | 1400
| 15,88x28,58-12,7x28,58-12,7x22,22 | ks | 1 | 7000 | 7000
| Montáž | ks | 1 | 1400 |  | 1400
| 12,7x22,22-9,52x15,88-9,52x19,05 | ks | 3 | 2400 | 7200
| Montáž | ks | 3 | 480 |  | 1440
| 12,7x19,05-9,52x15,88-9,52x15,88 | ks | 2 | 2200 | 4400
| Montáž | ks | 2 | 440 |  | 880
| 15,88x34,92-12,7x28,58-12,7x28,58 | ks | 2 | 7000 | 14000
| Montáž | ks | 2 | 1400 |  | 2800
| 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x15,88 | ks | 2 | 3000 | 6000
| Montáž | ks | 2 | 600 |  | 1200
| 12,7x22,22-12,7x19,05-9,52x15,88 | ks | 3 | 2400 | 7200
| Montáž | ks | 3 | 480 |  | 1440
| 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x19,05 | ks | 2 | 3000 | 6000
| Montáž | ks | 2 | 600 |  | 1200
| 12,7x28,58-12,7x19,05-9,52x19,05 | ks | 1 | 3000 | 3000
| Montáž | ks | 1 | 600 |  | 600
2.07 | Cu potrubí vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu
| 19,05x41,27 | bm | 15 | 1050 | 15750
| Montáž | bm | 15 | 210 |  | 3150
| 15,88x34,92 | bm | 4 | 800 | 3200
| Montáž | bm | 4 | 160 |  | 640
| 15,88x28,58 | bm | 11 | 550 | 6050
| Montáž | bm | 11 | 110 |  | 1210
| 12,7x28,58 | bm | 35 | 500 | 17500
| Montáž | bm | 35 | 100 |  | 3500
| 12,7x22,22 | bm | 35 | 450 | 15750
| Montáž | bm | 35 | 90 |  | 3150
| 12,7x19,05 | bm | 15 | 400 | 6000
| Montáž | bm | 15 | 80 |  | 1200
| 9,52x19,05 | bm | 50 | 350 | 17500
| Montáž | bm | 50 | 70 |  | 3500
| 9,52x15,88 | bm | 70 | 320 | 22400
| Montáž | bm | 70 | 64 |  | 4480
| Zařízení č. 2 - celkem |  |  |  | 2332250 | 187130
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 75 | 95 | 7125 |  | 1 | 75
| Zhotovení závěsů | kg | 75 | 95 |  | 7125
| Montáž závěsů | kg | 75 | 85 |  | 6375
| Spojovací materiál | kg | 75 | 85 | 6375 |  | 1 | 75
| Těsnící materiál | kg | 20 | 75 | 1500 |  | 1 | 20
| Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem |  |  |  | 15000 | 13500 |  | 170
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 20 | 350 |  | 7000
technického potrubí na stavbě
| Doprava | soub | 1 |  | 8500
| Komplexní zkoušky | soub | 1 |  |  | 15000
| Jeřábové práce | soub | 1 |  | 10500
| Kompletační činnost | soub | 1 |  |  | 16000
| HZS celkem |  |  |  | 19000 | 38000
| Vzduchotechnika celkem |  |  |  | 5513819.6 |  |  | #REF!