## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | SO02 VZT |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Rekuperace – ZŠ JUDr. Josefa Mareše SO02.3 OBJEKT ŠM3 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Marek Czudek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | bbklima99, s.r.o., Cihlářská 3731/10, 669 02 ZNOJMO |  | Cenová soustava
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 1743426.4
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 1743426.4
HZS |  | 39750
ZRN+HZS |  | 1783176.4
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 1783176.4
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Czudek | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 02/2020 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 1783176.4
DPH |  | 21 | % | 374467
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 2157643
Poznámka :

## VZT
Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hm. (kg)
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celk.
ZAŘÍZENÍ č. 4 – Větrání učeben
4.01 | Vzt jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení levé | soub | 2 | 133300 | 266600 |  | 200 | 400
Qvpř=740 m3/h; Qodv=740 m3/h
obsahuje el.předehřev: Ni=0,9 kW; U=230V a
el.dohřev: Ni=0,6 kW; U=230V
Ventilátory: Ni=2x168 W; I=1x1,5A; U=230V
Celkové jištění a kabeláž: 1x10 A(char.C), CYKY 3Jx1,5
Jednotka obsahuje pružně uložené EC ventilátory, protiproudý rekuperační výměník tepla, výsuvné filtry G4, by-pass výměníku tepla, samotahové uzavírací klapky a skříň regulace. Bezodtoková vana kondenzátu je vyhřívaná elektrickým článkem s automatickým spínáním. V horní části jsou umístěny kulisové akustické tlumiče, stropní nastavitelné žaluzie tryskového přívodu vzduchu a standardně vnější čidlo CO2 na principu IR-senzoru . Dno jednotky opatřeno distančním rámečkem z protiotřesové pryže. Jednotka obsahuje kouřové čidlo, které jednotku samočinně vypne.
Suchá účinnost rekuperace dle EN 308 činí 79%.
Jednotka bez ovládače, nastavení parametrů externím
připojením.
| Montáž | soub | 2 | 7998 |  | 15996
4.02 | Vzt jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení pravé | soub | 3 | 133300 | 399900 |  | 200 | 600
Qvpř=740 m3/h; Qodv=740 m3/h
obsahuje el.předehřev: Ni=0,9 kW; U=230V a
el.dohřev: Ni=0,6 kW; U=230V
Ventilátory: Ni=2x168 W; I=1x1,5A; U=230V
Celkové jištění a kabeláž: 1x10 A(char.C), CYKY 3Jx1,5
Jednotka obsahuje pružně uložené EC ventilátory, protiproudý rekuperační výměník tepla, výsuvné filtry G4, by-pass výměníku tepla, samotahové uzavírací klapky a skříň regulace. Bezodtoková vana kondenzátu je vyhřívaná elektrickým článkem s automatickým spínáním. V horní části jsou umístěny kulisové akustické tlumiče, stropní nastavitelné žaluzie tryskového přívodu vzduchu a standardně vnější čidlo CO2 na principu IR-senzoru . Dno jednotky opatřeno distančním rámečkem z protiotřesové pryže. Jednotka obsahuje kouřové čidlo, které jednotku samočinně vypne.
Suchá účinnost rekuperace dle EN 308 činí 79%.
Jednotka bez ovládače, nastavení parametrů externím
připojením.
| Montáž | soub | 3 | 7998 |  | 23994
4.03 | Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - vertikální | ks | 2 | 3950 | 7900
375x830, připojení 2x280
| Montáž | ks | 2 | 790 |  | 1580
4.04 | Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - horizontální | ks | 3 | 3950 | 11850
750x460, připojení 2x280
| Montáž | ks | 3 | 790 |  | 2370
4.05 | Vodotěsná hadice d=280, tepelně a akusticky | bm | 18 | 292 | 5256
izolována, tl. izolace 50 mm
| Montáž | bm | 18 | 58.4 |  | 1051.2
4.06 | Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů | m2 | 10 | 850 | 8500
tl. 30 mm s Al polepem vč. vyrobení
| Montáž | m2 | 10 | 170 |  | 1700
4.07 | Vzt potrubí d=280 vč. 50% tvarovek | bm | 3 | 672 | 2016
| Montáž | bm | 3 | 134.4 |  | 403.2
| Zařízení č. 5 - celkem |  |  |  | 702022 | 47094.4
ZAŘÍZENÍ č. 5– Chlazení učeben
5.01 | Sestava kond. jednotek s proměnným průtokem chladiva | soub | 1 | 512000 | 512000
Qch/Qt=56,0/63,0 kW 110,4 % (R410a)
1. kondezační jednotka Ni=7,28 kW; Imax=23 A; 400 V
2. kondezační jednotka Ni=7,28 kW; Imax=23 A; 400 V
rozdělovač jednotek 15,88x28,58-12,70x22,22-12,7x22,2
| Montáž | soub | 1 | 25600 |  | 25600
5.02 | Podstropní jednotka Qch/Qt=14/16 kW | ks | 1 | 69100 | 69100
El. přívod: Ni=180 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 1 | 6910 |  | 6910
5.03 | Podstropní jednotka Qch/Qt=11,2/12,5 kW | ks | 3 | 49900 | 149700
El. přívod: Ni=85 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 3 | 4990 |  | 14970
5.04 | Podstropní jednotka Qch/Qt=7,1/8 kW | ks | 2 | 36900 | 73800
El. přívod: Ni=99 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 2 | 3690 |  | 7380
5.05 | Centrální ovládač tlačítkový, nastavení parametrů | ks | 1 | 57300 | 57300
konkrétních vnitřních jednotek a sledování jejich provozu
| Montáž | ks | 1 | 2865 |  | 2865
5.06 | Rozdělovač chladiva - refnet
| 15,88x28,58-12,7x28,58-12,7x22,22 | ks | 1 | 7000 | 7000
| Montáž | ks | 1 | 1400 |  | 1400
| 12,7x28,58-9,52x19,05-12,7x22,22 | ks | 1 | 3000 | 3000
| Montáž | ks | 1 | 600 |  | 600
| 12,7x22,22-9,52x19,05-12,7x19,05 | ks | 1 | 3000 | 3000
| Montáž | ks | 1 | 600 |  | 600
| 12,7x19,05-9,52x15,88-9,52x15,88 | ks | 1 | 2400 | 2400
| Montáž | ks | 1 | 480 |  | 480
| 12,7x22,22-9,52x19,05-9,52x19,05 | ks | 1 | 2400 | 2400
| Montáž | ks | 1 | 480 |  | 480
5.07 | Cu potrubí vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu
| 15,88x28,58 | bm | 5 | 550 | 2750
| Montáž | bm | 5 | 110 |  | 550
| 12,7x28,58 | bm | 9 | 500 | 4500
| Montáž | bm | 9 | 100 |  | 900
| 12,7x22,22 | bm | 11 | 450 | 4950
| Montáž | bm | 11 | 90 |  | 990
| 12,7x19,05 | bm | 11 | 400 | 4400
| Montáž | bm | 11 | 80 |  | 880
| 9,52x19,05 | bm | 34 | 350 | 11900
| Montáž | bm | 34 | 70 |  | 2380
| Zařízení č. 5 - celkem |  |  |  | 908200 | 66985
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 50 | 95 | 4750 |  | 1 | 50
| Zhotovení závěsů | kg | 50 | 95 |  | 4750
| Montáž závěsů | kg | 50 | 85 |  | 4250
| Spojovací materiál | kg | 50 | 85 | 4250 |  | 1 | 50
| Těsnící materiál | kg | 15 | 75 | 1125 |  | 1 | 15
| Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem |  |  |  | 10125 | 9000 |  | 115
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 15 | 350 |  | 5250
technického potrubí na stavbě
| Doprava | soub | 1 |  | 7000
| Komplexní zkoušky | soub | 1 |  |  | 10000
| Jeřábové práce | soub | 1 |  | 8500
| Kompletační činnost | soub | 1 |  |  | 9000
| HZS celkem |  |  |  | 15500 | 24250
| Vzduchotechnika celkem |  |  |  | 1783176.4 |  |  | #REF!