## SO3.4
SOUPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY
(PODROBNÝ ROZPOČET)
Akce: | REKUPERACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše
SO03 ELEKTROINSTALACE
| SO03.4 OBJEKT UV13Z-0 - [jižní křídlo (učebny)] | [6 empty] | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
[8 empty] | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Místo: | Klášterní 2, Znojmo
Stavebník: | Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo | [6 empty] | Dne: 27. 2. 2020
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.) - viz výkresy č. 1 - 3 | [6 empty] | 246360.55 | 70271 | 316631.55
2. | SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ - viz výkresy č. 1 - 3 | [6 empty] | 2000 | 4000 | 6000
3. | ROZVÁDĚČE - viz výkresy č. 5 -7 | [6 empty] | 62430 | 24825 | 87255
4. | VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM - viz výkres č. 4 | [6 empty] | 7478 | 4115.8 | 11593.8
5. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [7 empty] | 28395.462 | 28395.462
6. | OSTATNÍ NÁKLADY | [7 empty] | 15365.371 | 15365.371
CELKEM | [9 empty] | 465241.183
vč. DPH | 21% | [8 empty] | 562941.8314
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
I. ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.):
ÚLOŽNÝ MATERIÁL:
1. | elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. ostatního
| příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m |  |  | ks | 40 | 420 | 280 | 16800 | 11200
2. | dtto, 500/100 |  |  | ks | 3 | 740 | 280 | 2220 | 840
3. | spojka uzemňovací |  |  | ks | 46 | 18 | 6 | 828 | 276
4. | nosník pro šířku žlabu 200mm |  |  | ks | 120 | 180 | 53 | 21600 | 6360
5. | nosník pro šířku žlabu 500mm |  |  | ks | 10 | 280 | 53 | 2800 | 530
6. | elektroinstalační kanál 180x60mm, b. bílá, délka 2,0m, vč. příslušenství |  |  | ks | 10 | 456 | 150 | 4560 | 1500
7. | elektroinstalační lišta 20x20 mm, b. bílá, délka 2,0m |  |  | ks | 180 | 29 | 82 | 5220 | 14760
8. | elektroinstalační lišta 40x20 mm, b. bílá, délka 2,0m |  |  | ks | 5 | 42 | 82 | 210 | 410
ÚLOŽNÝ MATERIÁL CELKEM: | [7 empty] | 54238 | 35876
VNITŘNÍ ROZVODY:
9. | kabel B2 s1 d0-J 3x1,5, vč, ukončení a zapojení |  |  | m | 250 | 23 | 23 | 5750 | 5750
10. | dtto, B2 s1 d0-J 3x2,5 |  |  | m | 350 | 30 | 23 | 10500 | 8050
11. | dtto, B2 s1 d0-J 5x6 |  |  | m | 15 | 89 | 91 | 1335 | 1365
12. | dtto, B2 s1 d0-J 5x10 |  |  | m | 30 | 142 | 91 | 4260 | 2730
13. | dtto, B2 s1 d0-J 5x70 |  |  | m | 140 | 932 | 91 | 130480 | 12740
14. | vodič B2 s1 d0 10 zž., vč, ukončení a zapojení |  |  | m | 45 | 75 | 12 | 3375 | 540
15. | dtto, vodič B2 s1 d0 25 zž. |  |  | m | 140 | 146 | 23 | 20440 | 3220
VNITŘNÍ ROZVODY: | [7 empty] | 176140 | 34395
16. | prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY CELKEM) |  |  | % | 5 |  |  | 8807
17. | podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždínky, sádra…) - z položek č. 1 - 16 |  |  | % | 3 |  |  | 7175.55
ELEKTROINSTALACE CELKEM | [7 empty] | 246360.55 | 70271 | 316631.55
II.SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ:
18. | demontáž a odpojen / opětovné zapojení stáv. svítidel |  |  | ks | 8 | 100 | 350 | 800 | 2800
19. | prodloužení kabelových přívodů pro stáv. svítidla, vč. spojek - kabely jsou započítány do položky č.9 |  |  | ks | 8 | 150 | 150 | 1200 | 1200
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM | [7 empty] | 2000 | 4000 | 6000
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
III.ROZVÁDĚČE:
ROZVÁDĚČ RO 1-3 VZT: - dle výkresu č. 5 vyrobí oprávněná firma
20. | oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností
| rozměry: 600 x 70 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20 |  |  | ks | 1 | 3540 | 2000 | 3540 | 2000
21. | hlavní vypínač 3x125A, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 1565 | 700 | 1565 | 700
22. | přepětová ochrana typ 2, TN-S, 20kA (8/20 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 4246 | 185 | 4246 | 185
23. | pojistkový odpínač 22/3, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 854 | 185 | 854 | 185
24. | 3x PV22 63A gG |  |  | ks | 3 | 26 | 8 | 78 | 24
25. | jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 4 | 195 | 38 | 780 | 152
26. | dtto, 1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 4 | 182 | 38 | 728 | 152
27. | propojky, svorky atd. |  |  | sada | 1 | 2500 | 4000 | 2500 | 4000
ROZVÁDĚČ RO 1-3 VZT: | [7 empty] | 14291 | 7398
ROZVÁDĚČ RO 2-3 VZT: - dle výkresu č. 6 vyrobí oprávněná firma
28. | oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností
| rozměry: 600 x 70 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20 |  |  | ks | 1 | 3540 | 2000 | 3540 | 2000
29. | hlavní vypínač 3x125A, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 1565 | 700 | 1565 | 700
30. | přepětová ochrana typ 2, TN-S, 20kA (8/20 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 4246 | 185 | 4246 | 185
31. | pojistkový odpínač 22/3, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 854 | 185 | 854 | 185
32. | 3x PV22 63A gG |  |  | ks | 3 | 26 | 8 | 78 | 24
33. | jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 5 | 195 | 38 | 975 | 190
34. | dtto, 1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 5 | 182 | 38 | 910 | 190
35. | propojky, svorky atd. |  |  | sada | 1 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500
ROZVÁDĚČ RO 2-3 VZT: | [7 empty] | 15168 | 7974
ROZVÁDĚČ RO 3-3 VZT: - dle výkresu č. 7 vyrobí oprávněná firma
36. | oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností
| rozměry: 600 x 70 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20 |  |  | ks | 1 | 3540 | 2000 | 3540 | 2000
37. | hlavní vypínač 3x125A, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 1565 | 700 | 1565 | 700
38. | přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 13255 | 185 | 13255 | 185
39. | pojistkový odpínač 22/3, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 854 | 185 | 854 | 185
40. | 3x PV22 63A gG |  |  | ks | 3 | 26 | 8 | 78 | 24
41. | jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 7 | 195 | 38 | 1365 | 266
42. | dtto, 1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 7 | 182 | 38 | 1274 | 266
43. | dtto, 3x25A, 20kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 2220 | 109 | 2220 | 109
43. | dtto, 3x40A, 20kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 2 | 2660 | 109 | 5320 | 218
44. | propojky, svorky atd. |  |  | sada | 1 | 3500 | 5500 | 3500 | 5500
ROZVÁDĚČ RO 3-3 VZT: | [7 empty] | 32971 | 9453
ROZVÁDĚČE CELKEM | [7 empty] | 62430 | 24825 | 87255
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
IV. VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM:
45. | jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm (1,0m = 0,135kg) |  |  | kg | 5.4 | 160 | 187 | 864 | 1009.8
46. | jímací tyč AlMgSi délky 3,0m, pr. 10/18mm, v bet. podstavci (19kg) |  |  | ks | 4 | 435 | 180 | 1740 | 720
47. | betonový podstavec pro jímací tyč (19kg), vč. gumové podložky |  |  | ks | 4 | 360 | 280 | 1440 | 1120
48. | svorka k jímací tyči |  |  | ks | 8 | 70 | 24 | 560 | 192
49. | dtto, křížová SK |  |  | ks | 6 | 54 | 24 | 324 | 144
50. | podpěry vedení na střechu plast + beton |  |  | ks | 30 | 85 | 31 | 2550 | 930
VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM CELKEM | [7 empty] | 7478 | 4115.8 | 11593.8
V. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
51. | výchozí revize |  |  | h | 30 |  | 400 |  | 12000
52. | zařízení staveniště (z položek I - IV) |  |  | % | 4 |  |  |  | 16395.462
( náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj.
dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie )
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 28395.462 | 28395.462
VI. OSTATNÍ NÁKLADY
53. | ekologická likvidace odpadu (obaly, izolace kabelů atd.) (z položek materiálu I - IV) |  |  | % | 2 |  |  |  | 6365.371
54. | dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | h | 20 |  | 450 |  | 9000
a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém )
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 15365.371 | 15365.371