## VO - Mramotice, "u hřbitova"
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
(VÝKAZ VÝMĚR)
Akce | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE ZNOJMĚ
Mramotice, "u hřbitova"
[7 empty] | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
Místo | k.ú. Mramotice, okr. Znojmo | [5 empty] | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Investor | Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo | [5 empty] | Dne: 8. 8. 2019 (aktualizace 22.9.2021)
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - položky stanoveny z výkresů č. 1, 5, 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2. | ZEMNÍ PRÁCE - položky stanoveny z výkresů č. č. 1, 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [7 empty] | 0 | 0
4. | OSTATNÍ NÁKLADY - položky stanoveny z výkresů č. č. 1, 5, 9 | [7 empty] | 0 | 0
CELKEM bez DPH | [9 empty] | 0
vč. DPH | 21% | [8 empty] | 0
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy , manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto : průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
STOŽÁRY, VÝLOŽNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ :
1. | osvětlovací stožár sadový dvoustupňový 4,5 m (celková nadzem. délka, vč. výložníku 5,0m), pozink. úprava (stožár č. 1 – 4) |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
rozměry: celk. délka: 5,3m; vetknutí do země: 0,8m; D1: 114mm; D2: 76mm; hmotnost: 40kg
2. | obloukový výložník jednoramenný, délka 300mm |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
rozměry: B: 500mm (výška vyložníku); A: 300mm (délka vyložení); průměr 76/60mm, hmotnost: 4kg
3. | obloukový výložník dvojramenný, délka 300mm (90°) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
rozměry: B: 500mm (výška vyložníku); A: 300mm (délka vyložení); průměr 76/60mm, hmotnost: 10kg
4. | stožárová rozvodnice dvojpojistková IP 54, kabel 3x CYKY 4x16, E27, s přep. ochranou TYP II |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
5. | závitová pojistka E14, 6A |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
6. | izolace spodní části stožárů smršťovací trubkou 160/55 |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
STOŽÁRY, VÝLOŽNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ SKŘÍNĚ :
DOPLNĚNÍ DO ROZVÁDĚČE RP - DODÁVKA :
7. | soumrakový spínač 16A/250V, DIN, vč. senzoru (IP 55) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8. | stykač 230V, 25A, 4.p. DIN |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
9. | jistič B6/1, DIN |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10. | jistič B16/1, DIN |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0
11. | podružný elektroměr 3P, 32A, DIN |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12. | svodič přepětí 230 (260)V, 100kA (10/350us), DIN |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13. | příslušenství (DIN lišta, propojovací vedení, svorkovnice, pomocný materiál atd.) |  |  | sada | 1 |  |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ DO ROZVÁDĚČE RP CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ SKŘÍNĚ CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ROZVODY :
14. | kabel CYKY-J 3x1,5 - volně - v osvětlovacím stožáru (5 x 10m) |  |  | m | 50 |  |  | 0 | 0
15. | kabel CYKY-O 3x1,5 - volně - v pro senzor (10m) |  |  | m | 10 |  |  | 0 | 0
16. | dtto, CYKY-J 4x10 - kabelová trasa + vývody ke stožárům a skříním (110m + 8 x 3,0m) |  |  | m | 134 |  |  | 0 | 0
17. | smršťovací hlavice rozdělovací 6-50mm2 |  |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0
18. | ukončení kabelů do 3x2,5 mm2 |  |  | ks | 10 |  |  |  | 0
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
19. | dtto, do 4x16 mm2 |  |  | ks | 8 |  |  |  | 0
20. | značení kabelů ve skříních a ve stožárech VO - kabelový štítek |  |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0
ROZVODY CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
UZEMNĚNÍ:
21. | zemnicí pásek FeZn 30 x 4 - trasa mezi stožáry 90 m (1,0 m => 0,95kg) |  |  | kg | 86 |  |  | 0 | 0
22. | kulatina FeZn pr. 10 - vývody ke stožárům 4 x 2,0 = 8,0m (1,0 m => 0,62kg) |  |  | kg | 5 |  |  | 0 | 0
23. | svorka zkušební SZ, příp SP1, SR02 (na spodní části stožáru) |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
24. | svařovaný spoj nebo svorka spojovací 2xSR 03 |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
25. | antikorozní ochrana – izolace spojů a přechodů země - vzduch |  |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0
UZEMNĚNÍ CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ :
26. | LED svítidlo se směr. char., ploché sklo, 30W, 4200lm, 3000K, např. typ dle přílohy |  |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0
SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0
27. | prořez kabelů a vodičů (z položky ROZVODY CELKEM) |  |  | % | 5 |  |  | 0
28. | podružný materiál (z materiálu p.č. 1 - p.č.26) |  |  | % | 3 |  |  | 0
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
II. ZEMNÍ PRÁCE
29. | náklady na vytyčení stávajících podzemních vedení |  |  | m | 300 |  |  |  | 0
30. | vytyčení trati kabel. vedení v zastavěném terénu |  |  | m | 105 |  |  |  | 0
31. | výkop + zához kabel. rýhy 35 x 80 cm ručně |  |  | m | 90 |  |  |  | 0
32. | dtto, 50 x 120 cm ručně |  |  | m | 5 |  |  |  | 0
33. | protlak pod komunikací, vč. startovacích a cílových jam |  |  | m | 10 |  |  |  | 0
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
34. | startovací 1x (2,0 x 2,0 x 1,2m) a koncová 1x (1,5 x 1,5 x 1,2m) jáma pro zhotovení protlaku - ručně |  |  | m3 | 7.5 |  |  |  | 0
35. | zřízení kabel. lože z kopaného písku š. 35cm, tl. vrstvy 20cm |  |  | m | 90 |  |  |  | 0
36. | dtto, š. 50cm, tl. vrstvy 20cm |  |  | m | 5 |  |  |  | 0
37. | prohloubení výkopu pro zemnicí pásku 20 x 20cm |  |  | m | 90 |  |  |  | 0
38. | chránička pr. 75, vč. rezerv pod komunikací |  |  | m | 25 |  |  | 0 | 0
39. | výstražná folie š. 33 cm |  |  | m | 100 |  |  | 0 | 0
40. | provizorní úprava terénu - délka x šířka výkopu (90m x 0,35m + 5m x 0,5m) |  |  | m2 | 34 |  |  |  | 0
41. | odvoz zeminy, vč. uložení na skládce - délka x šířka výkopu x pískové lože (90m x 0,35m x 0,2m + 5m x 0,5m x 0,2m) |  |  | m3 | 6.8 |  |  |  | 0
42. | základ pro stožár 5,0m, vč. výkopových prací - dle doporučení výrobce a soudržnosti zeminy |  |  | ks | 4 |  |  |  | 0
43. | přemístění (posunutí) stáv. lavičky, vč. zemních prací a upevnění |  |  | sd | 1 |  |  |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
III. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
44. | výchozí revize |  |  | h | 13 |  |  |  | 0
45. | zařízení staveniště (z položky I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ) |  |  | % | 2.9 |  |  |  | 0
( náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj.
dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie )
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 0 | 0
IV. OSTATNÍ NÁKLADY
46. | geodetické zaměření kabelové trasy a nadzemní trasy |  |  | m | 110 |  |  |  | 0
( vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg )
47. | geodetické zaměření nových osvětlovacích bodů |  |  | ks | 5 |  |  |  | 0
( vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg )
48. | dokumentace stávajícího stavu ( náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a předání |  |  | h | 10 |  |  |  | 0
ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém )
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 0 | 0