## List1
Regenerace Mírová osada I.et. SO 03 Veřejné osvětlení uznatelné
Zakázkové číslo: 11/19HUR
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL.BEZ DPH
|  | CENA MONTÁŽ.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | CENA SPECIFIKACÍ |  |  |  |  | 0
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  |  |  | 0
|  | CENA S DPH CELKEM |  |  |  |  | 0
Zpracováno pomocí software fy , JVprogram,s.r.o. tel. +420 603417206
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | PSV UZEMNENI |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV UZEMNENI |  |  |  | 0
|  | PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | DEMONTÁŽ |  |  |  | 0
|  | PSV NATERY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV NATERY |  |  |  | 0
|  | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | PSV ZEMNI PRACE DEMONTAZE |  |  |  | 0
|  | CENA MONTÁŽ.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | ROZVADECE |  |  |  | 0
|  | CENA SPECIFIKACÍ |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210010134 | Trubka ochranna pr.40mm |  | m | 50 | 8.22 | 411
0002 | 210010135 | Trubka ochranna pr.75mm |  | m | 470 | 8.86 | 4164.2
0003 | 210010136 | Trubka ochranna pr.110mm |  | m | 75 | 10.12 | 759
0004 | 210010137 | Trubka ochranna pr.110mm delena |  | m | 25 | 10.12 | 253
0005 | 210100001 | Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 |  | kus | 78 | 3.03 | 236.34
0006 | 210100004 | Ukonceni vodicu v rozv do 25mm2 |  | kus | 126 | 10.75 | 1354.5
0007 | 210100007 | Ukonceni vodicu v rozv do 70mm2 |  | kus | 4 | 15.81 | 63.24
0008 | 210101154 | Smrstovaci zaklopka do 4x25 |  | kus | 30 | 64.51 | 1935.3
0009 | 210102001 | Spojka smrstovaci 4x25 |  | kus | 2 | 208.73 | 417.46
0010 | 210120102 | Patrona valcova |  | kus | 12 | 0.94 | 11.28
0011 | 210190004 | Montaz rozvodnic celoplech do 150kg |  | kus | 1 | 151.9 | 151.9
0012 | 210204011 | Stozar osvetlov ocelovy |  | kus | 11 | 205 | 2255
0013 | 210204104 | Vyloznik ocel 1-ramen |  | kus | 8 | 115 | 920
0014 | 210204106 | Vyloznik ocel 2-ramen |  | kus | 1 | 137 | 137
0015 | 210204201 | El.vyzbroj pro 1 okruh |  | kus | 11 | 82 | 902
0016 | 210204202 | Elektrovyzbroj stozaru 2 okruhy |  | kus | 1 | 85 | 85
0017 | 2108100052 | Kabel CYKY 3Jx1,5 ul volne |  | m | 115 | 2.78 | 319.7
0018 | 2108100130 | Kabel CYKY 4Jx10 ul volne |  | m | 345 | 3.42 | 1179.9
0019 | 2108100140 | Kabel CYKY 4Jx16 ul volne |  | m | 160 | 4.04 | 646.4
0020 | 210901070 | Kabel AYKY 4Jx25 ul volne |  | m | 33 | 3.41 | 112.53
0021 | 211190001 | Montaz silikonoveho tmelu |  | kus | 4 | 95 | 380
------------
0022 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 16694.75
0023 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 278.2458
------------
0024 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 14125320 | Trubka ochranna ohebna |  | m | 52.5 | 0 | 0
dvouplastova korungovana pr.40mm
0002 | 14125321 | Trubka ochranna ohebna |  | m | 493.5 | 0 | 0
dvouplastova korungovana pr.75mm
0003 | 14125322 | Trubka ochranna tuha |  | m | 78.75 | 0 | 0
dvouplastova korungovana pr.110mm
0004 | 14125323 | Trubka ochranna delena pr.110mm |  | m | 26.25 | 0 | 0
0005 | 14125324 | Redukcni spojka R 75/40 |  | kus | 24 | 0 | 0
0006 | 31674018 | Stozar jmenovite vysky 4m |  | kus | 8 | 0 | 0
bezpaticovy sadovy ocel.konicky,
oboustranne zarove zinkovany,
delka driku 4,8m,horni prumer
76mm,sila steny min.3mm
dle standartu Ostravskych
komunikaci a.s.
0007 | 31674019 | Stozar jmenovite vysky 8m |  | kus | 2 | 0 | 0
bezpaticovy typu B10m,oboustranne
zarove zinkovany,s manzetou,
delka driku 9,5m,vetknuti 1,5m
trubky 168/133/89 vc.redukce
vrcholu trubky 60mm,vrchni cast
stozaru-sila steny min.4mm,u
zakladu musi byt silnejsi
0008 | 31674020 | Stozar jmenovite vysky 8m |  | kus | 1 | 0 | 0
bezpaticovy typu B8m,oboustranne
zarove zinkovany,s manzetou,delka
driku 7,7m,venknuti 1,5m trubky
159/114/89,vrchni cast stozaru
sila steny min.4mm,u zakladu musi
byt silnejsi
0009 | 31677060 | Vyloznik dekorativni vyska 0,6m |  | kus | 8 | 0 | 0
dekorativni,tvar musi odpovidat
tvaru cisla 7 dle ilustracniho
obrazku-viz"Pozadovany vzhled
svetelnych mist vcetne jejich
popisu"
Na vrchol stozaru s drikem
prumer 76mm,horni prumer 60mm
hlinikovy
0010 | 316771200 | Vyloznik V2/1000/180st.,sklon |  | kus | 1 | 0 | 0
0 st.,l=1m uprava zarovym zinkem
0011 | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- |  | m | 120.75 | 0 | 0
0012 | 34111076 | Kabel CYKY 4Jx10 mm2- |  | m | 362.25 | 0 | 0
0013 | 34111080 | Kabel CYKY 4Jx16 mm2- |  | m | 168 | 0 | 0
0014 | 34113200 | Kabel AYKY 4Jx25 mm2- |  | m | 34.65 | 0 | 0
0015 | 34562038 | Stozar.svork.pro 1 okruh IP2X |  | kus | 10 | 0 | 0
0016 | 34562039 | Stozar.svork.pro 1 okruh IP2X |  | kus | 1 | 0 | 0
odbocna
0017 | 34562040 | Stozar.svork.pro 2 okruhy IP2X |  | kus | 1 | 0 | 0
Specifikace položky 15,16,17: Stožárová elektrovýzbroj pro 1 nebo2 jištěné okruhy (min. IP2X) s pojistkovými odpínači pro válcové pojistky 10x38 mm, upevnění na šroub ve stožáru, velikost elektrovýzbroje přizpůsobená velikosti vnitřního prostoru ve stožáru a velikosti dvířek, nosná konstrukce a svorky v povrchové úpravě odolávající korozi, čtyřsvorková, možnost připojení až 3 kabelů Cu průřezu min. do 4x25 mm2
0018 | 35436054 | Spojka kabelova smrstovaci |  | kus | 2 | 0 | 0
pro celoplastove kabely
AYKY 4x25vc.prislusenstvi
0019 | 35436721 | Smrstovaci zaklopka |  | kus | 30 | 0 | 0
do prurezu 4x25
0020 | 35825101 | Pojistkova vlozka valcova |  | kus | 12 | 0 | 0
vel.10x38,6A charakter.gG
0021 | 6005928 | Silikonovy tmel |  | kus | 4 | 0 | 0
------------
0022 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV UZEMNENI
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210020952 | Samolepka |  | kus | 11 | 10.94 | 120.34
0002 | 210220021 | Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi |  | m | 340 | 4.55 | 1547
0003 | 210220022 | Vedeni uzem FeZn d 8,10 mm v zemi |  | m | 55 | 7.39 | 406.45
0004 | 2102203012 | Svorka hromosvodova SR 03 |  | kus | 24 | 15.09 | 362.16
0005 | 2102203025 | Svorka hromosvodova SR 02 |  | kus | 10 | 21.13 | 211.3
0006 | 210220381 | Protikorozni nater svorek v zemi |  | kus | 34 | 17.04 | 579.36
0007 | 210850521 | Smrstovaci buzirka |  | m | 20 | 5.43 | 108.6
------------
0008 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 3335.21
0009 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 55.5868
------------
0010 | SOUČET | PSV UZEMNENI | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV UZEMNENI
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 15614230 | Drat FeZn p 10 |  | kg | 37 | 0 | 0
0002 | 34145780 | Smrstovaci buzirka zelenozluta |  | m | 21 | 0 | 0
na drat FeZn pr.10mm
0003 | 35441120 | Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ |  | kg | 357 | 0 | 0
0004 | 35441986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pas |  | kus | 10 | 0 | 0
0005 | 35441996 | Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 |  | kus | 24 | 0 | 0
0006 | 73534510 | Samolepka na dvirka stozaru |  | kus | 11 | 0 | 0
cerveny vystrazny blesk
------------
0007 | SOUČET | SPECIF.PSV UZEMNENI |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SVITIDLA
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210202012 | Svitidlo montaz |  | kus | 12 | 59 | 708
------------
0002 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 708
0003 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 11.8
------------
0004 | SOUČET | PSV SVITIDLA | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SVITIDLA
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 34844526 | Svit.sadove LED,30W,2923lm |  | kus | 8 | 0 | 0
Specifikace položky 1: LED svítidlo kruhového půdorysného tvaru - průměr 500 až 550 mm, výška do 150 mm, provedení pro uchycení na šikmý dekorativní výložník zajišťující uchycení svítidla v poloze, kdy střed svítidla je nad osou stožáru, LED40 zdroje, barva světla 3000 K, doporučený světelný tok 2923 lm, příkon včetně předřadníku max. 30W, elektrická třída I, krytí min. IP66, hliníkové tělo, život LED zdrojů min. 100 000 hod., odolnost proti nárazu min. IK08, přepěťová ochrana min. 4 kV, hmotnost max. 10,5 kg, napájecí napětí 220 až 240 V/50 Hz, záruka na komponenty min. 10 let, barevná povrchová úprava svítidla RAL 7016, doporučené charakteristiky vyzařování světelného toku - viz Příloha č.03-08, všesměrová optika, při odlišných charakteristikách či jiných doporučených parametrech nutno doložit světelně technické výpočty, požadovaný vzhled svítidla - viz Požadovaný vzhled světelných míst včetně jejich popisu“
0002 | 34844527 | Svit.silnicni 40LED,63W,7094lm |  | kus | 2 | 0 | 0
0003 | 34844528 | Svit.silnicni 40LED,47W,5205lm |  | kus | 2 | 0 | 0
| Specifikace položky 2,3: LED svítidlo přibližně obdélnikového půdorysného tvaru - délka cca 650mm(720mm)x310,výška do 130 mm, provedení pro uchycení na výložník i na stožár, LED40 zdroje, barva světla 3000 K, doporučený světelný tok – viz výše, příkon včetně předřadníku max.-viz výše, elektrická třída I, krytí min. IP66, hliníkové tělo, život LED zdrojů min. 100 000 hod., odolnost proti nárazu min. IK09, přepěťová ochrana min. 6 kV, napájecí napětí 220 až 240 V/50 Hz, záruka min. 10 let, doporučené charakteristiky vyzařování světelného toku - viz Příloha č.03-08, při odlišných charakteristikách či jiných doporučených parametrech nutno doložit světelně technické výpočty, požadovaný vzhled svítidla - viz Požadovaný vzhled světelných míst včetně jejich popisu | [5 empty] | ------------
0004 | SOUČET | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  |  | 0
| Oddíl | DEMONTÁŽ (konst.demont.= 0.5 )
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210100252 | Ukonceni kabelu do 4x25mm2 smrst.z. |  | kus | 16 | 14.86 | 237.76
0002 | 210190004 | Montaz rozvodnic celoplech do 150kg |  | kus | 1 | 75.95 | 75.95
0003 | 210204011 | Stozar osvetlov ocelovy 5m |  | kus | 5 | 102.5 | 512.5
0004 | 2102040110 | Stozar osvetlov ocelovy 8m |  | kus | 3 | 102.5 | 307.5
0005 | 210204104 | Vyloznik ocel 1-ramen |  | kus | 2 | 57.5 | 115
0006 | 210204106 | Vyloznik ocel 2-ramen |  | kus | 1 | 68.5 | 68.5
0007 | 210204201 | El.vyzbroj pro 1 okruh |  | kus | 7 | 41 | 287
0008 | 210204202 | Elektrovyzbroj stozaru 2 okruhy |  | kus | 1 | 42.5 | 42.5
0009 | 211207000 | Svitidlo |  | kus | 9 | 29.5 | 265.5
------------
0010 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 1912.21
0011 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 31.8702
------------
0012 | SOUČET | DEMONTÁŽ | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | PSV NATERY
| Sazebník: | VC 7/209-M M25 Povrch.upravy-natery
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 250060012 | Pismena nebo cislice do 100mm |  | kus | 13 | 0 | 0
0002 | 250060031 | Nater stoz a vyl do 6m vysky |  | m2 | 9.2 | 0 | 0
0003 | 250060032 | Nater stoz a vyl nad 6m vysky |  | m2 | 4.5 | 0 | 0
------------
0004 | SOUČET | PSV NATERY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV NATERY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 24621510 | Barva zakl s 2000/0110 |  | kg | 16 | 0 | 0
na zarove zinkovany povrch
0002 | 24621511 | Barva cerna matna RAL 7016 |  | kg | 16 | 0 | 0
0003 | 24621512 | Barva vrchni synt.RAL 7043 |  | kg | 3 | 0 | 0
na kov
0004 | 24642030 | Redid olejo-synteticke s 6006 |  | kg | 4 | 0 | 0
------------
0005 | SOUČET | SPECIF.PSV NATERY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | VC 7/202-M M46 Zemni prace
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 460010024 | Vytyc tra kabel ved v zast prostoru |  | km | 0.35 | 0 | 0
0002 | 460030071 | Bourani zivicnych povrchu do 5 cm |  | m2 | 7.5 | 0 | 0
0003 | 460030081 | Rezani spary v asfaltu,betonu |  | m | 40 | 0 | 0
0004 | 460050602 | Jama stoz vykop rucne zem4 |  | m3 | 6.4 | 0 | 0
0005 | 4600506020 | Jama vykop rucne zem4 |  | m3 | 1 | 0 | 0
pro pilir RVO
0006 | 460080001 | Beton.zaklad do rostle zeminy |  | m3 | 7 | 0 | 0
C25
0007 | 460100003 | Pouzdrovy zaklad 800x1000 |  | kus | 8 | 0 | 0
0008 | 460100004 | Pouzdrovy zaklad 800x1700 |  | kus | 3 | 0 | 0
0009 | 460120002 | Zahoz jamy zem4 |  | kus | 11 | 0 | 0
0010 | 460120061 | Odvoz zeminy |  | m3 | 2 | 0 | 0
0011 | 460120082 | Nasyp zeminy zem4 |  | m3 | 2 | 0 | 0
0012 | 460200134 | Kabel ryhy s 35 hl 50 zem4 |  | m | 315 | 0 | 0
0013 | 460200304 | Kabel ryhy s 50 hl 120 zem4 |  | m | 35 | 0 | 0
0014 | 460230004 | Ryha pro spojku kab do 10 kV zem4 |  | kus | 2 | 0 | 0
0015 | 460300006 | Hutneni zeminy do 20 cm |  | m3 | 76.13 | 0 | 0
0016 | 460490012 | Zakryti kab 110 kV folie PVC 33 cm |  | m | 350 | 0 | 0
0017 | 460510003 | Kab prostup bet trouba 33 cm |  | m | 8 | 0 | 0
0018 | 4605100030 | Kab prostup bet trouba 50 cm |  | m | 3 | 0 | 0
0019 | 460560134 | Zahoz ryhy s 35 cm hl 50 cm zem4 |  | m | 315 | 0 | 0
0020 | 460560304 | Zahoz ryhy s 50 cm hl 120 cm zem4 |  | m | 35 | 0 | 0
0021 | 460620014 | Provizorni uprava terenu zem4 |  | m2 | 127.75 | 0 | 0
0022 | 461620018 | Obnoveni asfaltoveho chodniku |  | m2 | 7.5 | 0 | 0
0023 | 461630001 | Poplatek za ulozeni na skladku |  | kus | 1 | 0 | 0
0024 | 461630002 | Poplatek za ulozeni na skladku |  | kus | 1 | 0 | 0
skodliveho odpadu
------------
0025 | SOUČET | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 6005924 | Folie 33 cm |  | m | 350 | 0 | 0
------------
0002 | SOUČET | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV ZEMNI PRACE DEMONTAZE
| Sazebník: | VC 7/202-M M46 Zemni prace
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 460050602 | Jama stoz vykop rucne zem4 |  | m3 | 8.6 | 0 | 0
0002 | 4600506020 | Jama vykop rucne zem4 |  | m3 | 1 | 0 | 0
pro demontaz puvodniho rozvadece
RVO
0003 | 460080101 | Beton.zaklad - rozbourani |  | m3 | 4.5 | 0 | 0
0004 | 460120002 | Zahoz jamy zem4 |  | kus | 8 | 0 | 0
0005 | 460120061 | Odvoz betonu |  | m3 | 4.5 | 0 | 0
0006 | 460120082 | Nasyp betonu |  | m3 | 4.5 | 0 | 0
0007 | 460300006 | Hutneni zeminy do 20 cm |  | m3 | 12 | 0 | 0
0008 | 460620014 | Provizorni uprava terenu zem4 |  | m2 | 8 | 0 | 0
0009 | 461630002 | Poplatek za likvidaci skodl.odpadu |  | kus | 1 | 0 | 0
------------
0010 | SOUČET | PSV ZEMNI PRACE DEMONTAZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | ROZVADECE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 35714513 | Rozvadec RVO 347 odbocny |  | kus | 1 | 0 | 0
6-vyvodovy,schema dle vykresu
03-03,vc.plastoveho pilire
------------
0002 | SOUČET | ROZVADECE |  |  |  |  | 0
Note on A1: Je proveden export rozpoctu vytvoreneho pomoci software fy JV program. Vytvoreny export umoznuje automaticky prepocet pri zmene ceny, vymery polozky, zmeny procent,... (C) 2008, JVprogram,s.r.o., tel, +420 603417206