## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | SO02 VZT |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Rekuperace – ZŠ JUDr. Josefa Mareše SO02.5 OBJEKT TD2 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Marek Czudek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | bbklima99, s.r.o., Cihlářská 3731/10, 669 02 ZNOJMO |  | Cenová soustava
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem
N | M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN+HZS
ZRN+ost.náklady+HZS
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Czudek | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 11/2021 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | %
DPH |  | 21 | %
Základ pro DPH |  | 0 | %
DPH |  | 0 | %
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :

## VZT
Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hm. (kg)
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celk.
ZAŘÍZENÍ č. 8 – Větrání učeben
8.01 | Vzt jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení levé | soub | 3 |  |  |  | 200 | 600
Qvpř=740 m3/h; Qodv=740 m3/h
obsahuje el.předehřev: Ni do 0,9 kW; U=230V
el.dohřev: Ni do 0,6 kW; U=230V
Ventilátory: Ni do 2x168 W; U=230V
Jednotka obsahuje pružně uložené EC ventilátory, protiproudý rekuperační výměník tepla, výsuvné filtry G4, by-pass výměníku tepla, samotahové uzavírací klapky a skříň regulace. V horní části jsou umístěny kulisové akustické tlumiče, stropní nastavitelné žaluzie tryskového přívodu vzduchu a standardně vnější čidlo CO2 na principu IR-senzoru . Jednotka obsahuje kouřové čidlo, které jednotku samočinně vypne.
Suchá účinnost rekuperace dle EN 308 min. 79%.
Jednotka bez ovládače, nastavení parametrů externím
připojením.
| Montáž | soub | 3
8.02 | Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - vertikální | ks | 3
připojení 2x280
| Montáž | ks | 3
8.03 | Vodotěsná hadice d=280, tepelně a akusticky | bm | 8
izolována, tl. izolace 50 mm
| Montáž | bm | 8
8.04 | Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů | m2 | 15
tl. 30 mm s Al polepem vč. vyrobení
| Montáž | m2 | 15
8.05 | Vzt potrubí d=280 vč. 50% tvarovek | bm | 3
| Montáž | bm | 3
Zařízení č. 8 - celkem
ZAŘÍZENÍ č. 9 – Větrání tělocvičen
9.01 | Vzt jednotka - sestavná, ErP 2018 | soub | 1 |  |  |  | 200 | 200
Qvpř=6800 m3/h; Dpext=300 Pa;
Qodv=6800 m3/h; Dpext=250 Pa;
Ni do 5,4 kW; U=400 V/50 Hz (ventilátory, rotor ZZT)
Přímý výparník/kondenzátor 2-okruhový Qt/Qch=16/28 kW
Složení přívod:
- uzavírací klapka vč. servopohonu
- pružná manžeta
- filtr kapsový M5
- rotační výměník s účinností dle EN308 min. 76,1 %
- ventilátorová komora: 2 ventilátory s EC motory do 2x1,35 kW
- výparník/kondenzátor 2-okr. Qt/Qch=16/28 (2x14) kW
- eliminátor kapek
- pružná manžeta
Složení odvod:
- pružná manžeta
- kapsový filtr M5
- rotační výměník s účinností dle EN308 76,1 %
- ventilátorová komora: 2 ventilátory s EC motory do 2x1,35 kW
- uzavírací klapka vč. servopohonu
- pružná manžeta
Příslušenství:
- system MaR vč. rozvodnice a vzdáleného ovládače
- zohlednění provozu při odmrazování kond. jednotek
- venkovní čidlo teploty
- kanálové čidlo teloty na přívodu
- prostorové čidlo CO2-IR senzor - 2 ks
- časový program
- sifón
| Montáž | soub | 1
9.02 | Kondenzační jednotka Qch/Qt=14/16 kW (R410a) | soub | 2
El přívod: Ni do 4,43 kW; Imax=10 A; U=400 V
Příslušenství:
Komunikační modul (ovládání a regulace) 0 - 10 V
| Montáž | soub | 2
9.03 | Cu potrubí 9,52/15,88 + izolace, komunik. kabel a chladivo | bm | 20
| Montáž | bm | 20
9.04 | Protiptáková mříž 700x760 vč. přírub | ks | 2
| Montáž | ks | 2
9.05 | Kulisový tlumič hluku vč. náběhů a odtoků 1100x700/1400 | ks | 2
| - kulisa 100.700.1400 - 6 ks | ks | 2
9.06 | Kulisový tlumič hluku vč. náběhů a odtoků 1100x700/1000 | ks | 2
| - kulisa 100.700.1000 - 6 ks | ks | 2
9.07 | Dýza nastavitelná s dalekým dosahem d=315 | ks | 10
| Montáž | ks | 10
9.08 | Odvodní vyústka 1025x425 vč. UR a R1 | ks | 1
| Montáž | ks | 1
9.09 | Odvodní vyústka 625x425 vč. UR a R1 | ks | 2
| Montáž | ks | 2
9.10 | Škrtící klapka d=315 | ks | 10
| Montáž | ks | 10
9.11 | - 9.49 Neobsazeno
9.50 | Čtyřhranné potrubí - pozinkované
| Rovné kusy | m2 | 41
| Montáž | m2 | 41
| Tvarovky | m2 | 41
| Montáž | m2 | 41
9.51 | Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek
| - do d=450 mm vč. 30% tvar. | bm | 16
| Montáž | bm | 16
| - do d=315 mm vč. 20% tvar. | bm | 9
| Montáž | bm | 9
9.52 | Tepelná izolace s Al polepem tl. 60 mm | m2 | 78
| (izolováno veškeré čtyřhranné potrubí z.č.9 v interiéru) | m2 | 78
9.53 | Tepelná izolace s Al polepem tl. 100 mm vč. oplechování | m2 | 15
| (izolováno veškeré čtyřhranné potrubí z.č.9 nad střechou) | m2 | 15
Zařízení č. 9 - celkem
ZAŘÍZENÍ č. 10 – Chlazení učeben
10.01 | Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva | soub | 1
Qch/Qt=22,4/22,4 kW 103,6 %; Ni do 6,3 kW; Imax=19 A; 400 V
| Montáž | soub | 1
10.02 | Podstropní jednotka Qch/Qt=9/10 kW | ks | 1
El. přívod: Ni do 66 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 1
10.03 | Podstropní jednotka Qch/Qt=7,1/8 kW | ks | 2
El. přívod: Ni do 99 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 2
10.04 | Centrální ovládač tlačítkový, nastavení parametrů | ks | 1
konkrétních vnitřních jednotek a sledování jejich provozu
| Montáž | ks | 1
10.05 | Rozdělovač chladiva - refnet
| 9,52x19,05-9,52x19,05-9,52x15,88 | ks | 1
| Montáž | ks | 1
| 9,52x19,05-9,52x15,88-9,52x15,88 | ks | 1
| Montáž | ks | 1
10.06 | Cu potrubí vč. chladiva (R410a), izolace a komunik. kabelu
| 9,52x19,05 | bm | 25
| Montáž | bm | 25
| 9,52x15,88 | bm | 16
| Montáž | bm | 16
Zařízení č. 10 - celkem
ZAŘÍZENÍ č. 11 – Chlazení tělocvičen
11.01 | Sestava kond. jednotek s proměnným průtokem chladiva | soub | 1
Qch/Qt=73,0/81,5 kW 103,6 % (R410a)
1. kondezační jednotka Ni do 13,63 kW; Imax=37 A; 400 V
2. kondezační jednotka Ni do 7,28 kW; Imax=23 A; 400 V
rozdělovač jednotek 15,88x34,92-12,70x28,58-12,7x22,2
| Montáž | soub | 1
11.02 | Podstropní jednotka Qch/Qt=14/16 kW | ks | 3
El. přívod: Ni do 180 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 3
11.03 | Podstropní jednotka Qch/Qt=11,2/12,5 kW | ks | 3
El. přívod: Ni do 85 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 3
11.04 | Centrální ovládač tlačítkový, nastavení parametrů | ks | 1
konkrétních vnitřních jednotek a sledování jejich provozu
| Montáž | ks | 1
11.05 | Rozdělovač chladiva - refnet
| 15,88x34,92-12,7x28,58-12,7x28,58 | ks | 1
| Montáž | ks | 1
| 12,7x28,58-9,52x19,05-12,7x22,22 | ks | 2
| Montáž | ks | 2
| 12,7x22,22-9,52x19,05-9,52x19,05 | ks | 2
| Montáž | ks | 2
11.06 | Cu potrubí vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu
| 15,88x34,92 | bm | 15
| Montáž | bm | 15
| 12,7x28,58 | bm | 10
| Montáž | bm | 10
| 12,7x22,22 | bm | 22
| Montáž | bm | 22
| 9,52x19,05 | bm | 30
| Montáž | bm | 30
Zařízení č. 11 - celkem
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 100 |  |  |  | 1 | 100
| Zhotovení závěsů | kg | 100
| Montáž závěsů | kg | 100
| Spojovací materiál | kg | 100 |  |  |  | 1 | 100
| Těsnící materiál | kg | 25 |  |  |  | 1 | 25
| Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem | [6 empty] | 225
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 25
technického potrubí na stavbě
| Doprava | soub | 1
| Komplexní zkoušky | soub | 1
| Lešení nad 3,5 m | soub | 1
| Jeřábové práce | soub | 1
| Kompletační činnost | soub | 1
HZS celkem
| Vzduchotechnika celkem | [6 empty] | #REF!