## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | SO02 VZT |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Rekuperace – ZŠ JUDr. Josefa Mareše SO02.4 OBJEKT UV13Z-0 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Marek Czudek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | bbklima99, s.r.o., Cihlářská 3731/10, 669 02 ZNOJMO |  | Cenová soustava
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem
N | M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN+HZS
ZRN+ost.náklady+HZS
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Czudek | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 11/2021 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | %
DPH |  | 21 | %
Základ pro DPH |  | 0 | %
DPH |  | 0 | %
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :

## VZT
Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hm. (kg)
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celk.
ZAŘÍZENÍ č. 6 – Větrání učeben
6.01 | Vzt jednotka - kompaktní, lokální, ErP 2018 - provedení levé | soub | 12 |  |  |  | 200 | 2400
Qvpř=740 m3/h; Qodv=740 m3/h
obsahuje el.předehřev: Ni do 0,9 kW; U=230V
el.dohřev: Ni do 0,6 kW; U=230V
Ventilátory: Ni do 2x168 W; U=230V
Jednotka obsahuje pružně uložené EC ventilátory, protiproudý rekuperační výměník tepla, výsuvné filtry G4, by-pass výměníku tepla, samotahové uzavírací klapky a skříň regulace. V horní části jsou umístěny kulisové akustické tlumiče, stropní nastavitelné žaluzie tryskového přívodu vzduchu a standardně vnější čidlo CO2 na principu IR-senzoru . Jednotka obsahuje kouřové čidlo, které jednotku samočinně vypne.
Suchá účinnost rekuperace dle EN 308 min. 79%.
Jednotka bez ovládače, nastavení parametrů externím
připojením.
| Montáž | soub | 12
6.02 | Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - vertikální | ks | 11
připojení 2x280
| Montáž | ks | 11
6.03 | Integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - horizontální | ks | 1
750x460, připojení 2x280
| Montáž | ks | 1
6.04 | Vodotěsná hadice d=280, tepelně a akusticky | bm | 36
izolována, tl. izolace 50 mm
| Montáž | bm | 36
6.05 | Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů | m2 | 44
tl. 30 mm s Al polepem vč. vyrobení
| Montáž | m2 | 44
6.06 | Vzt potrubí d=280 vč. 50% tvarovek | bm | 15
| Montáž | bm | 15
Zařízení č. 6 - celkem
ZAŘÍZENÍ č. 7– Chlazení učeben
7.01 | Sestava kond. jednotek s proměnným průtokem chladiva | soub | 1
Qch/Qt=113,0/126,5 kW 103,9 % (R410a)
1. kondezační jednotka Ni do 13,63 kW; Imax=37 A; 400 V
2. kondezační jednotka Ni do 11,17 kW; Imax=37 A; 400 V
3. kondezační jednotka Ni do 7,28 kW; Imax=37 A; 400 V
rozdělovač jednotek 19,05x41,27-12,7x28,58-15,88x34,92
rozdělovač jednotek 15,88x34,92-12,7x28,58-12,7x22,22
| Montáž | soub | 1
7.02 | Podstropní jednotka Qch/Qt=11,2/12,5 kW | ks | 6
El. přívod: Ni do 85 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 6
7.03 | Podstropní jednotka Qch/Qt=9/10 kW | ks | 4
El. přívod: Ni do 66 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 4
7.04 | Podstropní jednotka Qch/Qt=7,1/8 kW | ks | 2
El. přívod: Ni do 99 W; U=230 V;
| Montáž | ks | 2
7.05 | Centrální ovládač tlačítkový, nastavení parametrů | ks | 1
konkrétních vnitřních jednotek a sledování jejich provozu
| Montáž | ks | 1
7.06 | Rozdělovač chladiva - refnet
| 19,05x41,27-19,05x34,92-12,7x28,58 | ks | 1
| Montáž | ks | 1
| 19,05x34,92-12,7x28,58-15,88x28,58 | ks | 1
| Montáž | ks | 1
| 12,7x28,58-9,52x15,88-12,7x22,22 | ks | 1
| Montáž | ks | 1
| 12,7x22,22-9,52x15,88-12,7x22,22 | ks | 2
| Montáž | ks | 2
| 12,7x22,22-9,52x19,05-9,52x15,88 | ks | 3
| Montáž | ks | 3
| 15,88x28,58-12,7x22,22-12,7x22,22 | ks | 1
| Montáž | ks | 1
| 12,7x28,58-12,7x22,22-9,52x19,05 | ks | 1
| Montáž | ks | 1
| 12,7x22,22-9,52x19,05-9,52x19,05 | ks | 1
| Montáž | ks | 1
7.07 | Cu potrubí vč. chladiva, izolace a komunikačního kabelu
| 19,05x41,27 | bm | 5
| Montáž | bm | 5
| 19,05x34,92 | bm | 13
| Montáž | bm | 13
| 15,88x28,58 | bm | 4
| Montáž | bm | 4
| 12,7x28,58 | bm | 12
| Montáž | bm | 12
| 12,7x22,22 | bm | 24
| Montáž | bm | 24
| 9,52x19,05 | bm | 50
| Montáž | bm | 50
| 9,52x15,88 | bm | 50
| Montáž | bm | 50
Zařízení č. 7 - celkem
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 65 |  |  |  | 1 | 65
| Zhotovení závěsů | kg | 65
| Montáž závěsů | kg | 65
| Spojovací materiál | kg | 65 |  |  |  | 1 | 65
| Těsnící materiál | kg | 18 |  |  |  | 1 | 18
| Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem | [6 empty] | 148
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 20
technického potrubí na stavbě
| Doprava | soub | 1
| Komplexní zkoušky | soub | 1
| Jeřábové práce | soub | 1
| Kompletační činnost | soub | 1
HZS celkem
| Vzduchotechnika celkem | [6 empty] | #REF!