## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | SO02 VZT |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Rekuperace – ZŠ JUDr. Josefa Mareše SO02.2 OBJEKT S3Z |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Marek Czudek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | bbklima99, s.r.o., Cihlářská 3731/10, 669 02 ZNOJMO |  | Cenová soustava
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem
N | M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN+HZS
ZRN+ost.náklady+HZS
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Czudek | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 11/2021 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | %
DPH |  | 21 | %
Základ pro DPH |  | 0 | %
DPH |  | 0 | %
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :

## VZT
Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hm. (kg)
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celk.
ZAŘÍZENÍ č. 3 – Větrání a chlazení jídelny
3.01 | Vzt jednotka - sestavná, ErP 2018 | soub | 1 |  |  |  | 200 | 200
Qvpř=9100 m3/h; Dpext=300 Pa;
Qodv=9100 m3/h; Dpext=250 Pa;
Ni do 9,98 kW; U=400 V/50 Hz (ventilátory, rotor ZZT)
Přímý výparník/kondenzátor 2-okruhový Qt/Qch=27/44 kW
Složení přívod:
- uzavírací klapka vč. servopohonu
- pružná manžeta
- filtr kapsový M5
- směšovací komora
- rotační výměník s účinností dle EN308 min. 73,8 %
- ventilátorová komora: 2 ventilátory s EC motory do 2x2,4 kW
- výparník/kondenzátor 2-okr. Qt/Qch=27/44 (2x14) kW
- eliminátor kapek
- pružná manžeta
Složení odvod:
- pružná manžeta
- kapsový filtr M5
- ventilátorová komora: 2 ventilátory s EC motory do 2x2,5 kW
- směšovací komora
- rotační výměník s účinností dle EN308 73,8 %
- uzavírací klapka vč. servopohonu
- pružná manžeta
Příslušenství:
- system MaR vč. rozvodnice a vzdáleného ovládače
- zohlednění provozu při odmrazování kond. jednotek
- venkovní čidlo teploty
- kanálové čidlo teloty na přívodu
- kanálové čidlo teploty a CO2 v odvodním potrubí
- kanálové čidlo vlhkosti v odvodním potrubí
- časový program
- připojení k internetu
- sifón
| Montáž | soub | 1
3.02 | Kondenzační jednotka Qch/Qt=22/27 kW (R410a) | soub | 2
El přívod: Ni do 8,94 kW; Imax=15 A; U=400 V
Příslušenství:
Komunikační modul (ovládání a regulace) 0 - 10 V
Pryžový podstavec - 2 ks
| Montáž | soub | 2
3.03 | Cu potrubí 9,52/15,88 + izolace, komunik. kabel a chladivo | bm | 45
vč. venkovní lišty na fasádě l=10 bm
| Montáž | bm | 45
3.04 | Protidéšťová žaluzie 1250x800 vč. síta (pozink) | ks | 1
| Montáž | ks | 1
3.05 | Protidéšťová žaluzie 800x1250 vč. síta (pozink) | ks | 1
| Montáž | ks | 1
3.06 | Kulisový tlumič hluku vč. náběhů a odtoků 1250x800/1000 | ks | 1
| - kulisa 100.800.1400 - 6 ks | ks | 1
3.07 | Kulisový tlumič hluku vč. náběhů a odtoků 950x900/1000 | ks | 1
| - kulisa 100.900.1000 - 5 ks | ks | 1
3.08 | Dýza s dalekým dosahem, d=315, nastavitelná | ks | 14
| Montáž | ks | 14
3.09 | Protidéšťová žaluzie 1000x1250 s Sef=1,11 m2 vč. síta | ks | 1
| Montáž | ks | 1
3.10 | Požární klapka 900x500, ruční, teplotní | ks | 2
| Montáž | ks | 2
3.11 | Požární klapka 1000x450, ruční, teplotní | ks | 2
(vzdálenost méně naž 200 mm od jiné PK)
| Montáž | ks | 2
3.12 | - 3.49 Neobsazeno
3.50 | Čtyřhranné potrubí - pozinkované
| Rovné kusy | m2 | 67
| Montáž | m2 | 67
| Tvarovky | m2 | 97
| Montáž | m2 | 97
3.51 | Tepelná izolace s Al polepem tl. 60 mm | m2 | 85
| (izolováno veškeré čtyřhranné potrubí v 1.NP) | m2 | 85
3.52 | Polyuretanové potrubí tl. 30 mm s Al, polepem - venkovní
| Rovné kusy | m2 | 30
| Montáž | m2 | 30
| Tvarovky | m2 | 18
| Montáž | m2 | 18
3.53 | Kruhové SPIRO potrubí
| do d=315 vč. 10% tvar. | bm | 3
| Montáž | bm | 3
Zařízení č. 3 - celkem
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 50 |  |  |  | 1 | 50
| Zhotovení závěsů | kg | 50
| Montáž závěsů | kg | 50
| Spojovací materiál | kg | 50 |  |  |  | 1 | 50
| Těsnící materiál | kg | 25 |  |  |  | 1 | 25
| Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem | [6 empty] | 125
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 15
technického potrubí na stavbě
| Doprava | soub | 1
| Komplexní zkoušky | soub | 1
| Jeřábové práce | soub | 1
| Kompletační činnost | soub | 1
HZS celkem
| Vzduchotechnika celkem | [6 empty] | #REF!