## SO3.3
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
(VÝKAZ VÝMĚR)
Akce: | REKUPERACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše
SO03 ELEKTROINSTALACE
| SO03.3 OBJEKT SM3 (spojovací křídlo) | [6 empty] | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
[8 empty] | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Místo: | Klášterní 2, Znojmo
Stavebník: | Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo | [6 empty] | Dne: 27. 2. 2020
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.) - viz výkresy č. 1 - 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2. | SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ - viz výkres č. 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3. | ROZVÁDĚČE - viz výkres č. 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4. | VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM - viz výkres č. 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [7 empty] | 0 | 0
6. | OSTATNÍ NÁKLADY | [7 empty] | 0 | 0
CELKEM | [9 empty] | 0
vč. DPH | 21% | [8 empty] | 0
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
I. ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.):
ÚLOŽNÝ MATERIÁL:
1. | elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. ostatního
| příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m |  |  | ks | 18 |  |  | 0 | 0
2. | dtto, 500/100 |  |  | ks | 30 |  |  | 0 | 0
3. | spojka uzemňovací |  |  | ks | 52 |  |  | 0 | 0
4. | nosník pro šířku žlabu 200mm |  |  | ks | 54 |  |  | 0 | 0
5. | nosník pro šířku žlabu 500mm |  |  | ks | 90 |  |  | 0 | 0
6. | elektroinstalační kanál 180x60mm, b. bílá, délka 2,0m, vč. příslušenství |  |  | ks | 10 |  |  | 0 | 0
7. | elektroinstalační lišta 20x20 mm, b. bílá, délka 2,0m |  |  | ks | 15 |  |  | 0 | 0
8. | elektroinstalační lišta 40x20 mm, b. bílá, délka 2,0m |  |  | ks | 15 |  |  | 0 | 0
ÚLOŽNÝ MATERIÁL CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0
VNITŘNÍ ROZVODY:
9. | kabel B2 s1 d0-J 3x1,5, vč, ukončení a zapojení |  |  | m | 200 |  |  | 0 | 0
10. | dtto, B2 s1 d0-J 3x2,5 |  |  | m | 180 |  |  | 0 | 0
11. | dtto, B2 s1 d0-J 5x6 |  |  | m | 30 |  |  | 0 | 0
12. | dtto, B2 s1 d0-J 5x35 |  |  | m | 80 |  |  | 0 | 0
13. | vodič B2 s1 d0 10 zž., vč, ukončení a zapojení |  |  | m | 30 |  |  | 0 | 0
14. | dtto, vodič B2 s1 d0 25 zž. |  |  | m | 80 |  |  | 0 | 0
VNITŘNÍ ROZVODY: | [7 empty] | 0 | 0
15. | prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY CELKEM) |  |  | % | 5 |  |  | 0
16. | podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždínky, sádra…) - z položek č. 1 - 15 |  |  | % | 3 |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
II.SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ:
17. | demontáž a odpojen / opětovné zapojení stáv. svítidel |  |  | ks | 18 |  |  | 0 | 0
18. | prodloužení kabelových přívodů pro stáv. svítidla, vč. spojek - kabely jsou započítány do položky č.9 |  |  | ks | 18 |  |  | 0 | 0
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
III.ROZVÁDĚČE:
ROZVÁDĚČ RO 2-5 VZT: - dle výkresu č. 4 vyrobí oprávněná firma
19. | oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností
| rozměry: 600 x 70 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20. | hlavní vypínač 3x80A, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21. | přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22. | jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0
23. | dtto, 1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0
24. | dtto, 3x25A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
25. | propojky, svorky atd. |  |  | sada | 1 |  |  | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RO 2-5 VZT: | [7 empty] | 0 | 0
ROZVÁDĚČE CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
IV. VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM:
26. | jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm (1,0m = 0,135kg) |  |  | kg | 3 |  |  | 0 | 0
27. | jímací tyč AlMgSi délky 3,0m, pr. 10/18mm, v bet. podstavci (19kg) |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
28. | betonový podstavec pro jímací tyč (19kg), vč. gumové podložky |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
29. | svorka k jímací tyči |  |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0
30. | dtto, křížová SK |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
31. | podpěry vedení na střechu plast + beton |  |  | ks | 20 |  |  | 0 | 0
VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
V. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
33. | výchozí revize |  |  | h | 20 |  |  |  | 0
34. | zařízení staveniště (z položek I - IV) |  |  | % | 4 |  |  |  | 0
( náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj.
dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie )
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
VI. OSTATNÍ NÁKLADY
35. | ekologická likvidace odpadu (obaly, izolace kabelů atd.) (z položek materiálu I - IV) |  |  | % | 2 |  |  |  | 0
36. | dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | h | 15 |  |  |  | 0
a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém )
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 0 | 0