# SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

D1.3.2 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

D1.3.2.a HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY PRO POSOUZENÍ BILANCE:

Veškeré dešťové vody budou svedeny vsakovacích objektů.

| celkový NAVRŽENÝ odtok dešťových vod (pro intenzitu 157 l/s/ha, per.0,5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| výpočet redukovaných ploch | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| zatravňovací dlažba (sklon do 5%) | 130,00 | 0,30 | 39,00 | 0,61 |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 1324,00 | 0,60 | 794,40 | 12,47 |
| asfalt (sklon do 5%) | 132,00 | 0,80 | 105,60 | 1,66 |
|  | 1586,00 | 0,59 | 939,00 | 14,74 |
| celkový STÁVAJÍCÍ odtok dešťových vod (pro intenzitu 157 l/s/ha, per.0,5) |  |  |  |  |
| výpočet redukovaných ploch | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| asfalt (sklon do 5%) | 982,00 | 0,80 | 785,60 | 12,33 |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 5,00 | 0,60 | 3,00 | 0,05 |
|  | 987,00 | 0,80 | 788,60 | 12,38 |
| nátok do vsaků |  |  |  | 14,74 |
| nátok do jednotné kanalizace |  |  |  | 0,00 |
| snížení nátoku |  |  |  | 12,38 |

D1.3.2.b HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY VSAKŮ DLE ČSN 75 9010:

stanovení veličin:

- f – součinitel bezpečnosti vsaku – f = 2

- koeficient vsaku - kv (m/s) = 5.10-6 (dle HG posouzení)

- vsakovací plocha pro vsakovací rýhu - Avsak (m2) = L*(hvz/2+b)

- vsakovaný (maximální) odtok - Qvsak = Qmax (l/s) = (1/f)*kv*Avsak

- dlouhodobý srážkový normál pro období let 1990-2020 = 715,1 mm/m2/rok

- průměrný odtok - Qprům (l/s)

- měsíční odtok - Qměs (m3.měs-1)

- roční odtok - Qroční (tis. m3.rok-1)

výpočet odstupové vzdálenosti „x“ vsakovacího zařízení od budovy dle TP 1.20

x = x1+x2; x1 = ((h+0,5)/(15x kv0,25))+2; x2 = 0,5m

stanovení veličin:

- kv - koeficient vsaku (m/s) = 5.10-6 (dle HG posouzení)

- h - rozdíl výšek mezi maximální hladinou vody ve vsakovacím zařízení a úrovní podzemního podlaží (m); pokud se maximální hladina vody ve vsakovacím zařízení nachází pod úrovní podlahy nejnižšího podlaží, dosazuje se do vztahu h = 0

- uvažovaná úroveň podzemního podlaží okolních domů = 2m pod terénem

- max. výška vody ve vsacích = 2,2m pod terénem

- x2 - rozšíření dna výkopu (m)

bilance jednotlivých vsaků:

| odtok dešťových vod (pro intenzitu 170 l/s/ha, per.0,2); výpočet dle čl. 5.3.4.7 ČSN 75 6101 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vsak1 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| zatravňovací dlažba (sklon do 5%) | 130,00 | 0,30 | 39,00 | 0,66 |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 1324,00 | 0,60 | 794,40 | 13,50 |
| asfalt (sklon do 5%) | 132,00 | 0,80 | 105,60 | 1,80 |
|  | 1586,00 | 0,59 | 939,00 | 15,96 |
| navržené potrubí DN150; sklon = 2% |  |  | Qmax= | 26,60 |
| navržené potrubí vyhovuje s rezervou zaplnění profilu |  |  | Qrez= | 67% |
| odtok dešťových vod z drenážního potrubí |  |  |  |  |
| vsak2 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| zatravňovací dlažba (sklon do 5%) | 190,00 | 1-0,3 | 133,00 | 2,26 |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 34,00 | 1-0,6 | 13,60 | 0,23 |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 218,00 | 1-0,6 | 87,20 | 1,48 |
|  | 442,00 | 0,53 | 233,80 | 3,97 |

VSAKOVACÍ OBJEKT 1

Vstupní údaje pro výpočet:

| výpočet redukovaných ploch dle čl. 6.2.2 ČSN 75 9010 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| zatravňovací dlažba (sklon do 5%) | 130,00 | 0,30 | 39,00 |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 1324,00 | 0,60 | 794,40 |
| asfalt (sklon do 5%) | 132,00 | 0,80 | 105,60 |
|  | 1586,00 | 0,59 | 939,00 |

| objekt | L (m) | hvz/2 (m) | b (m) | Avsak = L*(hvz/2+b) | Qvsak (l/s) = (1/f)*kv*Avsak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vsak 1 | 10,5 | 1 | 5 | 63 | 0,158 |

Návrh a posouzení vsakovacího objektu:

Stanovení potřebného retenčního objemu pro Qmax (periodicita p=0,2)

návrhová řada dešťů (periodicita 0,2) - dle ČSN 75 9010 TAB. A.1

| a-red (m2) | a-vsak (m2) | Avz | doba trvání srážky-tc (min) | hd (mm) | Vvz = ((hd/1000)*Ared)-((1/f)*kv*Avsak*tc*60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 5 | 10,8 | 10,09 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 10 | 15,2 | 14,18 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 15 | 17,8 | 16,57 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 20 | 19,6 | 18,22 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 30 | 22,1 | 20,47 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 40 | 23,8 | 21,97 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 60 | 26,3 | 24,13 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 120 | 30,5 | 27,51 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 240 | 36,7 | 32,19 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 360 | 40,7 | 34,82 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 480 | 41,9 | 34,81 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 600 | 43,1 | 34,80 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 720 | 44,3 | 34,79 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 1080 | 47,9 | 34,77 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 1440 | 50,1 | 33,44 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 2880 | 68,7 | 37,29 |
| 939,00 | 63 | 52,5000 | 4320 | 78,9 | 33,26 |

| výpočet doby prázdnění - vsak 1 | potřebný objem | navržený objem |
| --- | --- | --- |
| Vvz (m3) | 37,29 | 52,50 |
| Qvsak (m3/s) | 1,58E-04 |  |
| Tpr = Vvz/Qvsak (s) | 2,37E+05 |  |
| Tpr (h) | 65,77 |  |
| max 72 hodin |  |  |
| vyhovuje |  |  |

| stanovení průměrného průtoku pro řešené území pro dlouhodobý srážkový normál pro období let 1990-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm/rok | Ared (m2) | m3/rok | l/s |
| 715,1 | 939,00 | 671,479 | 0,021 |

| Qprům (l/s) | Qměs (m3.měs-1) | Qroční (tis. m3.rok-1) |
| --- | --- | --- |
| 0,021 | 55,19 | 0,671 |

Maximální celkové množství dešťových vod pro retenci a následný vsak (potřebný objem) v systému činí 37,29 m3. Navržený celkový akumulační prostor má objem 52,50 m3. V případě zpomalení mechanismu postupného vsakování tedy nedojde k nepřípustnému nahromadění vody díky dostatečné rezervě. Zadržené množství v akumulaci bude v oblasti rýhy vsakováno do podzemí. Spodní úroveň rýhy je stanovena 4,2 m pod úrovní terénu.

Odstupová vzdálenost „x“ vsakovacího zařízení č.1 od budovy dle TP 1.20

x = ((0+0,5)/(15x (5.10-6 )0,25))+2+0,5 = 3,2m; odstup v délce 5,2m vyhovuje

VSAKOVACÍ OBJEKT 2

Vstupní údaje pro výpočet:

| výpočet redukovaných ploch dle čl. 6.2.2 ČSN 75 9010 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| zatravňovací dlažba (sklon do 5%) | 190,00 | 1-0,3 | 133,00 |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 34,00 | 1-0,6 | 13,60 |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 218,00 | 1-0,6 | 87,20 |
|  | 442,00 | 0,53 | 233,80 |

| objekt | L (m) | hvz/2 (m) | b (m) | Avsak = L*(hvz/2+b) | Qvsak (l/s) = (1/f)*kv*Avsak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vsak 2 | 6 | 1 | 2 | 18 | 0,045 |

Návrh a posouzení vsakovacího objektu:

Stanovení potřebného retenčního objemu pro Qmax (periodicita p=0,2)

návrhová řada dešťů (periodicita 0,2) - dle ČSN 75 9010 TAB. A.1

| a-red (m2) | a-vsak (m2) | Avz | doba trvání srážky-tc (min) | hd (mm) | Vvz = ((hd/1000)*Ared)-((1/f)*kv*Avsak*tc*60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 5 | 10,8 | 2,51 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 10 | 15,2 | 3,53 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 15 | 17,8 | 4,12 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 20 | 19,6 | 4,53 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 30 | 22,1 | 5,09 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 40 | 23,8 | 5,46 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 60 | 26,3 | 5,99 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 120 | 30,5 | 6,81 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 240 | 36,7 | 7,93 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 360 | 40,7 | 8,54 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 480 | 41,9 | 8,50 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 600 | 43,1 | 8,46 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 720 | 44,3 | 8,41 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 1080 | 47,9 | 8,28 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 1440 | 50,1 | 7,83 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 2880 | 68,7 | 8,29 |
| 233,80 | 18 | 12,0000 | 4320 | 78,9 | 6,78 |

| výpočet doby prázdnění - vsak 2 | potřebný objem | navržený objem |
| --- | --- | --- |
| Vvz (m3) | 8,54 | 12,00 |
| Qvsak (m3/s) | 4,50E-05 |  |
| Tpr = Vvz/Qvsak (s) | 1,90E+05 |  |
| Tpr (h) | 52,74 |  |
| max 72 hodin |  |  |
| vyhovuje |  |  |

| stanovení průměrného průtoku pro řešené území pro dlouhodobý srážkový normál pro období let 1990-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm/rok | Ared (m2) | m3/rok | l/s |
| 715,1 | 233,80 | 167,190 | 0,005 |

| Qprům (l/s) | Qměs (m3.měs-1) | Qroční (tis. m3.rok-1) |
| --- | --- | --- |
| 0,005 | 13,74 | 0,167 |

Maximální celkové množství dešťových vod pro retenci a následný vsak (potřebný objem) v systému činí 8,54 m3. Navržený celkový akumulační prostor má objem 12,0 m3. V případě zpomalení mechanismu postupného vsakování tedy nedojde k nepřípustnému nahromadění vody díky dostatečné rezervě. Zadržené množství v akumulaci bude v oblasti rýhy vsakováno do podzemí. Spodní úroveň rýhy je stanovena 4,2 m pod úrovní terénu.

Odstupová vzdálenost „x“ vsakovacího zařízení č.2 od budovy dle TP 1.20

x = ((0+0,5)/(15x (5.10-6 )0,25))+2+0,5 = 3,2m; odstup v délce 12,85m vyhovuje

D1.3.2.b MNOŽSTVÍ VOD PRO JEDNOTLIVÉ VSAKY:

| vsak 1 |  |
| --- | --- |
| Qmax. (odváděných) [l.s-1] | 15,96 |
| Qmax.(zasakovaných) [l.s-1] | 0,16 |

| vsak 2 |  |
| --- | --- |
| Qmax. (odváděných) [l.s-1] | 3,97 |
| Qmax.(zasakovaných) [l.s-1] | 0,05 |

Ve Velkých Losinách dne,   23. 3. 2022                                             Vypracoval:    Ing. Bc. Roman Fildán