## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Výkaz výměr
Č. Zakázky : | 2018001
Akce: | ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - III. Etapa
Místo stavby : | ZŠ VANČUROVA HODONÍN
Investor : | MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1, 695 35 HODONÍN
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem
Zařízení 1 - Teplovzdušné větrání tělocvičny
REKUPERAČNÍ JEDNOTKA KOMPAKTNÍ s protiproudým výměníkem PODSTROPNÍ
1.01.01 | Kompaktní rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem s elektrickým ohřívačem pro dohřev přívodního vzduchu a s přímým výparem pro dochlazení přívodního vzduchu | ks | 1 |  | 0
- Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) – nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018
- Podstropní provedení 31/2
- Osazení hrdel, konfigurace 2
- Protiproudý rekuperační výměník
- Vzduchové množství: 1500 m3/h (přívod)
- Vzduchové množství: 1500 m3/h (odvod)
- Externí statický tlak jednotky: 300 Pa (přívod)
- Externí statický tlak jednotky: 300 Pa (odvod)
- Příkon v pracovním bodě: 0,58 kW (přívod)
- Příkon v pracovním bodě: 0,54 kW (odvod)
- Maximální příkon pro dimenzování: 0,78 kW (přívod i odvod)
- Maximální proud pro dimenzování: 3,9 A (přívod i odvod)
- Napětí: 230 V
-Účinnost rekuperace zimní (letní): 91 (83) %
- Přímý chladič: 3,99 kW; R32
- Elektrický ohřívač: 2,1 kW/ 230 V
Jednotka včetně:
- Uzavírací klapka na hrdle e1 LF24 - 1 ks
- Uzavírací klapka na hrdle i1 LF24 - 1 ks
- By-pass klapka (integrovaná v jednotce) LM24A - 1 ks
- Pružná manžeta - 4 ks
- filtr F7 - přívod vzduchu
- filtr M5 - odvod vzduchu
- regulační modul na jednotce
- ventilátor s EC motorem - 2ks
- přímý chladič
- elektrický ohřívač
- hlavní vypínač
- možnost ovládání přes internet
- sifon s kuličkou Ø32/40 mm - 2 ks
- Výška x délka x hloubka = 455 x 2300 x 1600 mm
- Hmotnost: cca 302 kg
Odvod kondenzátu od jednotky - profese ZTI
1.01.02 | Kompaktní rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem s elektrickým ohřívačem pro dohřev přívodního vzduchu a s přímým výparem pro dochlazení přívodního vzduchu | ks | 1 |  | 0
- Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) – nařízení EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018
- Podstropní provedení 30/2
- Osazení hrdel, konfigurace 2
- Protiproudý rekuperační výměník
- Vzduchové množství: 1500 m3/h (přívod)
- Vzduchové množství: 1500 m3/h (odvod)
- Externí statický tlak jednotky: 300 Pa (přívod)
- Externí statický tlak jednotky: 300 Pa (odvod)
- Příkon v pracovním bodě: 0,58 kW (přívod)
- Příkon v pracovním bodě: 0,54 kW (odvod)
- Maximální příkon pro dimenzování: 0,78 kW (přívod i odvod)
- Maximální proud pro dimenzování: 3,9 A (přívod i odvod)
- Napětí: 230 V
-Účinnost rekuperace zimní (letní): 91 (83) %
- Přímý chladič: 3,99 kW; R32
- Elektrický ohřívač: 2,1 kW/ 230 V
Jednotka včetně:
- Uzavírací klapka na hrdle e1 LF24 - 1 ks
- Uzavírací klapka na hrdle i1 LF24 - 1 ks
- By-pass klapka (integrovaná v jednotce) LM24A - 1 ks
- Pružná manžeta - 4 ks
- filtr F7 - přívod vzduchu
- filtr M5 - odvod vzduchu
- regulační modul na jednotce
- ventilátor s EC motorem - 2ks
- přímý chladič
- elektrický ohřívač
- hlavní vypínač
- možnost ovládání přes internet
- sifon s kuličkou Ø32/40 mm - 2 ks
- Výška x délka x hloubka = 455 x 2300 x 1600 mm
- Hmotnost: cca 302 kg
Odvod kondenzátu od jednotky - profese ZTI
1.01a | Kabeláž mezi ovladači, čidly a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - katalogový list VZT jednotky); předpoklad 100 bm, ovladač umístěn v nářaďovně | kpl | 1 |  | 0
1.01b | Pomocná konstrukce pro VZT jednotku, provedení pozink | kpl | 2 |  | 0
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ pro instalaci do vzduchotechnického potrubí typ s děrovaným plechem
1.02 | Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 1000 mm | ks | 24 |  | 0
TEXTILNÍ RUKÁVEC s mikroperforací
1.03.01 | Textilní rukávec, kruhový, s perforací, Ø315 mm, délka 22 000 mm, přívod vzduchu | ks | 1 |  | 0
1.03.02 | Textilní rukávec, kruhový, s perforací, Ø315 mm, délka 16 000 mm, přívod vzduchu | ks | 1 |  | 0
VYÚSTKA hliníková instalace do hranatého potrubí, stěny či stropu
1.04 | Vyústka do hranatého potrubí, jednořadá, upínání šrouby, rozměry 1000x200 mm, regulace R1, horizontální lamely | ks | 4 |  | 0
TALÍŘOVÝ VENTIL univerzální
1.05 | Talířový ventil, univerzální, čtvercový Ø125 mm | ks | 4 |  | 0
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
1.06 | Protidešťová žaluzie 500x400 mm, RAL dle fasády | ks | 2 |  | 0
VÝFUKOVÝ KUS
1.07 | Výfukový kus 400x500 mm, RAL dle fasády, ALP | ks | 2 |  | 0
ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ, skupiny I., třída těsnosti "B"
1.20.01 | ALP potrubí, tl. Izolace 30 mm, do obvodu 2000 mm, vč. 45% tvarovek | bm | 50 |  | 0
1.20.02 | POZINKOVANÉ potrubí, do obvodu 2000 mm, vč. 50% tvarovek | bm | 44 |  | 0
1.20.03 | POZINKOVANÉ potrubí, do obvodu 1500 mm, vč. 30% tvarovek | bm | 55 |  | 0
SPIRO POTRUBÍ břitové pryžové těsnění
1.30 | SPIRO Ø315 mm, vč. 40% tvarovek | bm | 64 |  | 0
VŮNĚ DO VZT
1.70 | Přenosný osvěžovač pro napojení do VZT | ks | 2 |  | 0
- vhodný k umístění na police / klenby a do vyvýšených částí prostoru
- dokáže snadno a rychle rozptýlit vůni do ovzduší, díky cold-air difuzi (studená pára)
- certifikát: IFRA CLASS 11.A
- elektrický přívod (230V)
- 18,7x28,5x36h cm, váha 5,2kg
- možnost výběru z přednastavených programů či vlastní nastavení
- lze napojit do vzduchotechniky
MĚŘENÍ A REGULACE čidla
1.90 | Prostorové čidlo CO2 + VOC | ks | 4 |  | 0
ODVOD KONDENZÁTU
1.91 | Hydrouzávěr (sifon), HL32 | ks | 2 |  | 0
1.92 | Potrubí HT32, vč. 30% tvarovek | bm | 38 |  | 0
1.93 | Čerpadlo kondenzátu | ks | 2 |  | 0
1.94 | Topný kabel - venkovní prostředí | kpl | 2 |  | 0
1.95 | Zakrytí stávající podlahy (např. OSB desky) - větší tělocvična | m2 | 320 |  | 0
1.96 | Zakrytí stávající podlahy (např. OSB desky) - menší tělocvična | m2 | 260 |  | 0
| Zařízení 1 - Teplovzdušné větrání výboby B1.15 - celkem |  |  |  | 0
Zařízení 1a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 1
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
1a.01 | Kondenzační jednotka Qch= 4,20kW, Qt= 5,40kW | ks | 2 |  | 0
- SEER: 6,90 W/W
- SCOP: 4,10 W/W
- chladivo R32, inverter
- Příkon 1,41 kW/ 230V/ max 9A; jištění přívodu 16 A
- Výška x šířka x hloubka = 542 x 799 x 290 mm
- hmotnost: 31 kg
- Propojení Cu 6/10
- Max. délka Cu - 20 m, max. převýšení - 15 m
- Akust. Tlak ve 3m - 50 dB(A)
- množství chladiva: 850g
ŘÍZENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY
1a.02 | Komunikační modul kondenzační jednotky | ks | 2 |  | 0
KABELÁŽE
1a.03 | Prokabelování MaR a čidel a ovladače v místnosti nářa´dovna (předpoklad 15 bm na jednu jendotku) | bm | 60 |  | 0
PROOPOJENÍ Cu POTRUBÍM
1a.04 | Cu potrubí 6/10 mm, vč. komunikace, izolace, případné lišty | bm | 30 |  | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
1a.90 | Nástěnná konzola, délka 700, povrchová úprava RAL dle fasády | ks | 2 |  | 0
1a.91 | Antivibrační silentbloky (4 ks) | kpl | 2 |  | 0
1a.92 | Chladivo R32 | kg | 6 |  | 0
1a.93 | Filtrdehydrátor, průhledítko | kpl | 2 |  | 0
1a.94 | AG svařování, tlaková zkouška dusíkem, vakuování | kpl | 2 |  | 0
1a.95 | Vymezovací kroužky pro instalaci konzoly do zateplené fasády | kpl | 2 |  | 0
1a.96 | Potrubí HT32, vč. 30% tvarovek | bm | 6 |  | 0
1a.97 | Topný kabel - venkovní prostředí | kpl | 2 |  | 0
| Zařízení 1a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0
Zařízení 2 - Podtlakové věrání sociálního zázemí
POTRUBNÍ VENTILÁTOR diagonální do kruhového potrubí
2.01 | Diagonální potrubní venilátor 500/160, tříotáčkový, připojovací rozměr 160 mm | ks | 2 |  | 0
pracovní bod ventilátor pro větrání WC Ženy 2.NP: 290 m3/h při 120 Pa - střední otáčky
pracovní bod ventilátor pro větrání WC muži 2.NP: 265 m3/h při 120 Pa - střední otáčky
ZPĚTNÁ KLAPKA těsná s magnetem
2.02 | Zpětná klapka s magnetem Ø160 mm | ks | 2 |  | 0
TALÍŘOVÝ VENTIL univerzální, plastový
2.03 | Talířový ventil, univerzální, kruhový Ø100 mm, plastový | ks | 12 |  | 0
NÁTRUBEK NA ODVOD KONDENZÁTU
2.04 | Nátrubek na odvod kondenzátu, Ø30 mm | ks | 1 |  | 0
SPIRO POTRUBÍ břitové pryžové těsnění
2.30.01 | SPIRO Ø100 mm, vč. 45% tvarovek | bm | 24 |  | 0
2.30.02 | SPIRO Ø160 mm, vč. 55% tvarovek | bm | 26 |  | 0
OHEBNÁ HADICE hlukově a tepelně izolovaná, tl. izolace 25 mm
2.50 | Hlukově a tepelně izolovaná hadice s tl. izolace 25 mm, rozměr Ø102 mm | bm | 44 |  | 0
IZOLACE
2.60 | Tepelná izolace, tl. 15 mm, KAUČUK, pro vnitřní použití | m2 | 4 |  | 0
ODVOD KONDENZÁTU
2.91 | Hydrouzávěr (sifon), HL32 | ks | 1 |  | 0
2.92 | Potrubí HT32, vč. 30% tvarovek | bm | 15 |  | 0
2.93 | Čerpadlo kondenzátu | ks | 1 |  | 0
| Zařízení 2 - Podtlakové věrání sociálního zázemí - celkem |  |  |  | 0
Zařízení 3 - Podtlakové větrání úklidové komory
NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR radiální protipožární provedení
3.01 | Motor s čelním štítem do protipožární skříně + protipožární skříň tloušťky 40 mm s protipožární ucpávkou, vývod dozadu - pracovní bod: 50 m3/h při 120 Pa - časový doběh a spínání dodá a zajistí profese EZ | ks | 1 |  | 0
NÁTRUBEK NA ODVOD KONDENZÁTU
3.02 | Nátrubek na odvod kondenzátu, Ø30 mm | ks | 1 |  | 0
SPIRO POTRUBÍ břitové pryžové těsnění
3.30 | SPIRO Ø80 mm, vč. 25% tvarovek | bm | 4 |  | 0
IZOLACE
3.60 | Tepelná izolace, tl. 20 mm, KAUČUK, pro vnitřní použití | m2 | 8 |  | 0
ODVOD KONDENZÁTU
3.91 | Hydrouzávěr (sifon), HL32 | ks | 1 |  | 0
3.92 | Potrubí HT32, vč. 30% tvarovek | bm | 15 |  | 0
3.93 | Čerpadlo kondenzátu | ks | 1 |  | 0
| Zařízení 3 - Podtlakové větrání úklidové komory - celkem |  |  |  | 0
Zařízení 4 - Podtlakové věrání šaten a umýváren
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ
4.00a | Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí do obvodu 2500 mm, vč. tvarovek, distribučních elementů, potrubních prvků a montážního materiálu, vč. ekologické likvidace | bm | 35 |  | 0
4.00b | Zaslepení stávajícího potrubí, do obvodu 2500 mm | ks | 1 |  | 0
POTRUBNÍ VENTILÁTOR diagonální do kruhového potrubí
4.01 | Diagonální potrubní venilátor 800/200, tříotáčkový, připojovací rozměr 200 mm | ks | 6 |  | 0
pracovní bod ventilátor pro větrání šatny: 500 m3/h při 180 Pa - nízké otáčky
pracovní bod ventilátor pro větrání umývárny: 720 m3/h při 180 Pa - vysoké otáčky
ZPĚTNÁ KLAPKA těsná s magnetem
4.02 | Zpětná klapka s magnetem Ø200 mm | ks | 6 |  | 0
TALÍŘOVÝ VENTIL univerzální
4.03.01 | Talířový ventil, univerzální, kruhový Ø125 mm | ks | 28 |  | 0
4.03.02 | Talířový ventil, univerzální, kruhový Ø200 mm | ks | 6 |  | 0
VYÚSTKA hliníková instalace do hranatého potrubí, stěny či stropu
4.04 | neobsazeno | ks | 0
STĚNOVÁ VYÚSTKA hliníková instalace do hranatého potrubí, stěny či stropu
4.05.01 | Stěnová vyústka, jednořadá, upínání šrouby, rozměry 800x300 mm, horizontální lamely, typ lamel 2, rozteč lamel 20 mm, uzavřená | ks | 8 |  | 0
4.05.02 | Stěnová vyústka, jednořadá, upínání šrouby, rozměry 400x200 mm, horizontální lamely, typ lamel 2, rozteč lamel 20 mm, uzavřená | ks | 8 |  | 0
ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ, skupiny I., třída těsnosti "B"
4.20.01 | POZINKOVANÉ potrubí, do obvodu 2000 mm, vč. 50% tvarovek | bm | 19 |  | 0
4.20.02 | POZINKOVANÉ potrubí, do obvodu 1550 mm, vč. 30% tvarovek | bm | 35 |  | 0
SPIRO POTRUBÍ břitové pryžové těsnění
4.30.01 | SPIRO Ø125 mm, vč. 45% tvarovek | bm | 85 |  | 0
4.30.02 | SPIRO Ø200 mm, vč. 65% tvarovek | bm | 52 |  | 0
OHEBNÁ HADICE hlukově a tepelně izolovaná, tl. izolace 25 mm
4.50.01 | Hlukově a tepelně izolovaná hadice s tl. izolace 25 mm, rozměr Ø127 mm | bm | 7 |  | 0
4.50.02 | Hlukově a tepelně izolovaná hadice s tl. izolace 25 mm, rozměr Ø203 mm | bm | 40 |  | 0
IZOLACE
4.60 | Tepelná izolace, tl. 15 mm, KAUČUK, pro vnitřní použití | m2 | 135 |  | 0
ZASTŘEŠENÍ VÝFUKOVÉHO KOMÍNU
4.90 | Stříška nad výfukovým komínem | ks | 1 |  | 0
| Zařízení 4 - Podtlakové věrání šaten a umýváren - celkem |  |  |  | 0
Zařízení 5 - Podtlakové větrání gymnastického sálu
NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR axiální
5.01 | Axiální nástěnný ventilátor - pracovní bod: 600 m3/h při 25 Pa - časový doběh a spínání tlačítkem - dodá a zajistí profese EZ | ks | 1 |  | 0
ŽALUZIOVÁ PŘETLAKOVÁ KLAPKA
5.02 | Přetlaková klapka Ø250 mm, RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
STĚNOVÁ VYÚSTKA hliníková instalace do hranatého potrubí, stěny či stropu
5.03 | Stěnová vyústka, jednořadá, upínání šrouby, rozměry 800x300 mm, horizontální lamely, typ lamel 2, rozteč lamel 20 mm, uzavřená | ks | 2 |  | 0
SPIRO POTRUBÍ břitové pryžové těsnění
5.30 | SPIRO Ø250 mm, vč. 0% tvarovek | bm | 2 |  | 0
| Zařízení 5 - Podtlakové větrání gymnastického sálu - celkem |  |  |  | 0
Zařízení 6 - Podtlakové věrání keramické dílny
POTRUBNÍ VENTILÁTOR diagonální do kruhového potrubí
6.01 | Diagonální potrubní venilátor 800/200, tříotáčkový, připojovací rozměr 200 mm | ks | 1 |  | 0
pracovní bod ventilátor pro větrání šatny: 500 m3/h při 180 Pa - nízké otáčky
ZPĚTNÁ KLAPKA těsná s magnetem
6.02 | Zpětná klapka s magnetem Ø200 mm | ks | 1 |  | 0
TALÍŘOVÝ VENTIL univerzální
6.03 | Talířový ventil, univerzální, kruhový Ø200 mm | ks | 6 |  | 0
STĚNOVÁ VYÚSTKA hliníková instalace do hranatého potrubí, stěny či stropu
6.04 | Stěnová vyústka, jednořadá, upínání šrouby, rozměry 400x200 mm, horizontální lamely, typ lamel 2, rozteč lamel 20 mm, uzavřená | ks | 2 |  | 0
SPIRO POTRUBÍ břitové pryžové těsnění
6.30 | SPIRO Ø200 mm, vč. 65% tvarovek | bm | 7 |  | 0
OHEBNÁ HADICE hlukově a tepelně izolovaná, tl. izolace 25 mm
6.50 | Hlukově a tepelně izolovaná hadice s tl. izolace 25 mm, rozměr Ø203 mm | bm | 12 |  | 0
IZOLACE
6.60 | Tepelná izolace, tl. 15 mm, KAUČUK, pro vnitřní použití | m2 | 4 |  | 0
ODVOD KONDENZÁTU
6.91 | Hydrouzávěr (sifon), HL32 | ks | 1 |  | 0
6.92 | Potrubí HT32 | bm | 15 |  | 0
6.93 | Čerpadlo kondenzátu | ks | 1 |  | 0
| Zařízení 6 - Podtlakové věrání keramické dílny- celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
O.01 | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
O.02 | Svislý přesun materiálu a osob, vnitrostaveništní přesuny | kpl | 1 |  | 0
O.03 | Zakrytí stávající podlahy - stížená montáž | hod | 150 |  | 0
O.04 | Zvedací mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb | kpl | 1 |  | 0
O.05 | Montážní, spojovací a těsnící materiál materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...) | kpl | 1 |  | 0
O.06 | Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) | kpl | 1 |  | 0
O.07 | Předávací dokumentace, Projekt skutečného provedení stavby, evidenční kniha CHL zařízení | kpl | 1 |  | 0
O.08 | Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.) | kpl | 1 |  | 0
O.09 | Komplexní zkoušky, zaregulování, proškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
O.10 | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 |  | 0
O.11 | Autorský dozor | hod | 36 |  | 0
O.12 | Koordinační činnost a režijní náklady | hod | 68 |  | 0
O.13 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
| Cena celkem Kč vč. 21% DPH |  |  |  | 0