## Rekapitulace
Zřízení parkoviště u společenského domu v Bruntále SO 401 Veřejné osvětlení
D.1.4 - Technika prostředí staveb (Část - Veřejné osvětlení VO)
ROZPOČET
| REKAPITULACE | Kč
1. | MATERIÁL SILNOPROUD | 0
2. | MONTÁŽ SILNOPROUD | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
| DPH 21% | 0
| CELKEM S DPH | 0

## materiál silno
I.Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Materiál
1. | M | CYKY-O 3x1,5 (regulace svítidla) | m | 80 |  | 0
2. | M | CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla na dříku - výložníku) | m | 80 |  | 0
3. | M | CYKY-J 5x16 (rozvod pro VO v zemi) | m | 78 |  | 0
3.a | M | Kabel CYKY-J 5x10 (rozvod VO v zemi) | m | 73 |  | 0
4. | M | Drát FeZn, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m) 50mikronů | m | 152 |  | 0
5. | M | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) | m | 145 |  | 0
6. | M | Trubka korugovaná 50/41 (prostup do rozvaděčů, rozvody pro osvětlení) | m | 350 |  | 0
7. | M | Plastová dělená chránička průměru 110mm (ochrana stáv. sítí, telecom, aj.) | m | 10 |  | 0
8. | M | Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10 (připojení stáv. a nového stožár) | ks | 3 |  | 0
9. | M | Svorka křížová SK1 (kulatina - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10 (připojení v zemi) | ks | 8 |  | 0
10. | M | Moderní LED svítidlo pro osvětlování cest s 60 LED napájenými při 500mA, optiko extra široká silniční. LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK09. Těleso a nádstavec: tlakově odlévaný hliník, práškově nanášený texturovaný antracit (odstín blížící se RAL7043). Difuzor: tloušťka 5mm sklo. Upevňovací prvky: nerezová ocel. Dodává se s adaptérem nástavce o Ø60mm, který lze nainstalovat na vrch sloupu (sklon 0°/5°/10°/15°/20°) nebo pro boční vstup (sklon -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Rozměry: 718 x 224 x 114 mm, Celkový výkon: 89 W, Světelný tok: 13076 lm, Světelný výkon svítidel: 147 lm/W, Hmotnost: 7,6 kg. LED svítidlo umístěno na dříku sloupu ve výšce +10,0m nad zemí | ks | 6 |  | 0
11. | M | Stožár VO, žárový zinek, jedná se o ocelový bezpaticový třístupňový sadový stožár průměru 159/114/89mm, celkové délky 11,7m, pro zapuštění do země s hloubkou vetknutí min. 1,5m, výška dříku stožáru nad zemí +10,2m, RAL 7043 | ks | 3 |  | 0
12. | M | Výložník stožáru, žárový zinek, dvojitý, délka vyložení 1000mm, dvě ramena prům. 60mm s úhlem sevření 180°, pro prům. dříku 89mm, úhel náklonu 4°, výška nad zemí +10,2m, RAL 7043 | ks | 2 |  | 0
13. | M | Výložník stožáru, žárový zinek, dvojitý, délka vyložení 1000mm, dvě ramena prům. 60mm s úhlem sevření 90°, pro prům. dříku 89mm, úhel náklonu 4°, výška nad zemí +10,2m, RAL 7043 | ks | 1 |  | 0
14. | M | Stožárová výzbroj 2x poj. z Cu, IP54, poj. E14-6A | ks | 3 |  | 0
15. | M | PVC roura 300/1500 | ks | 3 |  | 0
16. | M | Betonová směs C20/25 pro základové konstrukce (m3) pro ocelové sloupy | m3 | 6 |  | 0
17. | M | Manžeta OM159 | ks | 3 |  | 0
0
Podružný materiál 3% z ceny materiálu
1. |  | 3% z (cena materiálu) |  |  |  | 0
|  | Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0

## montáž silno
II. Montážní práce (silnoproud)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Montáž el.inst.materiálu, zemní práce pro VO
1. | K | CYKY-O 3x1,5 (regulace svítidla) | m | 80 |  | 0
2. | K | CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla na dříku - výložníku) | m | 80 |  | 0
3. | K | CYKY-J 5x16 (rozvod pro VO v korudované trubce v zemi) | m | 78 |  | 0
3.a | K | CYKY-J 5x10 (rozvod pro VO v korudované trubce v zemi) | m | 73 |  | 0
4. | K | Ukončení vodiču do 2,5mm ve stožáru a svítidle VO (ks) | ks | 60 |  | 0
5. | K | Ukončení vodiču do 25mm na stožáru VO a rozvaděči RJ | ks | 30 |  | 0
6. | K | Drát FeZn, Rd 10, prům.10mm bez podpěr v zemi | m | 152 |  | 0
7. | K | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) | m | 145 |  | 0
8. | K | Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm, položení chráničky (m) | m | 175 |  | 0
9. | K | Kabelový prostup z PVC dělené roury do 10,5cm (pro stáv. IS) | m | 10 |  | 0
10. | K | Svorka připojovací SP | ks | 3 |  | 0
11. | K | Svorka křížová SK1 | ks | 8 |  | 0
12. | K | Nátěr uzemnění na povrchu 1x vč. žlut./zel. Pásku (ks) | ks | 4 |  | 0
13. | K | Nátěr zemního vodiče a spojů | m | 8 |  | 0
14. | K | Montáž uličního LED svítidla, 60LED, 500mA, 89W pro osvětlení komunikací, IP 66 | ks | 6 |  | 0
15. | K | Osazení kompletního stožáru VO pro vetknutí, délka nad zemí 10,2m, žárový zinek, jedná se o bezpaticový třístupňový stožár, průměru stožáru 159/114/89mm, dvířka 400x90mm, celkové délky 11,7m, pro zapuštění do země s hloubkou vetknutí min. 1,5m, výška dříku stožáru nad zemí +10,2m | ks | 3 |  | 0
16. | K | Osazení ocelového uličního výložníku, 2-ramenného do hmot. 35kg, délky 1000 mm s táhlem, RAL 7043 | ks | 3 |  | 0
17. | K | Elektovýzbroj 2 okruh (osazení a zapojení) | ks | 3 |  | 0
18. | K | Ruční výkop jámy tř.4 pro výložníkové stožáry 12m (1,0x1,0x1,7m) | ks | 3 |  | 0
19. | K | Pouzdrový základ pro výložníkový silniční stožár | ks | 3 |  | 0
20. | K | Vytyčení kabelové trasy do 100m | ks | 1 |  | 0
21. | K | Vytyčení kabelové trasy za každých 10m | ks | 4 |  | 0
22. | K | Zaměření kabelové trasy do 100m | ks | 1 |  | 0
23. | K | Zaměření kabelové trasy za každých 10m | ks | 4 |  | 0
24. | K | Kabelová rýha 50x120cm tř.4 (m) - Pod komunikaci, vjezdy, pojízdém chodníku | m | 12 |  | 0
25. | K | Zához kabelové rýhy 50x120cm tř.4 (m) - Pod komunikaci, vjezdy, pojízdém chodníku | m | 12 |  | 0
26. | K | Kabelová rýha 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha | m | 120 |  | 0
27. | K | Zához kabelové rýhy 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha | m | 120 |  | 0
28. | K | Provizorní úprava terénu zemina tř.4 | m2 | 132 |  | 0
29. | K | Hutnění zeminy a štěrku po vrstvách max. 200 mm | m2 | 204 |  | 0
30. | K | Odvoz zeminy v kontejnérech na skládku do vzdálenosti do 10 km | m3 | 9 |  | 0
31. | K | Uložení zeminy na skládku (m3) | m3 | 9 |  | 0
32. | K | Průchod zdí - beton tl. 15cm do rozvaděčů, zdí a stáv. sloupů (ks) | ks | 1 |  | 0
33. | K | Řezání rýh 5x7cm - beton (stáv. základy stožárů, rozvaděčů) | m | 1 |  | 0
34. | K | Příprava staveniště v lokalitě | h | 10 |  | 0
35. | K | Revize elektro včetně revizní zprávy | h | 12 |  | 0
36. | K | Spolupráce s revizním technikem | h | 2 |  | 0
37. | K | Koordinační činnost s ostatními profesemi | h | 6 |  | 0
38. | K | Komplexní přezkoušení - oživení | h | 4 |  | 0
39. | K | Provoz plošiny (Na montáži 3ks stožárů VO, 6ks svítidel a 6ks výložníků) | h | 24 |  | 0
40. | K | Vytýčení stáv inž. sítí | h | 16 |  | 0
41. | K | Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel | ks | 6 |  | 0
42. | K | Poplatek za RAL - stožáry + výložníky | ks | 6 |  | 0
43. | K | Číslování stožárů v dané lokalitě | ks | 3 |  | 0
44. | K | Trubka ochranná KF09050 rezervní | m | 175 |  | 0
45. | D | Dem. výbojkového svítidla | ks | 4 |  | 0
46. | D | Demontář ocelového stožáru VO | ks | 2 |  | 0
47. | D | Rozbourání základu pro VO | ks | 2 |  | 0
48. | D | Provoz plošiny na demontáž st. 2x dvojramenný výložník se dvěma svítidly VO | hod | 8 |  | 0
0
Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáže
1. |  | 1% z (cena montáže) |  |  |  | 0
Doprava 2 % z ceny materiálu a montáže
1. |  | 2% z (cena materiálu a montáže) |  |  |  | 0
|  | Montáž celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0