OBSAH														STRANA

1	Identifikace stavby	2

2	ÚČEL OBJEKTU	4

3	zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného   řešení	4

4	Popis navržených prací	4

4.1	BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	5

5	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH K ONSTRUKCÍ	6

6	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU	6

# Identifikace stavby

###### Investor:			Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1

695 35 Hodonín

IČ: 00284891

###### Projektant: 			Ing. Martin Osička

ul. Okružní 658

696 42 Vracov

IČ: 07187017

Mob.: 731 446 899

e-mail: martinovima@gmail.com

Hlavní projektant

Titul Jméno Příjmení	č.evidence	    Obor autorizace - specializace

Ing. Ondřej Matěj	1005853	    Pozemní stavby

Stavba:			MŠ Jánošíkova – rekonstrukce VZT zařízení

Místo stavby:		Jánošíkova 3513/11, 695 01 Hodonín

k.ú. Hodonín 640417, parc.č. st. 8969/1

Druh stavby:		Stavební úpravy

Účel stavby:		Stavba občanské vybavenosti – mateřská škola

Stupeň projektu:		Projektová dokumentace pro provedení stavby

# ÚČEL OBJEKTU

Předmětem stavby je provedení nového větrání kuchyně s návazností na provedení stavebních úprav, v budově Mateřské školy Jánošíkova v Hodoníně. Stavební úpravy se budou realizovat v centru města Hodonín 695 01, Jánošíkova 3513/11, okres Hodonín, kraj Jihomoravský, katastrálním území Hodonín 640417 a to na parcele č. st. 8969/1. Území není poddolováno.

# zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného   řešení

Stavba bude zahájena provedením bouracích prací, při samotném provádění je třeba dbát zvýšené opatrnosti před úrazy. Navržené prostupy pro vzduchotechnické zařízení budou opatřeny ocelovými překlady z válcovaných profilů IPN č. 160, 140 a 120. Bude provedena výměna stávajících dveří ze skladu pracích potřeb do šatny, z výdejny jídel do zádveří, včetně nové ocelové zárubně s požadovanou požární odolností. Nové prostupy oknem budou provedeny výměnou zasklení za PUR panel.

# Popis navržených prací

##### Bourací práce

Před zahájením stavby je doporučeno zakrytí všech podlahových povrchů, pro prevenci jejich poškození v průběhu stavby. Zakrytí bude provedeno deskami OSB tl. 8 mm s podkladní textílií.

Prostupy nosnými stěnami budou vybourány až po osazení a aktivování překladů z ocelových válcovaných profilů – viz. níže. V rozsahu stanoveném projektovou dokumentací budou demontovány vnitřní dveře a vybourány ocelové zárubně. V místnosti „Sklad hraček“ bude nahrazena skleněná výplň okna PUR panelem s prostupem VZT potrubí.

##### Vodorovné konstrukce

Prostupy svislými konstrukcemi budou opatřeny ocelovými válcovanými IPN profily č. 160, 140 a 120. Provede se podchycení stropní konstrukce v délce plánovaného ocelového překladu. Poté bude z jedné strany vysekána drážka do cca 2/3 tloušťky zdiva, do níž se následně osadí ocelový překlad. Překlad bude osazen do betonového lože, minimální délka uložení je 150 mm na každé straně. Po vytvrdnutí lože se provede dozdívka vzniklého otvoru mezi překladem a zdivem pod stropem (případně dobetonávka nebo vyklínování ocelovým plechem). Prostor mezi překlady bude vyplentován cihlami nebo vyplněn betonovou směsí. Po vytvrdnutí se přistoupí ke stejnému procesu z druhé strany a následně k demontáži podchycení.

##### Úpravy povrchů

Veškeré místnosti dotčené stavebními pracemi budou vymalovány bílou akrylátovou malířskou barvou.

##### Výplně otvorů

V rámci projektu je navržena výměna dveří ze skladu pracích potřeb do šatny a z výdejny jídel do zádveří. Nové požární uzávěry budou osazen se samozavíračem s odolností EW30 DP3+C. Rozměr dveří je 800x1970 mm.

Veškeré požární uzávěry budou označeny v souladu s platnou legislativou, jejich montáž musí provádět oprávněná osoba a výrobky budou mít potřebné atesty.

Prostup VZT potrubí okenním prvkem bude proveden nahrazením celé výplně PUR panelem, do kterého se systémově provede prostup potrubí.

Dokončovací práce

Po dokončení stavby budou všechny plochy řádně vyklizeny a vyčištěny. V rámci závěrečných úklidových prací budou kompletně očištěny a odmaštěny obklady a dlažby v kuchyni.

Při provádění stavby je nutné respektovat způsob realizace jednotlivých konstrukcí, který vychází z příslušných technických listů a předpisů výrobců materiálů, hmot a systémů.

## BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Během výstavby i při využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy, zejména:

-	zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., (úplné znění zákona č. 396/1992Sb.), ve znění zákona č. 47/1994 Sb.

-	zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a na něj navazující nařízení vlády

-	vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a 352/2000 Sb.

-	vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a č.352/2000 Sb. a 159/2002 Sb.

-	vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

-	Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpečnosti práce mimořádné stavy, určí příslušný dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečné práce a seznámí s nimi všechny pracovníky, kterých se tato opatření týkají.

Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

K danému el. zařízení musí být provedena výchozí revize podle ČSN 33 2000-6-61 a vydána revizní zpráva.

KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ JE NUTNÉ DODRŽOVAT VEŠKERÉ PLATNÉ NORMY A INTERNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍMI SE BEZPEČNOSTI PRÁCE NA VŠECH ZAŘÍZENÍCH, SE KTERÝMI MUSÍ BÝT OBSLUŽNÝ PERSONÁL PROKAZATELNĚ SEZNÁMEN.

# TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH K ONSTRUKCÍ

Není řešeno, stavba řeší pouze vnitřní stavební úpravy.

# DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, zejména pak dle:

  - zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  - vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 sb. a s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v seznamu českých norem a ve Věstníku pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů.

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi.

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu Nařízení vlády 163/2002 Sb. vč. novelizací, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

V Hodoníně:	02/2021

Vypracoval:	Ing. Martin Osička