## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 0,00% z dodávky zařízení | #VALUE!
Přesun 0,00/kg: Cena, Hmotnost |  | #VALUE! | 4621
PPV 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Zednické výpomoci 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Dodávka celkem, Montážní náklady | #VALUE! | #VALUE!
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | #VALUE!
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | #VALUE! | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem bez DPH |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 | 0 | 0 | 4621
Demontáže | 0 | 0 | 1010
Ostatní práce pro demontáže | 0 | 0 | 60
Ostatní náklady | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 1
Větrání kuchyně
Demontáže
PŘÍVODNÍ JEDNOTKA
D.01 | STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ JEDNOTKA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 120
vč. odpojení od elektřiny a přívodu topné vody
MĚŘENÍ A REGULACE
D.01a | STÁVAJÍCÍ SYSTÉM MĚŘENÍ A REGULACE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
vč. odpojení od elektřiny a demontáže rozváděče MaR
ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
D.02 | STÁVAJÍCÍ VENTILÁTOR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 40
vč. odpojení od elektřiny
KUCHYŇSKÝ ZÁKRYT POZINKOVANÝ
D.03 | STÁVAJÍ CÍKUCHYŇSKÝ ZÁKRYT | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 150
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
D.20 | Stávající potrubí vč. tvarovek | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 570
vč. potrubních, koncových a distribučních elementů a závěsů
PŘÍVOD TOPNÉ VODY
D.30 | Stávající potrubí přívodu topné vody - ocelové trubky | bm | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 80
vč. armatur a izolace
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1010
Ostatní práce pro demontáže
ZASLEPENÍ
P.01 | Zaslepení stávajícího potrubí po demontáži VZT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
vč. Izolace (z vnitřní strany)
P.02 | Zaslepení stávajícího potrubí za nasávací žaluzií | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
vč. demontáže protidešťové žaluzie a zpětné montáže
vč. Izolace (z vnitřní strany)
P.03 | Zaslepení stávajícího potrubí po demontáži VZT potrubí na střechu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 20
Nerezový plech vč. Izolace (z vnitřní strany)
Na střeše VZT potrubí obaleno odolnou folií (pozice 1.63)
P.04 | Zaslepení přívodu topné vody ve výměníkové stanici | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 20
| Ostatní práce pro demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60
KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA
1.01 | Kompaktní VZT jednotka vč. MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
VZT jednotka s rekuperací, chlazením a ohřevem
Přívod - 4.100m3/hod, 300Pa
Odvod - 4.100m3/hod, 300Pa
Vnitřní stojaté provedení
Složení VZT jednotky:
Klapka venkovního vzduchu vč servopohonu
Filtr venkovního vzduchu F7
Protiproudý výměník ZZT s min. účinností 83% (1:1)
Obtok ZZT s klapkou
Přímý chladič s eliminátorem kapek 12,5kW (R410a)
Elektrický ohřívač 7,2 kW
Přívodní EC ventilátor 2,5 kW, 400V
Klapka odsávaného vzduchu vč servopohonu
Filtr venkovního vzduchu M5
Odvodní EC ventilátor 2,5 kW, 400V
Pružné manžety - 4ks
Kompletní systém měření a regulace vč. regulace ohřívače, rozváděče a ovladače
Maximální rozměry 2500x1800x900
Vyhovuje ErP 2018 (Ekodesign - Nařízení EK 1253/2014)
vč. protizápachových uzávěrů odpadu kondenzátu
KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
1.02 | Kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 104
s funkcí tepelného čerpadla
Qch=12,5kW, Qt=14kW
Chladivo R410a
Příkon max. 4,0kW, 400V
ŘÍZENÍ CHLAZENÍ
1.02a | DX řídící modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
KABELÁŽE
1.02b | Kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ SE SÍTEM
1.03 | PZZN-1000x400-S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
1.04 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem
1.04.1 | Buňka 250x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 189
1.04.2 | Buňka 250x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 63
1.04.3 | Buňka 250x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 126
1.05 | VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ HLINÍKOVÁ /komfortní, dvouřadá, šrouby, regulace/
1.05.1 | Vyústka přívodní dvouřadá 600x150-R1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
V= 300 m3/hod
1.05.2 | Vyústka přívodní dvouřadá 600x200-R1 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 45
V= 422 m3/hod
VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUÍ HLINÍKOVÁ /komfortní, jednořadá, šrouby, regulace/
1.06 | Vyústka odsávací jednořadá 400x150-R1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
ODLUČOVAČ TUKU - HORIZONTÁLNÍ - NEREZ
1.07 | Odlučovač tuku GTL-H-M 500x200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
bez regulace, 200 m3/hod
1.08 | ODSAVAČ PÁRY - NEREZOVÝ
1.08.1 | Odsavač páry prostorový 1400x2400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 80
V= 1.400 m3/hod
vč. lapačů tuku a osvětlení
1.08.2 | Odsavač páry nástěnný 1200x2000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 80
V= 1.200 m3/hod
vč. lapačů tuku a osvětlení
1.08.3 | Odsavač páry nástěnný 1400x2000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 80
V= 1.000 m3/hod
vč. lapačů tuku a osvětlení
1.09 | REGULAČNÍ KLAPKA VÍCELISTÁ /netěsná,ovládaní ruční/
1.09.1 | RK-250x200-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
1.09.2 | RK-400x200-R | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 12
VÝFUKOVÝ KUS SE SÍTEM
1.10 | 500 x 500, 45° | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ
1.11 | D=125 tal.vent.pl.univerzál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Pro přívod, V=100 m3/hod
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
1.20 | do obvodu 2630 30% tvarovek | bm | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 638
Přívod vzduchu z venku k jednotce (ODA)
Přívod vzduchu od jednotky do prostoru (SUP) mimo kuchyň
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - VODOTĚSNÉ, SPÁDOVANÉ, ODVODNĚNÉ
1.21 | do obvodu 2630 30% tvarovek | bm | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 783
Odvod vzduchu ve venkovním prostředí (EHA)
Odvod vzduchu z kuchyně (ETA) mimo prostor kuchyně
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL NEREZOVÝ PLECH
1.22 | do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 160
1.22 | do obvodu 1890 30% tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 36
1.22 | do obvodu 2630 40% tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 102
Přívod vzduchu v kuchyni a hrubé přípravně (SUP)
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL NEREZOVÝ PLECH - VODOTĚSNÉ, SPÁDOVANÉ, ODVODNĚNÉ
1.23 | do obvodu 1050 30% tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 21
1.23 | do obvodu 1500 40% tvarovek | bm | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 170
1.23 | do obvodu 1890 40% tvarovek | bm | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 108
1.23 | do obvodu 2630 100% tvarovek | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 34
Odvod vzduchu v kuchyni a přípravně (ETA)
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. NEREZ
1.30 | do průměru140 30% tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM
1.50 | Cu propojení 10/16 mm, vč. komunikace,izolace, případné lišty | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 30
Na střeše uloženo do odolného (kovového) žlabu
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
1.60 | tl 80 mm | m2 | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Označeno na výkrese - TI1
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOLIÍ
1.61 | tl 10 mm, Al polep + samolep | m2 | 62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLUKOVÁ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. PLSTI POLEP. AL FOLIÍ NA TRNY
1.62 | tl. 40 mm | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osazeno uvnitř potrubí - HLUK IZOL
KRYTÍ IZOLACE
1.63 | Krytí izolace odolnou fólií | bm | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18
Krytí izolace ve venkovním prostředí
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL
1.90 | Montážní a spojovací materiál | kg | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 200
Pro nerezové potrubí montážní materiál - NEREZ
KONZOLY
1.91 | PRYŽOVÝ MONOBLOK 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
CHLADIVO
1.95 | Chladivo R410a | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4621
Ostatní náklady
N.01 | Zvedací mechanizmy | sa | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.02 | Lešení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.03 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.04 | Vnitrostaveništní přesuny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.05 | Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.06 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.07 | Zednické výpomoci (vysekání drážek, prostupů apod.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.08 | Komplexní zkoušky, zaregulování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.09 | Kompletační činnosti (koordinace apod.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.10 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.11 | Předávací dokumentace (návody, fotodokumentace apod.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.12 | Projekt skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.13 | Ekologická likvidace demontovaného VZT zařízení a UT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Výrobky přesně specifikované jsou brány jako technický vzor

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | MŠ Jánošíkova - rekonstrukce VZT zařízení
Projekt | VZDUCHOTECHNIKA
Investor | Město HODONÍN
Z. č. | 2018080
A. č. | 2018080
Smlouva
Vypracoval | ING. IVO ONDROVČÍK
Kontroloval | ING. MICHAL BÍZA
Datum | 29.01.2021
Zpracovatel | KLIMABOTT
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 0,00
Cena přesunu 1 kg | 0,00
PPV % | 0,00
Zednické výpomoci % | 0,00
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 20
2. sazba DPH % | 10