TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTECHNIKA

# Vodovod

## Všeobecně

Projekt řeší rozvod vody v objektu DPO – Zázemí řidičů Valchařská SO 04. Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt využívaný jako zázemí řidičů na konečné zastávce MHD. Objekt je tvořen systémem obytných modulů.

Projekt byl zpracován na základě stavebních podkladů a na základě konzultací s investorem.

## Úvod

V objektu jsou na rozvod vody připojeny následující zařizovací předměty:

- klozet závěsný se splachovací nádržkou

- umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií

- kuchyňský dřez se stojánkovou umyvadlovou baterií

- pisoár

Projekt vodovodu řeší rozvody studené a teplé vody k zařizovacím předmětům, napojení objektu na stávající areálový rozvod a ohřev teplé užitkové vody (TUV).

V objektu se uvažuje jako maximální počet osob – 7.

## Bilance vody

Potřeba vody byla stanovena na základě prováděcí Vyhlášky MZ č.428/2001 k zákonu 274/2011 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném zněn (vyhl.č. 120/2011 Sb.), zpracovaného v HG posouzení.

Průměrné roční množství pitné vody dle vyhlášky č.120/2011 …

provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě – 18 m3/osoba/rok

18 m3/osoba/rok	>>	50 l/os/den

| Popis | jednotky | spotřeba | počet osob | spotřeba vody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l/os/den |  | l/den |
| Počet pracovníků | osoby | 50 | 21 | 1050 |
| Průměrná denní spotřeba vody Qp |  |  |  | 1050 |
| Max. denní spotřeba vody Qm | kd=1,4 |  |  | 1470 |
| Max. hodinová spotřeba vody Qh | kh=1,8 |  |  | 2646 |
| Max. hodinová spotřebaTUV Qhtuv | kh=1,8*0,4 |  |  | 1058 |
| Denní spotřeba TUV Qdtuv | kdTUV = Qp*0,2 |  |  | 210 |
| Předpokládaná roční úhrnná spotřeba vody m3 | Qr=Qp*365 |  |  | 383 |

Výpočtový průtok přípojkou

| zařizovací předmět | qi | n | qi2 | qi2 * n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výtok | počet |  |  |
| klozet s nádržkou | 0,1 | 2 | 0,01 | 0,02 |
| pisoár | 0,3 | 1 | 0,09 | 0,09 |
| umyvadlo | 0,2 | 2 | 0,04 | 0,08 |
| dřez | 0,2 | 1 | 0,04 | 0,04 |
| Celkem |  |  |  | 0,23 |
| Výpočtový průtok Qv (l/s) |  |  |  | 0,48 |
| Návrh světlosti potrubí d (mm) (35,7*ÖQv/v) |  |  |  | 18,4 |

Vyhovuje pro navrženou přípojku HDPE 32x3,0 mm.

## Vnitřní vodovod

- technické řešení

Voda bude přivedena z vodovodní přípojky, která je řešena stavebním objektem SO 04.1.

Rozvod vody pro objekt SO 04 začíná v místnosti č. 1.02, kde je přívod vody pro potřeby objektu. Vodoměr se nachází ve venkovní vodoměrné šachtě. Za vstupem do objektu je navržen vodoměr podružný s dálkovým odečtem, uzavírací ventil a regulační ventil.

Vzhledem k charakteru konstrukce budovy a jejího osazení na pozemek je třeba přívod vody do domu ochránit proti zamrzání topnou spirálou.

- vodovodní rozvod

Veškeré vodovodní potrubí uvnitř objektu bude provedeno z trubek polypropylenových s tlakovou odolností PN 20 v profilech 20 mm až 25 mm. Potrubí se spojuje polyfúzním svařováním s nerozebíratelnými spoji.

Potrubní rozvod vody je veden k jednotlivým zařizovacím předmětům ve stěnách.

Po celé délce jsou potrubní rozvody izolovány tepelnou izolací (návleky na bázi polyetylénu) s tl. stěn 15 mm. Izolace zabraňuje rosení potrubí studené vody a tepelným ztrátám u teplé a cirkulační vody.

Sklon potrubních rozvodů je min. 0,3 % směrem k výtokovým armaturám, nebo přívodnímu potrubí. Potrubí musí být možné vypustit. Montáž, uchycení a opatření k umožnění dilatace potrubí budou provedena dle montážních předpisů výrobce.

- armaturové baterie, armatury

Armaturové baterie jsou navrženy pákové nástěnné, nebo stojánkové. Splachování klozetu je navrženo vestavěným nádržkovým splachovačem, přívod vody je ukončen rohovým ventilem pro vestavěná WC. Jako uzávěry na potrubí jsou použity teflonové kulové kohouty ve standardním provedení. Veškeré použité výtokové armatury budou splňovat požadavky na ochranu proti znečištění.

- zdroj vody

Zdrojem vody pro objekt vodovodní přípojka - SO 04.1.

- ohřev TUV

Jako zdroj TUV slouží pro zařizovací předměty lokální elektrické zásobníkové ohřívače o objemu 10 a 15 l.

Armatury použité pro napojení ohřívače budou respektovat požadavky výrobce.

## Vodovodní přípojka

Není součástí této části projektu. Je řešena stavebním objektem SO 04.1.

## ČSN A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Veškeré montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a ČSN zejména:

ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN 73 6655 Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN EN 1717- Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech

Při provádění stavby je nutno dodržovat i další platné normy a předpisy, zejména ČSN 73 3050, ČSN 73 6005 a vyhlášku ČÚBP č. 601/2006 Sb..

## OBECNÁ USTANOVENÍ

Výkresová dokumentace je zpracována podle platných předpisů a ČSN. Stejně tak je nutno postupovat i při vlastní realizaci. Zvýšený důraz je třeba klást na dodržování všech předpisů souvisejících s BOZ při provádění stavebně - montážních pracích.

# Kanalizace

## Všeobecně

Projekt řeší odvod splaškových a dešťových vod v objektu DPO – Zázemí řidičů Valchařská SO 04. Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt využívaný jako zázemí řidičů na konečné zastávce MHD. Objekt je tvořen systémem obytných modulů.

Projekt byl zpracován na základě stavebních podkladů a na základě konzultací s investorem.

## Úvod

V objektu jsou odkanalizovány následující zařizovací předměty:

- klozet závěsný se splachovací nádržkou

- umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií

- kuchyňský dřez se stojánkovou umyvadlovou baterií

- pisoár

Projekt kanalizace řeší v rámci objektu kompletní rozvody odpadního potrubí pro připojení zařizovacích předmětů, svislé odpadní potrubí a připojovací odpadní potrubí.

## Bilance odpadních vod

Průměrné roční množství pitné vody dle vyhlášky č.120/2011 …

provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě – 18 m3/osoba/rok

18 m3/osoba/rok	>>	50 l/os/den

| Popis | jednotky | spotřeba | počet osob | spotřeba vody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l/os/den |  | l/den |
| Počet pracovníků | osoby | 50 | 21 | 1050 |
| Průměrná denní spotřeba vody Qp |  |  |  | 1050 |
| Max. denní spotřeba vody Qm | kd=1,4 |  |  | 1470 |
| Max. hodinová spotřeba vody Qh | kh=1,8 |  |  | 2646 |
| Max. hodinová spotřebaTUV Qhtuv | kh=1,8*0,4 |  |  | 1058 |
| Denní spotřeba TUV Qdtuv | kdTUV = Qp*0,2 |  |  | 210 |
| Předpokládaná roční úhrnná spotřeba vody m3 | Qr=Qp*365 |  |  | 383 |

- Výpočtový průtok splaškových vod

| VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD |  | K= | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| zařizovací předmět | Systém I | n | DU |
|  | DU [l/s] | počet | [l/s] |
| klozet s nádržkou | 2 | 2 | 4 |
| umyvadlo | 0,5 | 2 | 1 |
| pisoár | 0,5 | 1 | 0,5 |
| dřez | 1,1 | 1 | 1,1 |
| Celkem | åDU |  | 6,6 |
|  | ÖåDU |  | 2,57 |
|  | Qww=K*ÖåDU |  | 1,3 |
| Dumax [l/s] | 2 |  |  |

Qww=DUmax nebo K*ÖDU > =2 l/s

- Bilance dešťových vod

Plocha střechy:	40,8 m2 m2

Intenzita deště:	157 l/s*ha

ψ = 0,5

Qr= 0,64 l/s

## Vnitřní kanalizace

Pro odkanalizování objektu jsou navrženy dvě stoupací, svislé odpadní potrubí, do kterých jsou připojeny pomocí připojovacího potrubí odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů. Potrubí jsou vedena v instalačních šachtách a ve stěnách.

Odvod kondenzátu od klimatizační jednotky bude pomocí potrubí vedeného ve stěnách, které bude napojeno do svodových trubek v rohových sloupcích modulů.

- připojovací potrubí

Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do odpadního potrubí připojovacím potrubím z hrdlových trubek systému HT. Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů je vedeno ve stěně nebo v podlaze v minimálním spádu 3 %. Pro upevnění trubek ve zdi je možno použít trubní objímky s elementy zvukové izolace.

- stoupací potrubí

Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů je připojeno do odpadního potrubí, které je taktéž provedeno z hrdlových trubek systému HT. Na potrubí jsou ve výšce 1 m nad podlahou osazeny čistící tvarovky. Přístup k těmto tvarovkám, stejně jako k uzávěrům vody bude pomocí dvířek s magnety. Po celé délce je svislé stoupací potrubí izolováno zvukovou izolací.

- větrací potrubí

Odvětrání odpadního potrubí je kanalizačním přivětrávacím ventilem, pro jehož funkci je třeba zajistit přívod vzduchu, nebo je ukončeno větrací hlavicí s vyústěním do volného prostoru.

- ležaté svody

Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou svedeny do kanalizační šachty ležatými svody pod podlahou 1.NP objektu. Svody jsou provedeny z hrdlových trubek z tvrdého PVC KG. Svodné potrubí je vedeno min. spádu a min. krytí 900 mm.

- zařizovací předměty

Jako zařizovací předměty bude použita sanitární keramika ve standardním provedení dle výběru investora. Všechny zařizovací předměty mají osazeny zápachové uzávěrky.

## Kanalizační přípojka, úprava stávajícího kanalizačního řadu

Je řešena stavebním objektem SO04.2.

## Likvidace dešťových vod

Pro likvidaci dešťových vod bude vystavěn vsak. Vsak bude o rozměrech 2,5 x 2,5 x 0,7 m. Dle výpočtu pro návrh vsakovacího zařízení byl stanoven potřebný objem 1,30 m3. Celkový objem navrženého vsaku je 4,38 m3 z toho užitný objem je 2,81 m3. Vsakovací plocha dosahuje rozměru 6,25 m2. Samotný vsak bude uložen na vyrovnávací vrstvě v tloušťce 100 mm ze zhutněného štěku frakce 4/8 mm. Poté bude uložen samotný vsak tvořen geotextílií s hustotou 200 g/m2 (přesah geotextílie je nutný 50 cm!) a štěrkem frakce 16/32 mm. Do vsaku budou přivedeny tři přívody DN150. V tloušťce 100 mm bude nad vsakem zásyp zhutněným výkopkem bez kamenů. Nad tuto mez bude zásyp proveden zhutněným výkopkem a bude rozprostřena ornice.

## ČSN A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Veškeré montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a ČSN zejména:

ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy

Při provádění stavby je nutno dodržovat i další platné normy a předpisy, zejména ČSN 73 3050, ČSN 73 6005 a vyhlášku ČÚBP č. 601/2006 Sb..

## OBECNÁ USTANOVENÍ

Výkresová dokumentace je zpracována podle platných předpisů a ČSN. Stejně tak je nutno postupovat i při vlastní realizaci. Zvýšený důraz je třeba klást na dodržování všech předpisů souvisejících s BOZ při provádění stavebně - montážních pracích.