TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ

# Vytápění

## Všeobecně

Projekt řeší vytápění místností v objektu DPO – Zázemí řidičů Valchařská SO 04. Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt využívaný jako zázemí řidičů na konečné zastávce MHD. Objekt je tvořen systémem obytných modulů.

Vytápění v objektu je řešeno v souladu s požadavky investora. Navrhované parametry použité v tomto projektu jsou v souladu s požadavky hygienických předpisů.

## Tepelné ztráty a potřeba tepla

Na základě klimatických poměrů a vnitřních teplot byly stanoveny tepelné ztráty jednotlivých místností.

- Klimatické poměry

Výpočtová venkovní teplotou te= -15°C

- Vnitřní teploty

Denní místnost, Kuchyňka:	20°C

WC:					20°C

## Energetická bilance

Celkový instalovaný topný výkon klimatizačních jednotek	3,0 kW

Celkový instalovaný výkon přímotopů				5,5 kW

## Zdroj tepla

V denní místnosti je navržena klimatizační jednotka, která při běžných klimatických podmínkách zajišťuje vytápění denní místnosti a kuchyňky.

Pro případné zajištění vytápění objektu v extrémních podmínkách je navrženo vytápění elektrickými přímotopnými panely napojenými na rozvod elektro 230V.

## Popis vytápění

Zařízení CH1 – 1.03, 1.01

Místnosti budou vytápěny jednou vnitřními jednotkou o topném výkonu 3,0 kW, která bude napojena na venkovní jednotku. Vnitřní jednotka bude osazena na stěně pod stropem. Venkovní jednotka bude na střeše objektu. Vnitřní a venkovní jednotka bude propojena kabely a izolovaným potrubím chladiva. Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek bude pomocí potrubí vedeného ve stěnách, které bude napojeno do svodových trubek v rohových sloupcích modulů. Regulace jednotek bude pomocí dálkových ovladačů.

Jako pojistné vytápění jsou v objektu navrženy elektrické konvektory osazené na stěnách. Výrobce a typ určí dodavatel stavby na základě potřebných výkonů uvedených v PD. Konvektory budou ovládány pomocí prostorových snímačů tepla, umístěných v denní místnosti a v předsíni WC MUŽI.

Montáž na stěnu bude v souladu s požadavky na montáž na hořlavé podklady.

## Regulace a měření

Regulace klimatizačních jednotek bude pomocí dálkových ovladačů.

Regulace jednotlivých otopných ploch (konvektorů) bude pomocí prostorových snímačů tepla, umístěných v denní místnosti a v předsíni WC MUŽI.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Během realizace stavby i při jejím užívání budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy.

Zařízení budou do provozu uvedena po provedení všech potřebných zkoušek a revizí.

Při obsluze a provozu zařízení budou dodržovány návody k použití a bezpečnostní předpisy stanovené výrobcem.

## Závěr

Během realizace stavby budou dodržovány veškeré platné zákony a normy ČSN.

Veškeré materiály a zařízení budou mít platné certifikáty nebo prohlášení o shodě.

# Chlazení

## Všeobecně

Projekt řeší klimatizaci místností v objektu DPO – Zázemí řidičů Valchařská SO 04. Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt využívaný jako zázemí řidičů na konečné zastávce MHD. Objekt je tvořen systémem obytných modulů.

Chlazení v objektu je řešeno v souladu s požadavky investora. Navrhované parametry použité v tomto projektu jsou v souladu s požadavky hygienických předpisů.

## Výchozí podklady

Projekt byl zpracován na základě:

Stavebních podkladů

Hygienických předpisů a hygienických požadavků na parametry mikroklimatu

Hygienických předpisů na přípustné hodnoty hluku a vibrací

Hygienických a bezpečnostních předpisů a směrnic platných v ČR

Technické a cenové podklady, katalogové listy dodavatelů zařízení

## Chladící výkon

Na základě rozměrů místností a jejich orientace byly stanoveny potřebné výkony jednotlivých chladících jednotek.

Výpočtová venkovní teplota v létě 		te = +32°C

Návrhová teplota klimatizovaných prostor	ti = 26 ± 2 °C

## Energetická bilance

Celkový instalovaný chladící výkon		2,7 kW

Celkový instalovaný topný výkon			3,0 kW

Maximální příkon					0,8 kW

## Popis chlazení

Zařízení CH1 – 1.03, 1.01

Místnosti budou chlazeny jednou vnitřní chladící jednotkou o chladícím výkonu 2,7kW, která bude napojena na venkovní jednotku. Vnitřní jednotka bude osazena na stěně pod stropem. Venkovní jednotka bude na střeše objektu. Vnitřní a venkovní jednotka bude propojena kabely a izolovaným potrubím chladiva. Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek bude pomocí potrubí vedeného ve stěnách, které bude napojeno do svodových trubek v rohových sloupcích modulů. Regulace jednotek bude pomocí dálkových ovladačů.

## Montáž zařízení

Chladící potrubí bude opatřeno tepelnou izolací, prostup potrubí stropem bude proveden nehořlavým silikonovým tmelem. Vnitřní a vnější jednotka bude propojena komunikačním kabelem a bude připojena k elektrické síti.

# Ochrana zdraví, ochrana proti hluku a vibracím

Zařízení bude provedeno tak, aby splňovalo podmínky dané platnou legislativou.

Při provádění montáže potrubí, svařování, kontrole svarů, tlakové zkoušce, případně při proplachu potrubí je nutné dodržovat vyhlášku bezpečnosti práce a příslušné technické normy.

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu §4 vyhl. ČÚBP č.324/90Sb.

Dodavatel stavebních prací musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu analýzu rizik možného ohrožení zaměstnanců ve smyslu § 132a zákoníku práce.

V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhl. 324/90 Českého úřadu bezpečnosti práce.

Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními předpisy. Dále musejí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími vykonávané práci. Po celou dobu výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy, zejména Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 Sb., vyhl. ČÚBP 20/79 Sb., Nař. vl. 378/01 Sb. a Nař. vl. 11/02 Sb. v platném znění.

## Požární bezpečnost

Při průchodu požárními předěly bude potrubí utěsněno požárními ucpávkami dle platné legislativy.

Při požáru bude veškeré zařízení odpojeno od El energie.

## Montáž, zkoušky a uvedení do provozu

Zařízení bude namontováno podle příslušných platných ČSN a vyhlášek.

Veškeré komponenty a potrubí bude kotveno do stropní konstrukce pomocí závěsného materiálu předepsaného dodavatelem zařízení.

Provedení zkoušky zařízení je předepsáno ČSN 06 0310.

Zařízení bude provozováno podle platných předpisů a norem

## Závěr

Veškerá navržená vzduchotechnická a klimatizační zařízení splňují nároky kladené na větrání a klimatizaci požadovaných prostorů objektu. Celoročně zabezpečují v požadovaných prostorech optimální mikroklima a tepelnou pohodu při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu.