## Tepelné Ztraty-vypočet
|  | SV | P |  | V | Ti | Te | dT | VÝMĚNA VZDUCHU | Qv | ZTRÁTA VĚTRÁNÍ |  | Mn. | A | B(V) | PLOCHA OKEN | PLOCHA | U | dT | Qo | ZTRÁTA PROSTUP | ZTRÁTA CELKEM | Návrh těles
1.01 | KUCH | 2.5 | 6.88 | 100% | 17.2 | 20 | -15 | 35 | 50% | 102.34 |  | Obvodová stěna | 1 | 5.75 | 3 | 4.6275 | 12.6225 | 0.22 | 35 | 97.1933 |  |  |  | Vzduch EXT | -15
[12 empty] | Okno | 2 | 0.6 | 1.7 |  | 2.04 | 1.2 | 35 | 85.68 |  |  |  | Vzduch INT | 20
[12 empty] | Okno | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1.2 | 35 | 0 |  |  |  | Výměna vzduchu | 50%
[12 empty] | Dveře | 1 | 1.15 | 2.25 |  | 2.5875 | 1.3 | 35 | 117.7313 |  |  |  | Tepl. Spád
[12 empty] | Strop | 1 | 2.45 | 3.3 |  | 8.085 | 0.24 | 35 | 67.914
[12 empty] | Podlaha | 1 | 2.45 | 3.3 |  | 8.085 | 0.27 | 35 | 76.4032 |  |  |  | Obv. Stěna 20+10 | 0.22
[11 empty] | 102.34 | [9 empty] | 444.9217 | 547.2618
1.03 | DENNÍ MÍSTNOST | 2.5 | 5.49 | 100% | 13.725 | 20 | -15 | 35 | 50% | 81.6637 |  | Obvodová stěna | 1 | 8.34 | 3 | 3.12 | 21.9 | 0.22 | 35 | 168.63 |  |  |  | Okno | 1.2
[12 empty] | Okno | 1 | 0.6 | 1.7 |  | 1.02 | 1.2 | 35 | 42.84 |  |  |  | Dveře | 1.3
[12 empty] | Okno | 1 | 0.6 | 2 |  | 1.2 | 1.2 | 35 | 50.4 |  |  |  | Strop | 0.24
[12 empty] | Okno | 1 | 1.5 | 0.6 |  | 0.9 | 1.2 | 35 | 37.8 |  |  |  | Podlaha | 0.27
[12 empty] | Dveře | 0 | 1.1 | 2.1 |  | 0 | 1.3 | 35 | 0
[12 empty] | Strop | 1 | 2.68 | 4.16 |  | 11.1488 | 0.24 | 35 | 93.6499 |  |  |  | KV | 3
[12 empty] | Podlaha | 1 | 2.68 | 4.16 |  | 11.1488 | 0.27 | 35 | 105.3562 |  |  |  | SV | 2.5
[11 empty] | 81.6637 | [9 empty] | 498.6761 | 580.3398
1.02 | WC MUŽI | 2.5 | 8.69 | 100% | 21.725 | 20 | -15 | 35 | 50% | 129.2637 |  | Obvodová stěna | 1 | 7.2 | 3 | 0.36 | 21.24 | 0.22 | 35 | 163.548
[12 empty] | Okno | 1 | 0.6 | 0.6 |  | 0.36 | 1.2 | 35 | 15.12
[12 empty] | Dveře | 0 | 1.1 | 2.1 |  | 0 | 1.3 | 35 | 0
[12 empty] | Strop | 1 | 2.68 | 3.05 |  | 8.174 | 0.24 | 35 | 68.6616
[12 empty] | Podlaha | 1 | 2.68 | 3.05 |  | 8.174 | 0.27 | 35 | 77.2443
[11 empty] | 129.2637 | [9 empty] | 324.5739 | 453.8376
1.04 | WC ŽENY | 2.5 | 3.83 | 100% | 9.575 | 20 | -15 | 35 | 50% | 56.9712 |  | Obvodová stěna | 1 | 4.6 | 3 | 0.36 | 13.44 | 0.22 | 35 | 103.488
[12 empty] | Okno | 1 | 0.6 | 0.6 |  | 0.36 | 1.2 | 35 | 15.12
[12 empty] | Dveře | 0 | 1.1 | 2.1 |  | 0 | 1.3 | 35 | 0
[12 empty] | Strop | 1 | 2.45 | 2.14 |  | 5.243 | 0.24 | 35 | 44.0412
[12 empty] | Podlaha | 1 | 2.45 | 2.14 |  | 5.243 | 0.27 | 35 | 49.5463
[11 empty] | 56.9712 | [9 empty] | 212.1955 | 269.1668
[11 empty] | 370.2387 | [9 empty] | 1480.3673 | 1850.606 | 0

## Tepelné Ztraty-vypočet (2)
MÍSTNOST |  | Ti | TEPELNÁ ZTRÁTA (W) | Návrh
1.01 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 15 | 171
1.02 | WC ŽENY | 20 | 232 | 500
1.03 | ÚKLID | 20 | 124
1.04 | WC MUŽI | 20 | 186 | 500
1.05 | PŘÍPRAVNA | 20 | 153
1.06 | KAVÁRNA | 20 | 2336 | 2500
1.07 | CHODBA | 20 | 530 | 500
1.08-9 | WC PERSONÁL | 20 | 162 | 500
|  |  | 3894 | 4500