D.1.3.2 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

AKCE:		Chodník Záguří – ZŠ Bludovice

SO 301.1 – Kanalizace – Větev A1

OBJEDNATEL:	Obec Horní Bludovice

Horní Bludovice 434

739 37 Horní Bludovice

VYPRACOVAL:	CORONET

Ing. Jan Provazník

mail:	jan.provaznik@centrum.cz

tel: 	774 981 987

DATUM:		Březen 2022

Společné údaje

Intenzita 15 min. deště... q = 157 l/s/ha

Součinitel odtoku (asfaltová komunikace)... y1 = 0,9

Součinitel odtoku (dlažba s pískovými spárami)... y2 = 0,7

Výpočet množství dešťových vod dle ČSN EN 752

KANALIZACE – VĚTEV A1 (SOUČET A1+A2)

Plocha komunikace odváděná do kanalizace – S1 = 1132 m2

Plocha chodníku odváděná do kanalizace – S2= 779 m2

Návrhový průtok: 	Q = y1 x S1 x q + y2 x S2 x q

Q= 0,9 x 0,113 x 157 + 0,7 x 0,078 x 157 = 24,65 l/s

Kapacita potrubí: 	QMAX = 51,3 l/s

Posouzení	QMAX > Q.....vyhovuje