TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DSP

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

MODERNIZACE VÝTAHU

CSS KYJOV

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Brněnská 4062/3a

695 01 Hodonín

Datum:        	11/2021

Zakázka č.:  	2021-033

Všeobecný popis

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajícího výtahu za nový. Půdorysný rozměr stávající šachty je 1,8x2,1m, rozměr stávající kabiny je 1,1x1,47m a světlá výška je 2,12m. Celková světlá výška výtahové šachty je 12,15m. Stávající dveře mají rozměr 0,8x2m. Stávající kabina včetně dveří bude demontována a vyměněna za novou. Nový rozměr výtahové kabiny bude 1,45x1,5m, dveře budou zvětšeny na rozměr 0,9x2m, rozměr výtahové šachty je ponechán. Výtah vede přes 4 podlaží – od suterénu po 3NP.

- zastavěná plocha výtahu: 6,5m²

- obestavěný prostor výtahu: 93,4m³

- užitná plocha výtahu: 3,78m²

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o zastavěné území ve městě Kyjov, pozemek je s využitím jako zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o pozemek, na němž je stávající budova – dům s pečovatelskou službou. PD řeší výměnu výtahu - je v souladu s  charakterem území. Dosavadní využití uzemí – zastavěná plocha a nádvoří.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Území, na němž se nachází řešená stavba, je dle územního plánu určeno jako plocha Ov – plocha občanského vybavení veřejné.

Ov – Občanské vybavení veřejné

Hlavní využití

Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením, které je nezbytné pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel a jejichž existence je v zájmu státní správy a samosprávy.

Přípustné využití

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, vědu a výzkum ...

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

Nepřípustné využití

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné využití

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení a za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku

Stavba je a bude využita jako budova občanské vybavenosti – dům s pečovatelskou službou – stavba je v souladu s hlavním využitím plochy.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nejsou vydány žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré připomínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do všech textových a výkresových částí projektové dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k tomu, že se jedná jen o výměnu výtahové kabiny, byl proveden pouze stavební průzkum.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Dotčené území není chráněno podle jiných právních předpisů.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Dle územního plánu se stavba nenachází v záplavovém území a dle České geologické služby se nenachází stavba na poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani negativně neovlivní ochranu okolí a odtokové poměry území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Jsou požadavky pouze na demontáž výtahové kabiny.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou požadavky na dočasné ani trvalé zábory pozemků.

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní infrastruktura

Neno dotčeno výměnou výtahové kabiny

Technická infrastruktura

Výtahová kabina bude napojena na vnitřní rozvod elektroinstalací.

Bezbariérový přístup

U řešené stavby jsou splněny obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. – kabina i dveře jsou rozšířeny.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V této fázi nejsou známy žádné časové vazby stavby ani podmiňující, vyvolané, související investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

- PARC. Č. ST. 118 (862m2): MĚSTO KYJOV, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 30/1, 697 01 KYJOV, DRUH POZEMKU: ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ, OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nevzniká žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby. Byl proveden stavební průzkum.

b) účel užívání stavby

Stavba bude sloužit jako výtah.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nebyly vydány rozhodnutí o povolené výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré připomínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do všech textových a výkresových částí projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Nejsou žádné požadavky na ochranu stavby podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

- zastavěná plocha výtahu: 6,5m²

- obestavěný prostor výtahu: 93,4m³

- užitná plocha výtahu: 3,78m²

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Potřeby a spotřeby médií a hmot

Potřeby a spotřeby médií a hmot budou specifikovány v dokumentaci pro provádění stavby.

Hospodaření s dešťovou vodou

PD není dotčena touto část.

Celkové produkované množství odpadů a emisí

Emise budou v limitních hodnotách. Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce níže – předpokládaný odhad.

Třída energetické náročnosti budov

PD není touto částí dotčeno.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Zahájení výstavby: 08/2022

Ukončení výstavby: 11/2022

Stavba není členěna na etapy.

j) orientační náklady stavby

Tato část bude vypracována v samostatném rozpočtu prováděcí dokumentace.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Území, na němž se nachází řešená stavba, je dle územního plánu určeno jako plocha 
Ov – plocha občanského vybavení veřejné. Stavba je a bude využita jako budova občanské vybavenosti – dům s pečovatelskou službou – stavba je v souladu s hlavním využitím plochy.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajícího výtahu za nový. Půdorysný rozměr stávající šachty je 1,8x2,1m, rozměr stávající kabiny je 1,1x1,47m a světlá výška je 2,12m. Celková světlá výška výtahové šachty je 12,15m. Stávající dveře mají rozměr 0,8x2m. Stávající kabina včetně dveří bude demontována a vyměněna za novou. Nový rozměr výtahové kabiny bude 1,45x1,5m, dveře budou zvětšeny na rozměr 0,9x2m, rozměr výtahové šachty je ponechán. Výtah vede přes 4 podlaží – od suterénu po 3NP.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Výtah bude sloužit k přepravě osob.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

U řešené stavby jsou splněny obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. – kabina i dveře jsou rozšířeny.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti při užívání.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajícího výtahu za nový. Půdorysný rozměr stávající šachty je 1,8x2,1m, rozměr stávající kabiny je 1,1x1,47m a světlá výška je 2,12m. Celková světlá výška výtahové šachty je 12,15m. Stávající dveře mají rozměr 0,8x2m. Stávající kabina včetně dveří bude demontována a vyměněna za novou. Nový rozměr výtahové kabiny bude 1,45x1,5m, dveře budou zvětšeny na rozměr 0,9x2m, rozměr výtahové šachty je ponechán. Výtah vede přes 4 podlaží – od suterénu po 3NP.

b) konstrukční a materiálové řešení

Typ výtahu: nosnost1000 kg

Hlavní parametry / umístění výtahu:

Počet stanic / nástupišť: 4 / 4 NEprůchozí

Nosnost / počet osob: 1000 kg / 13 osob

Jmenovitá rychlost: 1,00 m/s

Typ řízení: jednosměrné sběrné řízení směrem dolů

Skupina výtahů: jednotka ve skupině s unikátním dvoucestným frekvenčním měničem vyvinutým pro rekuperaci elektrické energie

Rozvaděč: mikroprocesorový

Pohon: - elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu

- bezpřevodový pohon s účinností až 90%

- bezpřevodový synchronní motor, který má oproti asynchronním strojům vyšší účinnost a také delší životnost, s rekuperací elektrické energie

Nosné prostředky: Ploché pásy – patent společnosti OTIS – testovány na 120 milionů cyklů 
– vyšší životnost oproti klasickým ocelovým lanům, ověřená technologie bez potřeby mazání, s nepřetržitým monitorováním stavu pásů

Maximální počet startů: 180 za hodinu

Umístění pohonu: výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové šachty pod stropem

Komunikace Obousměrné dorozumívací zařízení přes telefonní linku / přes GSM bránu (SIM v rámci servisního kontraktu)

Šachta: SOUČASNÁ

Šachta

Provedení šachty (materiál): Zděná šachta

Zdvih: cca 8.77 m

Rozměry šachty (š x h): 2100 mm x 1800 mm – čistý vnitřní rozměr

Prohlubeň výtahu: 1380 mm

Horní přejezd výtahu: 3300 mm

Prostory pod šachtou: Protiváha bez zachycovačů (pod výtahovou šachtou se nenachází podchozí prostory)

Osvětlení výtahové šachty: Ano

Kabina

Estetika kabiny: standard

Rozměry kabiny (š x hl x v): 1500 mm x 1450 mm x 2100mm

Materiál stěn / odstín: Plech povlakovaný PVC / barva dle vzorníku

Vstupní portál v kabině - odstín: Nerez brus

Provedení podlahy / odstín: Protiskluzová podlahovina dle vzorníku

Provedení stropu / odstín: Nerezový s mléčným sklem

Provedení osvětlení: LED pásy v rozích kabiny a pod ovládacím panelem + stropní

Okopové lišty: chormové

Madlo - madlo se zaoblenými koncovkami a kruhovým průřezem tyče

Madlo – umístění madla - Naproti ovládacího panelu – ANO, Na zadní stěně – ANO

Madlo – úchopová část: chrom

Madlo – podpěra: chrom

Zrcadlo typ / umístění: Na zadní stěně

Ovládací panel (COP) / povrch: nerez brus

Vybavení ovládacího panelu: Tlačítka se světelným potvrzením volby - Ano

Tlačítka se zvukovým potvrzením volby - Ne

Polohová a směrová signalizace – Ano, obrazovka

Nouzové osvětlení kabiny - Ano

Hlásič pater - Ano

Gong – Ano

Sklopné invalidní sedátko: Ano

Invalidní provedení výtahu: ANO

Šachetní a kabinové dveře:

Typ dveří: P

Otevírání: Automatické teleskopické - 900 mm x 2000 mm (š x v), - při pohledu z nástupiště u rozvaděče se dveře otvírají doleva

Práh dveří: standardní hliníkový vodící profil

Typ zárubní / materiál: Zárubeň a nadpraží (20 mm po obvodu dveří) / Nerez brus

Materiál šachetních dveří: Nerez brus

Materiál kabinových dveří: Nerez brus

Požární odolnost: Požární odolnost dveří

Ochrana kabinových dveří: Ano – Celoplošná světelná clona

Elektroparametry pohonu výtahu

Výkon: 7.9 kW

Jmenovitý proud: 11.1 A

Záběrový proud: 15.3 A

Jištění: 25 A

Přívod el proudu: 3x400/230 V, 50 Hz

Prostředí pro výtah: Základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C

až +40°C

Signalizace a přivolávače výtahu

Hlášení stanic v kabině výtahu: bude upřesněné objednavatelem dodatečně

Značení stanic v kabině výtahu: Přední vstup: 0,1,2,3

Zadní vstup: NE

(ve stanici označené NE nemá výtah vstup)

Ukazatel polohy a směru HPI13

(s integrovaným gongem):

Ano, pouze v základní stanici nad dveřmi

Vertikální ukazatel směru SHL1

(s integrovaným gongem): Ne

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba bude provedena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajícího výtahu za nový. Půdorysný rozměr stávající šachty je 1,8x2,1m, rozměr stávající kabiny je 1,1x1,47m a světlá výška je 2,12m. Celková světlá výška výtahové šachty je 12,15m. Stávající dveře mají rozměr 0,8x2m. Stávající kabina včetně dveří bude demontována a vyměněna za novou. Nový rozměr výtahové kabiny bude 1,45x1,5m, dveře budou zvětšeny na rozměr 0,9x2m, rozměr výtahové šachty je ponechán. Výtah vede přes 4 podlaží – od suterénu po 3NP.

b) výčet technických a technologických zařízení

Technickým zařízením je výtah.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatném Požárně bezpečnostním řešení stavby, které zpracoval: Ing. Vlastimil Trnečka – Hodonín.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Touto částí není PD dotčena.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání

Stavba je odvětrána přirozeně a nuceně.

Vytápění

Stavba je vytápěna elektricky.

Osvětlení

Stavba splňuje požadované limity osvětlení.

Zásobování vodou

Stavba není touto částí dotčena.

Likvidace odpadů

Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz odstavec B.2.1 h).

Řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost

Během provedení stavby a jejího provozu budou dodrženy všechny hygienické limity pro vibrace a prašnost.

Hluk

Během provedení stavby a jejího provozu budou dodrženy limity hluk a vibrace.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

PD není touto částí dotčena.

b) ochrana před bludnými proudy

Nepředpokládá se, že se na dotčených pozemcích nacházejí bludné proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Nepředpokládá se, že se na dotčených pozemcích nachází seizmická oblast.

d) ochrana před hlukem

Během provedení stavby a jejího provozu budou dodrženy všechny hygienické limity pro hluk a vibrace.

e) protipovodňová opatření

Stavba se dle územního plánu nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se dle České geologické služby nenachází na poddolovaném území. Na dotčených pozemcích není znám výskyt metanu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavbu bude napojena na vnitřní rozvody elektroinstalací.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky budou uvedeny v prováděcí dokumentaci.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

U řešené stavby jsou splněny obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. – kabina i dveře jsou rozšířeny.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Výtah je napojen na stávající komunikační koridory.

c) doprava v klidu

PD není touto částí dotčena.

d) pěší a cyklistické stezky

PD není touto částí dotčena.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

PD není touto částí dotčena.

b) použité vegetační prvky

PD není touto částí dotčena.

c) biotechnická opatření

PD není touto částí dotčena.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší

Výtah neprodukuje žádné škodliviny.

Hluk

Během provedení stavby a jejího provozu budou dodrženy limity hluk a vibrace.

Odpady

Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz odstavec B.2.1 h).

Půda

PD není touto částí dotčena.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a bude zachovávat ekologickou funkci a vazby v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhovány žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Budou splněny veškeré základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda i elektřina bude dodána z vnitřních rozvodů.

b) odvodnění staveniště

Dešťová voda ze staveniště se bude vsakovat do okolního terénu, na pozemku stavebníka.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura

Výtah je napojen na komunikační koridory.

Technická infrastruktura

Výtah bude napojen na vnitřní rozvody elektroinstalací.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Během výstavby nedojde k negativnímu ovlivnění okolních staveb ani pozemků.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude dáno oplocením pozemku stavebníka. Nejsou požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. Jsou požadavky pouze na demontáž výtahové kabiny.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Maximální zábor staveniště bude dán oplocením hranice pozemku stavebníka.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

V řešené budově se nachází několik výtahů, které budou využity při výměně kabiny.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Emise budou v limitních hodnotách. Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz odstavec B.2.1 h).

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

PD není touto částí dotčena.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při výstavbě je nutno postupovat dle bezpečnostních předpisů, platných norem a zákonů. Hlavní zásady jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. Jedná se hlavně o používání ochranných pomůcek, zajištění bezpečnosti práce ve výškách zábradlím, zajištění práce se stroji a zařízeními na elektrický proud. Důležité je dodržování technologických předpisů, technických norem, návodů k obsluze a předpisů výrobce.

Odborné práce je nutno svěřit odborné firmě s příslušným oprávněním.

Pro výstavbu je nutno smluvně zajistit odborný stavební dohled a zajistit návštěvu projektanta k odsouhlasení případných změn, hlavně materiálových. Další změny a úpravy nutno konzultovat se stavebním úřadem.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

V řešené budově se nachází několik výtahů, které budou využity při výměně kabiny.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nejsou za potřebí žádná dopravní inženýrská opatření.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení výstavby: 08/2022

Ukončení výstavby: 11/2022

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

PD není touto částí dotčena.