TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DSP

D

D.1.1 ARCHITEKTONICKO
- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

MODERNIZACE VÝTAHU

CSS KYJOV

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Brněnská 4062/3a

695 01 Hodonín

Datum:        	11/2021

Zakázka č.:  	2021-033

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajícího výtahu za nový. Půdorysný rozměr stávající šachty je 1,8x2,1m, rozměr stávající kabiny je 1,1x1,47m a světlá výška je 2,12m. Celková světlá výška výtahové šachty je 12,15m. Stávající dveře mají rozměr 0,8x2m. Stávající kabina včetně dveří bude demontována a vyměněna za novou. Nový rozměr výtahové kabiny bude 1,45x1,5m, dveře budou zvětšeny na rozměr 0,9x2m, rozměr výtahové šachty je ponechán. Výtah vede přes 4 podlaží – od suterénu po 3NP.

- zastavěná plocha výtahu: 6,5m²

- obestavěný prostor výtahu: 93,4m³

- užitná plocha výtahu: 3,78m²

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Typ výtahu: nosnost1000 kg

Hlavní parametry / umístění výtahu:

Počet stanic / nástupišť: 4 / 4 NEprůchozí

Nosnost / počet osob: 1000 kg / 13 osob

Jmenovitá rychlost: 1,00 m/s

Typ řízení: jednosměrné sběrné řízení směrem dolů

Skupina výtahů: jednotka ve skupině s unikátním dvoucestným frekvenčním měničem vyvinutým pro rekuperaci elektrické energie

Rozvaděč: mikroprocesorový

Pohon: - elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu

- bezpřevodový pohon s účinností až 90%

- bezpřevodový synchronní motor, který má oproti asynchronním strojům vyšší účinnost a také delší životnost, s rekuperací elektrické energie

Nosné prostředky: Ploché pásy – testovány na 120 milionů cyklů – vyšší životnost oproti klasickým ocelovým lanům, ověřená technologie bez potřeby mazání, s nepřetržitým monitorováním stavu pásů

Maximální počet startů: 180 za hodinu

Umístění pohonu: výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové šachty pod stropem

Komunikace Obousměrné dorozumívací zařízení přes telefonní linku / přes GSM bránu (SIM v rámci servisního kontraktu)

Šachta: SOUČASNÁ

Šachta

Provedení šachty (materiál): Zděná šachta

Zdvih: cca 8.77 m

Rozměry šachty (š x h): 2100 mm x 1800 mm – čistý vnitřní rozměr

Prohlubeň výtahu: 1380 mm

Horní přejezd výtahu: 3300 mm

Prostory pod šachtou: Protiváha bez zachycovačů (pod výtahovou šachtou se nenachází podchozí prostory)

Osvětlení výtahové šachty: Ano

Kabina

Estetika kabiny: standard

Rozměry kabiny (š x hl x v): 1500 mm x 1450 mm x 2100mm

Materiál stěn / odstín: Plech povlakovaný PVC / barva dle vzorníku

Vstupní portál v kabině - odstín: Nerez brus

Provedení podlahy / odstín: Protiskluzová podlahovina dle vzorníku

Provedení stropu / odstín: Nerezový s mléčným sklem

Provedení osvětlení: LED pásy v rozích kabiny a pod ovládacím panelem + stropní

Okopové lišty: chormové

Madlo - madlo se zaoblenými koncovkami a kruhovým průřezem tyče

Madlo – umístění madla - Naproti ovládacího panelu – ANO, Na zadní stěně – ANO

Madlo – úchopová část: chrom

Madlo – podpěra: chrom

Zrcadlo typ / umístění: Na zadní stěně

Ovládací panel (COP) / povrch: nerez brus

Vybavení ovládacího panelu: Tlačítka se světelným potvrzením volby - Ano

Tlačítka se zvukovým potvrzením volby - Ne

Polohová a směrová signalizace – Ano, obrazovka

Nouzové osvětlení kabiny - Ano

Hlásič pater - Ano

Gong – Ano

Sklopné invalidní sedátko: Ano

Invalidní provedení výtahu: ANO

Šachetní a kabinové dveře:

Typ dveří: P

Otevírání: Automatické teleskopické - 900 mm x 2000 mm (š x v), - při pohledu z nástupiště u rozvaděče se dveře otvírají doleva

Práh dveří: standardní hliníkový vodící profil

Typ zárubní / materiál: Zárubeň a nadpraží (20 mm po obvodu dveří) / Nerez brus

Materiál šachetních dveří: Nerez brus

Materiál kabinových dveří: Nerez brus

Požární odolnost: Požární odolnost dveří

Ochrana kabinových dveří: Ano – Celoplošná světelná clona

Elektroparametry pohonu výtahu

Výkon: 7.9 kW

Jmenovitý proud: 11.1 A

Záběrový proud: 15.3 A

Jištění: 25 A

Přívod el proudu: 3x400/230 V, 50 Hz

Prostředí pro výtah: Základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C

až +40°C

Signalizace a přivolávače výtahu

Hlášení stanic v kabině výtahu: bude upřesněné objednavatelem dodatečně

Značení stanic v kabině výtahu: Přední vstup: 0,1,2,3

Zadní vstup: NE

(ve stanici označené NE nemá výtah vstup)

Ukazatel polohy a směru HPI13

(s integrovaným gongem):

Ano, pouze v základní stanici nad dveřmi

Vertikální ukazatel směru SHL1

(s integrovaným gongem): Ne

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení

Tepelná technika

PD není touto částí dotčena.

Osvětlení

Stavba splňuje limity osvětlení.

Oslunění

PD není touto části dotčena, stavba neřeší o byt.

Akustika – hluk, vibrace

Vibrace

Při provedení stavby a při jejím provozu budou dodrženy hygienické limity pro vibrace.

Hluk

Při provedení stavby a při jejím provozu budou dodrženy hygienické limity pro hluk.

Výpis použitých norem

Veškeré normy jsou vypsány v textové a výkresové část.