## 8. Rozpočet Zlín s výkazem (2)
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ
| Stavba: | ZUŠ - KLIMATIZACE KABINETŮ A UČEBEN, VĚTRÁNÍ SÁLU - UHERSKÝ BROD | [7 empty] | Objekt: | "A"
| Místo: | MARIÁNSKÉ NÁM. 65
| Investor: | Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod | [7 empty] | Datum: | 1/2020
| Objekt: | SO 01 - ÚPRAVA POŠTY BRNO 100 - POSTSERVIS | [7 empty] | Datum: | 6/2018
| Objekt: | SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ODBORNÉ UČEBNY SOŠ
|  | Vrchlického 31, 150 00 Praha 5 |  | Datum: | 2009-01-27
P. č. | Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a
zhotoviteli umožňují v souladu s § 45 - 46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně
a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
OBJEKT "A"
Větrání sálu m. č. A120
|  | Kompaktní jednotka s vertikálním uspořádáním hrdel, dvouplášťové provedení z ocelového plechu s | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 258 | 258
povrchovou úpravou ZM310 (magnelis) s odolností třídy C5 proti korozi dle ISO 12944. Tloušťka
izolace z minerální vlny 50 mm. Certifikace EUROVENT a VDI6022. Mechanické vlastnosti
D2, L2, F7, T2, TB2 dle EN 1886. Jednotka je vybavena kapsovými filtry na přívodu F7/ePM1 60% a
a odvodu M5/ePM10 60% dle ISO 16890 s dynamickým tlakovým sensorem pro adaptaci koncové
tlakové ztráty dle průtoku, elektrickým ohřívačem s plynulou regulací výkonu, radiální ventilátory s
EC motory (splňující min IE4) s plynulou regulací otáček 10-100%, rotačním regeneračním výměníkem
s regulací otáček 15-100% pro plynulé řízení teploty, nastavitelnou proplachovací sekcí pro snížení
mísení přívodu a odvodu vzduchu, uzavíracími klapkami (příslušenství) s těsností 3 dle EN 1751,
sifonem a výškově stavitelnými nožičkami. Max. potřebná šířka transportního otvoru je 900 mm.
Jednotka v souladu s Erp2018.
Přívodní část Vp = 2000 m3/h, pext = 300 Pa, Nip = 0,84 kW/230 V-50 Hz
Odsávacíí část Vp = 2000 m3/h, pext = 300 Pa, Nip = 0,84 kW/230 V-50 Hz
Elektrický ohřívač Nioh = 5,2 kW/400 V-50 Hz
Řídicí systém - Jednotka je řízena plně propojeným vestavěným řídicím systémem Access, včetně
teplotních čidel a 7“ dotykového ovládacího panelu NaviPad s IPS displejem s IP54. Ovládací panel
disponuje 3 m kabelem a lze jej umístit až do vzdálenosti 100 m. Externí rozvodnici s IP44
s regulátorem CU-27 lze umístit až do vzdálenosti 12 m.
Výkon ventilátorů je řízen plynule dle konstantního průtoku vzduchu (CAV) / dle konstantního tlaku
v potrubí (VAV) v režimech Min/Nom/Max.
Relevantní provozní údaje včetně aktuální účinnosti rekuperace energie jsou dostupná v reálném čase
díky dynamické vizualizaci ve funkčním schématu. Provozní náklady resp. úsporu energie lze
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
sledovat v reálném čase nebo až 3 roky na zpět pomocí funkce Energetický přehled.
Komunikace - Jednotka standardně nabízí tyto možnosti komunikačních protokolů: BACnet,
Modbus a Exoline přes RS-485 & TCP/IP.
Přehled dostupných funkcí: Řízení teploty dle přívodu, odvodu, prostoru, s kompenzací dle venkovní
teploty, CAV řízení průtoku, VAV řízení průtoku (přívod/odvod), VAV řízení přívodu s odvodem dle
průtoku přívodu, VAV řízení odvodu s přívodem dle průtoku odvodu, Řízení na konstantní otáčky,
Řízení průtoku s kompenzací dle venkovní teploty, Kaskádové řízení až 3 chladicích nebo topných
sekvencí, Rekuperace chladu, Volné noční chlazení / Free cooling, Zónové řízení až teplotních 3 zón,
Konektivita na EPS systém budovy, Externí řízení analogovým signálem, Řízené větrání dle čidel
vlhkosti, dle CO2 sensorů, Recirkulace vzduchu (100%), Sdružené alarmové hlášení, Záznam všech
analogových a digitálních hodnot v době alarmu, Konfigurační průvodce, Automatické řízení netěsnosti
Externí statický tlak přívod/odvod: 300/300 Pa, Suchá (EN308) účinnost rekuperace: 78,7 %,
Celkový SFPv faktor jednotky (čisté filtry, dle EN 13779): 2,25 kW/m3/s. Celková hladina akustického
výkonu LWA: přívodu sání/výtlak: 71/80 dB(A), odvodu sání/výtlak: 69/81 dB(A), do okolí: 61 dB(A)
včetně:
|  | .pružná manžeta 500x250 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 5.2
|  | .klapka se servopohonem 24 V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.3 | 8.6
| 4.02 | Sací protidešťová žaluzie vel. 500 x 500, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4
| 4.03 | Výfuková protidešťová žaluzie vel. 500 x 500, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4
| 4.04 | Tlumič hluku absorpční vel. 600 x 250/1000, sestává ze 3 ks vložek 100 x 245/950.01.02 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 50
| 4.05 | Tlumič hluku absorpční vel. 600 x 250/1000, sestává ze 3 ks vložek 100 x 245/950.03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 26
| 4.06 | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací D 355 | bm | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 6.4
| 4.07 | Přívodní vyústka vel. 525 x 125, komfortní, 2řadá, reg. 1 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.9 | 39.2
| 4.08 | Protipožární klapka kruhová D 355, provedení .01 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 26
| 4.09 | Sací díl vel. 600 x 250/500, vč. mřížky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | 23
| 4.10-4.19 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 4.20 | přívodní - kruhové (spiro)
|  | rovné D 355 | bm | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.4 | 10.8
|  | oblouk segmentový 90° D 355 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.3 | 5.3
|  | vnitřní spojka D 355 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
přívodní - čtyřhranné
|  | do obv. 1050 30 % tvar. | bm | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 50
|  | do obv. 1500 40 % tvar. | bm | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 150
|  | do obv. 1890 50 % tvar. | bm | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 95
|  | do obv. 2630 50 % tvar. | bm | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29 | 29
| 4.21 | odsávací - kruhové (spiro)
P. č. |  | oblouk segmentový 90° D 355 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.3 | 5.3
|  | vnitřní spojka D 355 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4
odsávací - čtyřhranné
|  | do obv. 1890 50 % tvar. | bm | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 38
|  | do obv. 2630 50 % tvar. | bm | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29 | 29
|  | Větrání sálu m. č. A120 - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 870.8
Montážní, spojovací a těsnicí materiál
|  | Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá: | kg | 85 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 85
.lišty závěsné ZL 40x40
.závěsy ZL 8
.závěsy kruhové s tlumicí gumou
|  | Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí | kg | 85 |  | 0 |  |  | 0
|  | Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě | kg | 85 |  | 0 |  |  | 0
|  | Spojovací materiál se skládá: | kg | 15 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 15
.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn
.matice šestihranná M 8 Zn
.podložka plochá střední 8,4 Zn
|  | Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění | kg | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 10
|  | Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 110
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
PSV nátěry
|  | odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 45 | 0 |  |  |  | 0
|  | základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 | m2 | 45 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 45
|  | nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním | m2 | 90 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 90
|  | PSV nátěry - celkem | [6 empty] | 0 |  | 135
PSV tepelné izolace
|  | tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 50
včetně úchytné konstrukce a obalení Al fólií
HSV lešení
|  | lehké pracovní pomocné (do 3,5 m) | m2 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 500
Hodinová zúčtovací sazba
|  | Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě | hod | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Revize vzduchotechnických zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Odzkoušení namontovaného zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Zednické výpomoci - bourání a zapravení prostupů | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem | [5 empty] | 0 | 0
|  | ZUŠ - KLIMATIZACE KABINETŮ A UČEBEN, VĚTRÁNÍ SÁLU - UHERSKÝ BROD | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Technika prostředí staveb
Vzduchotechnika - přehled nákladů
OBJEKT "A"
|  | Větrání sálu m. č. A120 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 870.8
|  | Montážní a spojovací materiál |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 110
|  | Mezisoučet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 980.8
|  | Doprava |  |  |  |  | 0
|  | PPV | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Hodinová zúčtovací sazba | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem | [6 empty] | 0
|  | HSV - lešení | [6 empty] | 0 |  | 500
|  | PSV - tepelné izolace |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  | PSV - stavební nátěry | [6 empty] | 0 |  | 135
|  | HSV + PSV - celkem | [6 empty] | 0
|  | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1665.8
|  | CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH) | [6 empty] | 0 | kč
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.