Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

zadávané v otevřeném nadlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")s názvem " HSMB - dodávka a montáž vodoměrů s radiovým modulem včetně služeb "

Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení stanoví následující technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky. Technické podmínky jsou stanoveny v souladu s pravidly zákona, a to formou stanovení požadavků na výkon, funkci a potřeb, které mají být naplněny.

Specifikace vodoměrů:

Základní požadavky na provedení (rozměrové a ostatní požadavky):

- Jedná se o jednovtokové suchoběžné bytové vodoměry.

- Použití na studenou vodu do 30°C a na teplou vodu do 90°C.

- Pracovní tlak minimálně PN 10.

- Antimagnetická ochrana v souladu s EN 14 154-3.

- Montáž do všech instalačních poloh (vertikální, horizontální).

- Umožňuje vybavení rádiovým komunikačním modulem.

- Po osazení rádiového modulu musí být zachována možnost vizuálního samoodečtu aktuální spotřeby uživatelem

- Q3 2,5 m3/hod, DN 15, stavební délka 110, připojení, G ¾“.

- V případě těla vodoměru z kovové slitiny musí mít vodoměr hygienický atest

Specifikace rádiových modulů:

Základní požadavky na provedení (rozměrové a ostatní požadavky):

- Rádiový modul plně kompatibilní s dodanými vodoměry.

- Možnost sejmutí a zpětné montáže rádiového modulu na dodaný vodoměr.

- Provoz rádiového modulu v běžném pásmu schváleném Českým telekomunikačním úřadem.

- Komunikační jednotka napájena na baterii

- Životnost baterie rádiového modulu min. 10 let, tj. musí být schopen životnosti pro dvě ověřovací období vodoměru

- Stahování dat z rádiového modulu bez nutnosti vstoupit do bytu.

- Možnost stažení dat ke konci zúčtovacího období (31.12. příslušného roku), v případě potřeby možnost stažení aktuální spotřeby v periodě minimálně 1x za měsíc.

- Umožňuje připojení na sběrnici dat instalovanou v dosahu rádiového signálu.

- Záznam chybových hlášení, včetně hlášení o neodborné manipulaci (detekce sundání radiomodulu z vodoměru)

- Mechanická a elektronická plomba

- Kapacita sběrnice – s možností rozšíření o komunikaci s poměrovými měřidly

- Součástí dodávky jsou 2 přístupy (uživatelské účty) pro Objednatele po dobu trvání smlouvy do webového portálu. Tyto přístupy umožní přístup k veškerým údajům o odběrových místech.

Specifikace hardware a software:

Základní požadavky na provedení:

- Hardware umožňující připojení k notebooku, tabletu (notebook, tablet nejsou součástí dodávky).

- Hardware umožňuje komunikaci s dodaným rádiovým modulem bez nutnosti vstupu do bytu.

- Hardware umožňuje prostřednictvím dodaného software nastavení rádiového modulu a pasportizaci vodoměru v rozsahu specifikace vodoměrů a rádiových modulů.

- Software umožňuje nastavení rádiového modulu, pasportizaci vodoměrů v rozsahu specifikace vodoměrů a rádiových modulů.

- Software umožňuje přetažení dat a jejich uložení do běžných databázový programů (TXT, WORD, EXCEL) a následnou práci s těmito daty.

- Software umožňuje nastavení databázových výstupů v minimálním rozsahu obsahujícím: číslo vodoměru, aktuální náměr vodoměru, náměr vodoměru ke konci zúčtovacího období (31.12. příslušného roku), měsíční historie náměrů 12 měsíců zpětně.

- Dodavatel musí poskytnout data o spotřebách jednotlivých vodoměrů v elektronické podobě Objednateli, tak aby tyto data mohl Objednatel použít pro celkové roční rozúčtování.