## ŽLUTÝ
Číslo Zakázky : | 2118070 |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | DODÁVKA+MONTÁŽ
ROZPOČET - UZNATELNÉ NÁKLADY
Akce: | Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů ZŠ U Červených domků v Hodoníně
Stavební objekt: | SO 02 ŽLUTÝ PAVILON
Místo stavby : | Hodonín, Jihomoravský kraj
Investor : | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Montáž | Montáž celkem
Zařízení 4 - Teplovzdušné větrání učeben ve žlutém pavilonu
REKUPERAČNÍ JEDNOTKA KOMPAKTNÍ s protiproudým výměníkem NÁSTŘEŠNÍ PROVEDENÍ
4.01 | Kompaktní rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem s přímým výparem ve funkci tepelného čerpadla pro dohřev přiváděného vzduchu a pro dochlazení přívodního vzduchu v ceně je dodávka ve třech blocích Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Nástřešní svislé provedení 10/0
- Osazení hrdel, konfigurace 0
- Protiproudý rekuperační výměník
- Dodávka ve třech blocích
- Vzduchové množství: 4200 m3/h (přívod)
- Vzduchové množství: 4200 m3/h (odvod)
- Externí statický tlak jednotky: 550 Pa (přívod)
- Externí statický tlak jednotky: 550 Pa (odvod)
- Příkon v pracovním bodě: 1,30 kW (přívod)
- Příkon v pracovním bodě: 1,10 kW (odvod)
- Maximální příkon pro dimenzování: 3,3 kW (přívod i odvod)
- Maximální proud pro dimenzování: 5,4 A (přívod i odvod)
- Napětí: 400 V
-Účinnost rekuperace zimní (letní): 93 (85) %
- Přímý chladič: 10,61 kW; R32
Jednotka včetně:
- Uzavírací klapka na hrdle e1 - servopohon LF24 - 1 ks
- Uzavírací klapka na hrdle i1 - servopohon LF24 - 1 ks
- By-pass klapka (integrovaná v jednotce) - servopohon LM24A - 1 ks
- Pružná manžeta - 3 ks
- eliminátor kapek a sací kus na hrdle e1
- Podstavné nohy
- filtr F7 - přívod vzduchu
- filtr M5 - odvod vzduchu
- regulační modul na jednotce
- ventilátor s EC motorem - 2ks
- přímý chladič
- hlavní vypínač - SW
- možnost ovládání přes internet - přivedení UTP kabelu - profese EZ
- svislé provedení
- standardní sifon Ø32/40 mm - 3 ks
- Výška x délka x hloubka = 2012 x 3370 x 1620 mm
- Hmotnost: cca 1233 kg
Odvod kondenzátu od jednotky - profese ZTI - svedeno do kačírku
4.01a | Kabeláž mezi ovladačem, čidly, routerem, switchem, smart boxy a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - příloha č. 6 technické zprávy); předpoklad 560 bm, vč. lišty | bm | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.01b | Konstrukce pod VZT jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, výška konstrukce min. 300 mm, vč. patek na uchycení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ pro instalaci do vzduchotechnického potrubí typ s děrovaným plechem
4.02 | Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 1000 mm | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMART BOX pro regulaci přívodu i odvodu vzduchu vč. Servopohonu, prostorového čidla CO2, zaregulování, příslušenství pro měření a regulaci, regulační prvky
4.03 | Smart Box - Ø250 mm na přívodu i odvodu; - oddělené provedení - Q=á600 m3/h - včetně měřící clony průtoku a servopohonu - včetně naprogramování - včetně příslušenství na měření a regulaci a regulačních prvků - vč. Prostorového čidla CO2 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03a | Router VAV systému větrání vč. naprogramování a nastavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03b | 24-Portů - switch VAV systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DÝZA S DALEKÝM DOSAHEM ruční změna směru proudění max. +/- 30°
4.04 | Dýza s dalekým dosahem Ø250 mm, ruční nastavení úhlu proudění | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYÚSTKA hliníková instalace do hranatého potrubí, stěny či stropu
4.05 | Vyústka do hranatého potrubí, jednořadá, upínání pružinami, rozměry 525x325 mm, bez regulace, horizontální lamely, vč. Upínacího rámečku | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝFUKOVÉ KOLENO 135° z ALP potrubí
4.06 | Výfukové koleno 135° 1000x800 mm, materiál: ALP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nátrubek na odvod kondenzátu
4.07 | Nátrubek na odvod kondenzátu, pozink, Ø30 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPLECHOVÁNÍ
4.08 | Oplechování venkovních prostupů | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ ALP, tloušťka izolace 30mm, třída těsnosti "C" do exteriéru
4.20.01 | do obvodu 3400 mm, vč. 45% tvarovek | bm | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20.02 | do obvodu 2100 mm, vč. 35% tvarovek | bm | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20.03 | do obvodu 1400 mm, vč. 50% tvarovek | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ skupiny I., třída těsnosti "B"
4.21.01 | do obvodu 1400 mm, vč. 30% tvarovek | bm | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22.02 | do obvodu 1000 mm, vč. 30% tvarovek | bm | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ dvojité břitové pryžové těsnění
4.30 | SPIRO Ø250 mm, vč. 25% tvarovek | bm | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZOLACE
4.60 | Tepelná izolace, tl. 10 mm, KAUČUK | m2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VŮNĚ DO VZT
4.70 | Přenosný osvěžovač pro napojení do VZT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vhodný k umístění na police / klenby a do vyvýšených částí prostoru
- dokáže snadno a rychle rozptýlit vůni do ovzduší, díky cold-air difuzi (studená pára)
- IFRA CLASS 11.A
- elektrický přívod (230V), zásuvka
- 18,7x28,5x36h cm, váha 5,2kg
- možnost výběru z přednastavených programů či vlastní nastavení
- lze napojit do vzduchotechniky
| Zařízení 4 - Teplovzdušné větrání učeben ve žlutém pavilonu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 4a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 4
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
4a.01 | Kondenzační jednotka Qch= 12,10kW, Qt= 13,50kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladivo R32, inverter
- Příkon 4,0 kW/ 400V/ max 14A; jištění přívodu 16 A
- Výška x šířka x hloubka = 988 x 940 x 320 mm
- hmotnost: 67 kg
- Propojení Cu 10/16
- Max. délka Cu - 50 m, max. převýšení - 30 m
- Akust. Tlak ve 3m - 57 dB(A)
- množství chladiva: 2700g
- více viz příloha č. 9
ŘÍZENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY
4a.02 | Komunikační modul kondenzační jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELÁŽE
4a.03 | Prokabelování MaR (předpoklad 10 m na jednotku), vč. lišty nebo uložení, Propojovací kabel 4x1,5, více viz příloha č. 9 | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROOPOJENÍ Cu POTRUBÍM
4a.04 | Cu potrubí 10/16 mm, vč. komunikace, izolace, případné lišty | bm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
4a.90 | Konstrukce pod VZT jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, výška konstrukce min. 500 mm, vč. patek na uchycení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4a.91 | Antivibrační silentbloky (4 ks) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4a.92 | Chladivo R32 | kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4a.93 | Filtrdehydrátor + průhledítko | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4a.95 | Topný kabel, el. Přívod zajistí profese EZ, předpoklad 2 bm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 4a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 7 - Chlazení učeben a kabinetů ve žlutém pavilonu
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
7.01 | Venkovní kondenzační jednotka, systém VRF 13+1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Chladicí výkon: Qch = 40,00 kW
- Příkon (max): Pel = 14,55 kW
- Účinnost SEER (sezonní): 7,05
- Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -10/ +52°C
- Jmenovitý proud (chlazení): 22,6 A
- Topný výkon: Qt = 40,00 kW
- Přkon (max): Pel = 10,00 kW
- Účinnost SCOP (sezonní): 4,60
- Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -20/ +15,5°C
- Jmenovitý proud (topení): 15,5 A
- Externí statický tlak: 80 Pa
- Vzduchový výkon: 11 880 m3/h
- Napájení: 380-415 V/ 3 F+N/ 50 Hz
- Doporučené jištění: 3x32 A
- Hladina akustického tlaku (chlazení) (níz./stř./vys.): 58 dB(A)
- Hladina akustického tlaku (topení) (níz./stř./vys.): 62 dB(A)
- Připojení - sání: 28,6 mm
- Připojení - kapalina: 15,9 mm
- Délka potrubí (max.): 500 m
- Převýšení (max.): 110 m
- Typ kompresoru: Twin-rotary
- Chladivo R410A
- Náplň chladiva: 6,00 kg
- Výška x šířka x hloubka = 1690 x 990 x 780 mm
- Hmotnost: cca 228 kg
- Odvod kondenzátu (možnost pustit kondenzát pod jednotku do kačírku)
- Nutnost vyhřívat odvod kondenzátu topným kabelem - profese EZ
OCELOVÁ KONSTRUKCE
7.01.01 | Konstrukce pod VZT jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, výška konstrukce min. 500 mm, vč. patek na uchycení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANIVIBRAČNÍ SILENTBLOKY
7.01.02 | Antivibrační silentbloky s pružinou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
7.02 | Podstropní klimatizační vnitřní jednotka | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=4,50kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 28/34/36 dB(A)
- topný výkon Qt=5,00kW
- vzduchový výkon 540/690/840 m3/h
- Připojení - sání: 12,7 mm
- Připojení - kapalina: 6,4 mm
- Připojení - kondenzát: VP20
- Příkon (chlazení): Pel = 0,033 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=235x950x690 mm
- hmotnost jednotky m=24 kg
7.03 | Podstropní klimatizační vnitřní jednotka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=7,10kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 29/36/41 dB(A)
- topný výkon Qt=8,00kW
- vzduchový výkon 750/1020/1440 m3/h
- Připojení - sání: 15,9 mm
- Připojení - kapalina: 9,5 mm
- Připojení - kondenzát: VP20
- Příkon (chlazení): Pel = 0,067 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=235x12700x690 mm
- hmotnost jednotky m=30 kg
7.04 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=1,70kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 25/29/33 dB(A)
- topný výkon Qt=1,90kW
- vzduchový výkon 270/370/455 m3/h
- Připojení - sání: 9,5 mm
- Připojení - kapalina: 6,4 mm
- Připojení - kondenzát: 16 MM
- Příkon (chlazení): Pel = 0,013 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=293x798x230 mm
- hmotnost jednotky m=11 kg
CU POTRUBÍ
7.05.01 | Předizolované Cu potrubí 6, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.05.02 | Předizolované Cu potrubí 10, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.05.03 | Předizolované Cu potrubí 12, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.05.04 | Předizolované Cu potrubí 16, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.05.05 | Cu potrubí 22, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.05.06 | Cu potrubí 28, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y ODBOČKA - REFNET
7.06.01 | Y -odbočka od 18 do 37 kW (dvoutrubkový systém) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.06.02 | Y -odbočka do 18 kW (dvoutrubkový systém) | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMUNIKAČNÍ KABEL
7.07 | Komunikační kabel (propojení vnitřní jednotky s venkovní) - např. 5Cx1,5 | bm | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ
7.08 | Pomocné uložení Cu potrubí, vč. příslušenství | bm | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHLADIVO
7.09 | Doplnění chladiva R410A | kg | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVLÁDÁNÍ
7.10.01 | Nástěnný komfortní kabelový ovladač s podsvíceným LCD displejem, možnost ovládání 1 jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, týdenní program provozu, programovatelná tlačítka, funkce noční provoz, zámek lamely, zámek klávesnice, možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek, osazen v každé třídě; v kabinetech ovládáno dálkovým IR ovladačem, který je součástí balení | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10.02 | Centrální ovladač pro kontrolu a ovládání všech jednotek ve žlutém pavilonu z jendoho místa (umístění v kabinetu 1.05) - dotykový smart manager s možností měření spotřeby - ovládání pomocí 7palcového barevného dotykového displeje - řízen až 128 vnitřních jednotek - adresace vnitřních jednotek pomocí centrální trasy (nastavení pomocí DN kódů) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPNÝ KABEL
7.11 | Topný kabel - dodávka EL | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČERPADLO KONDENZÁTU
7.12 | Čerpadlo kondenzátu, výtlačná výška 600 mm, měřeno od spodního okraje jednotky | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIFI MODUL
7.13 | WiFi Modul pro ovládání všech funkcí pomocí aplikace nebo webového prohlížeče, kopativbilní se všemi vnitřními jednotkami vybavenými sběrnicí A/B pro ovladače, aplikace ke stažení zdarma | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELÁŽE MaR
7.15 | Kabeláž mezi jednotkou, wifi modulem a lokálním kabelovým ovladačem | bm | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODULY PRO ŘÍZENÍ
7.16 | I/O modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu) - u podstropních jednotek | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé) | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 7 - Chlazení učeben a kabinetů ve žlutém pavilonu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
O.01 | Svislý přesun materiálu a osob, vnitrostaveništní přesuny | hod | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.02 | Zvedací mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb | hod | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.03 | Montážní, spojovací a těsnící materiál materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...) | kg | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.04 | Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) | hod | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.07 | Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.) | hod | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.09 | Dodavatelská dokumentace | hod | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.11 | Koordinační činnost a režijní náklady | hod | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.12 | Doprava | km | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cena celkem Kč vč. 21% DPH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0