## TĚLOCVIČNA
Číslo Zakázky : | 2118070 |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | DODÁVKA+MONTÁŽ
ROZPOČET - UZNATELNÉ NÁKLADY
Akce: | Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů ZŠ U Červených domků v Hodoníně
Stavební objekt: | SO 06 TĚLOCVIČNA
Místo stavby : | Hodonín, Jihomoravský kraj
Investor : | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Montáž | Montáž celkem
Zařízení 2 - Teplovzdušné větrání tělocvičny v pavilonu tělocvična
REKUPERAČNÍ JEDNOTKA KOMPAKTNÍ s protiproudým výměníkem NÁSTŘEŠNÍ PROVEDENÍ
2.01 | Kompaktní rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem s přímým výparem ve funkci tepelného čerpadla pro dohřev přiváděného vzduchu a pro dochlazení přívodního vzduchu dodávka vcelku Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Nástřešní svislé provedení 4/10
- Osazení hrdel, konfigurace 10
- Protiproudý rekuperační výměník
- Dodávka vcelku
- Vzduchové množství: 4000 m3/h (přívod)
- Vzduchové množství: 4000 m3/h (odvod)
- Externí statický tlak jednotky: 400 Pa (přívod)
- Externí statický tlak jednotky: 400 Pa (odvod)
- Příkon v pracovním bodě: 1,30 kW (přívod)
- Příkon v pracovním bodě: 1,00 kW (odvod)
- Maximální příkon pro dimenzování: 2,5 kW (přívod i odvod)
- Maximální proud pro dimenzování: 3,8 A (přívod i odvod)
- Napětí: 400 V
-Účinnost rekuperace zimní (letní): 91 (83) %
- Přímý chladič: 10,48 kW; R32
Jednotka včetně:
- Uzavírací klapka na hrdle e1 - servopohon LF24 - 1 ks
- Uzavírací klapka na hrdle i1 - servopohon LF24 - 1 ks
- By-pass klapka (integrovaná v jednotce) - servopohon LM24A - 1 ks
- Pružná manžeta - 3 ks
- eliminátor kapek a sací kus na hrdle e1
- Podstavné nohy
- filtr F7 - přívod vzduchu
- filtr M5 - odvod vzduchu
- regulační modul uvnitř jednotky
- ventilátor s EC motorem - 2ks
- přímý chladič
- hlavní vypínač - SW
- možnost ovládání přes internet - přivedení UTP kabelu - profese EZ
- nástřešní ležaté provedení
- standardní sifon Ø32/40 mm - 2 ks
- Výška x délka x hloubka = 990 x 2560 x 1605 mm
- Hmotnost: cca 523 kg
Odvod kondenzátu od jednotky - profese ZTI - svedeno pod jednotku
2.01a | Kabeláž mezi ovladačem, čidly a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - příloha č. 7 technické zprávy); předpoklad 140 bm, vč. lišty | bm | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.01b | Konstrukce pod VZT jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, výška konstrukce min. 300 mm, vč. patek na uchycení, max. zatížení 100 kg/m2 (nutnost min. 6 podpor), + příprava pro osazení venkovního rozvaděče EL (koordinace s profesí ELEKTRO) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ pro instalaci do vzduchotechnického potrubí typ s děrovaným plechem
2.02 | Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 1000 mm | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEXTILNÍ RUKÁVEC
2.03 | Textilní rukávec kruhový, rozměr 450 mm, celková délka 25 000 mm, z boků pod úhlem 130° se nachází dýzy, ze spodu rukávce je perforace, první konec začátek, druhý konec zaslepení, 5 ks ZIP 450, Průtok 4000 m3/h, použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 8,7 Pa, Tkanina PMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 214 g/m2, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m3/h/m2 při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), teplotní odolnost -60 až 110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4, pratelná v praččce, barva světle šedá, hmotnost cca 10 kg vč. montážního materiálu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VELKOPLOŠNÁ VYÚSTKA pletivová
2.04 | Velkoplošná pletivová vyústka 1250x630 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝFUKOVÝ KUS ZKOSENÍ 45° z ALP potrubí
2.05 | Výfukový kus, zkosený pod úhlem 45° 1000x500 mm, materiál: ALP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nátrubek na odvod kondenzátu
2.06 | Nátrubek na odvod kondenzátu, pozink, Ø30 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPLECHOVÁNÍ
2.07 | Oplechování venkovních prostupů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ ALP, tloušťka izolace 30mm, třída těsnosti "C" do exteriéru
2.20.01 | do obvodu 3000 mm, vč. 40% tvarovek | bm | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20.02 | do obvodu 2400 mm, vč. 35% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20.03 | do obvodu 2000 mm, vč. 40% tvarovek | bm | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ skupiny I., třída těsnosti "B"
2.21.01 | do obvodu 2400 mm, vč. 40% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21.02 | do obvodu 2000 mm, vč. 30% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VŮNĚ DO VZT
2.70 | Přenosný osvěžovač pro napojení do VZT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vhodný k umístění na police / klenby a do vyvýšených částí prostoru
- dokáže snadno a rychle rozptýlit vůni do ovzduší, díky cold-air difuzi (studená pára)
- IFRA CLASS 11.A
- elektrický přívod (230V), zásuvka
- 18,7x28,5x36h cm, váha 5,2kg
- možnost výběru z přednastavených programů či vlastní nastavení
- lze napojit do vzduchotechniky
ČIDLA
2.90 | Prostorové čidlo CO2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.91 | Prostorové čidlo VOC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 2 - Teplovzdušné větrání tělocvičny v pavilonu tělocvična - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 2a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 2
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
2a.01 | Kondenzační jednotka Qch= 13,40kW, Qt= 15,50kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladivo R32, inverter
- Příkon 5,0 kW/ 400V/ max 14A; jištění přívodu 16 A
- Výška x šířka x hloubka = 998 x 940 x 320 mm
- hmotnost: 67 kg
- Propojení Cu 10/16
- Max. délka Cu - 50 m, max. převýšení - 30 m
- Akust. Tlak ve 3m - 59 dB(A)
- množství chladiva: 2700g
- více viz příloha č. 9
ŘÍZENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY
2a.02 | Komunikační modul kondenzační jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELÁŽE
2a.03 | Prokabelování MaR (předpoklad 10 m na jednotku), vč. lišty nebo uložení, Propojovací kabel 4x1,5, více viz příloha č. 9 | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROOPOJENÍ Cu POTRUBÍM
2a.04 | Cu potrubí 10/16 mm, vč. komunikace, izolace, případné lišty | bm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
2a.90 | Konstrukce pod VZT jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, výška konstrukce min. 500 mm, vč. patek na uchycení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2a.91 | Antivibrační silentbloky | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2a.92 | Chladivo R32 | kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2a.93 | Filtrdehydrátor + průhledítko | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2a.95 | Topný kabel, el. Přívod zajistí profese EZ, předpoklad 2 bm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 2a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 3 - Teplovzdušné větrání zázemí tělocvičny v pavilonu tělocvična
REKUPERAČNÍ JEDNOTKA KOMPAKTNÍ s protiproudým výměníkem NÁSTŘEŠNÍ PROVEDENÍ
3.01 | Kompaktní rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem s přímým výparem ve funkci tepelného čerpadla pro dohřev přiváděného vzduchu a pro dochlazení přívodního vzduchu dodávka vcelku Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Nástřešní svislé provedení 3/8
- Osazení hrdel, konfigurace 8
- Protiproudý rekuperační výměník
- Dodávka vcelku
- Vzduchové množství: 2280 m3/h (přívod)
- Vzduchové množství: 2280 m3/h (odvod)
- Externí statický tlak jednotky: 400 Pa (přívod)
- Externí statický tlak jednotky: 400 Pa (odvod)
- Příkon v pracovním bodě: 0,90 kW (přívod)
- Příkon v pracovním bodě: 0,76 kW (odvod)
- Maximální příkon pro dimenzování: 2,5 kW (přívod i odvod)
- Maximální proud pro dimenzování: 4,0 A (přívod i odvod)
- Napětí: 400 V
-Účinnost rekuperace zimní (letní): 91 (84) %
- Přímý chladič: 7,54 kW; R32
Jednotka včetně:
- Uzavírací klapka na hrdle e1 - servopohon LF24 - 1 ks
- Uzavírací klapka na hrdle i1 - servopohon LF24 - 1 ks
- By-pass klapka (integrovaná v jednotce) - servopohon LM24A - 1 ks
- Pružná manžeta - 3 ks
- eliminátor kapek a sací kus na hrdle e1
- Podstavné nohy
- filtr F7 - přívod vzduchu
- filtr M5 - odvod vzduchu
- regulační modul uvnitř jednotky
- ventilátor s EC motorem - 2ks
- přímý chladič
- hlavní vypínač - SW
- možnost ovládání přes internet - přivedení UTP kabelu - profese EZ
- nástřešní ležaté provedení
- standardní sifon Ø32/40 mm - 2 ks
- Výška x délka x hloubka = 685 x 2560 x 1605 mm
- Hmotnost: cca 396 kg
Odvod kondenzátu od jednotky - profese ZTI - svedeno pod jednotku
3.01a | Kabeláž mezi ovladačem a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - příloha č. 7 technické zprávy); předpoklad 35 bm, vč. lišty | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.01b | Konstrukce pod VZT jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, výška konstrukce min. 300 mm, vč. patek na uchycení, max. zatížení 100 kg/m2 (nutnost min. 6 podpor) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ pro instalaci do vzduchotechnického potrubí typ s děrovaným plechem
3.02 | Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 1000 mm | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ PROVEDENÍ
3.03.01 | Regulační klapka s ručním ovládáním, 200x200 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03.02 | Regulační klapka s ručním ovládáním, 315x200 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MŘÍŽKA DO HRANATÉHO POTRUBÍ hliník | [6 empty] | 0 | 0
3.04.01 | Vyústka do čtyřhranného potrubí, dvouřadá, upínání pružinami + upínací rámeček, 625x125, regulace R1, horizontální lamely, přívodní | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04.02 | Vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá, upínání pružinami + upínací rámeček, 600x200, regulace R1, horizontální lamely, odvodní | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLETIVOVÁ VYÚSTKA
3.04.03 | Pletivová vyústka 315x200 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝFUKOVÝ KUS ZKOSENÍ 45° z ALP potrubí
3.05 | Výfukový kus, zkosený pod úhlem 45° 600x500 mm, materiál: ALP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nátrubek na odvod kondenzátu
3.06 | Nátrubek na odvod kondenzátu, pozink, Ø30 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPLECHOVÁNÍ
3.07 | Oplechování venkovních prostupů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ ALP, tloušťka izolace 30mm, třída těsnosti "C" do exteriéru
3.20.01 | do obvodu 2400 mm, vč. 50% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20.02 | do obvodu 2000 mm, vč. 45% tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ skupiny I., třída těsnosti "B"
3.21.01 | do obvodu 2000 mm, vč. 25% tvarovek | bm | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21.02 | do obvodu 1500 mm, vč. 35% tvarovek | bm | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21.03 | do obvodu 1000 mm, vč. 30% tvarovek | bm | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZOLACE
3.60 | Tepelná izolace, tl. 15 mm, KAUČUK | m2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VŮNĚ DO VZT
3.70 | Přenosný osvěžovač pro napojení do VZT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vhodný k umístění na police / klenby a do vyvýšených částí prostoru
- dokáže snadno a rychle rozptýlit vůni do ovzduší, díky cold-air difuzi (studená pára)
- IFRA CLASS 11.A
- elektrický přívod (230V), zásuvka
- 18,7x28,5x36h cm, váha 5,2kg
- možnost výběru z přednastavených programů či vlastní nastavení
- lze napojit do vzduchotechniky
| Zařízení 3 - Teplovzdušné větrání zázemí tělocvičny v pavilonu tělocvična - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 3a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 3
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
3a.01 | Kondenzační jednotka Qch= 12,10kW, Qt= 13,50kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladivo R32, inverter
- Příkon 4,0 kW/ 400V/ max 14A; jištění přívodu 16 A
- Výška x šířka x hloubka = 988 x 940 x 320 mm
- hmotnost: 67 kg
- Propojení Cu 10/16
- Max. délka Cu - 50 m, max. převýšení - 30 m
- Akust. Tlak ve 3m - 57 dB(A)
- množství chladiva: 2700g
- více viz příloha č. 9
ŘÍZENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY
3a.02 | Komunikační modul kondenzační jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELÁŽE
3a.03 | Prokabelování MaR (předpoklad 10 m na jednotku), vč. lišty nebo uložení, Propojovací kabel 4x1,5, více viz příloha č. 9 | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROOPOJENÍ Cu POTRUBÍM
3a.04 | Cu potrubí 10/16 mm, vč. komunikace, izolace, případné lišty | bm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
3a.90 | Konstrukce pod VZT jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, výška konstrukce min. 500 mm, vč. patek na uchycení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3a.91 | Antivibrační silentbloky (4 ks) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3a.92 | Chladivo R32 | kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3a.93 | Filtrdehydrátor + průhledítko | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3a.95 | Topný kabel, el. Přívod zajistí profese EZ, předpoklad 2 bm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 3a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
O.01 | Svislý přesun materiálu a osob, vnitrostaveništní přesuny | hod | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.02 | Zvedací mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb | hod | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.03 | Montážní, spojovací a těsnící materiál materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...) | kg | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.04 | Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) | hod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.07 | Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.) | hod | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.09 | Dodavatelská dokumentace | hod | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.11 | Koordinační činnost a režijní náklady | hod | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.12 | Doprava | km | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cena celkem Kč vč. 21% DPH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0