## MODRÝ
Číslo Zakázky : | 2118070 |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | DODÁVKA+MONTÁŽ
ROZPOČET - UZNATELNÉ NÁKLADY
Akce: | Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů ZŠ U Červených domků v Hodoníně
Stavební objekt: | SO 03 MODRÝ PAVILON
Místo stavby : | Hodonín, Jihomoravský kraj
Investor : | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | D+M | D+M celkem
Zařízení 1 - Teplovzdušné větrání učeben v modrém pavilonu
REKUPERAČNÍ JEDNOTKA KOMPAKTNÍ s protiproudým výměníkem NÁSTŘEŠNÍ PROVEDENÍ
1.01 | Kompaktní rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem s přímým výparem ve funkci tepelného čerpadla pro dohřev přiváděného vzduchu a pro dochlazení přívodního vzduchu v ceně je dodávka ve třech blocích Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Nástřešní svislé provedení 11/0
- Osazení hrdel, konfigurace 0
- Protiproudý rekuperační výměník
- Dodávka ve třech blocích
- Vzduchové množství: 6600 m3/h (přívod)
- Vzduchové množství: 6600 m3/h (odvod)
- Externí statický tlak jednotky: 600 Pa (přívod)
- Externí statický tlak jednotky: 600 Pa (odvod)
- Příkon v pracovním bodě: 2,80 kW (přívod)
- Příkon v pracovním bodě: 2,70 kW (odvod)
- Maximální příkon pro dimenzování: 3,3 kW (přívod i odvod)
- Maximální proud pro dimenzování: 5,4 A (přívod i odvod)
- Napětí: 400 V
-Účinnost rekuperace zimní (letní): 91 (83) %
- Přímý chladič: 17,48 kW; R410A
Jednotka včetně:
- Uzavírací klapka na hrdle e1 - servopohon LF24 - 1 ks
- Uzavírací klapka na hrdle i1 - servopohon LF24 - 1 ks
- By-pass klapka (integrovaná v jednotce) - servopohon LM24A - 1 ks
- Pružná manžeta - 4 ks
- Podstavné nohy
- filtr F7 - přívod vzduchu
- filtr M5 - odvod vzduchu
- regulační modul na jednotce
- ventilátor s EC motorem - 2ks
- přímý chladič
- hlavní vypínač - SW
- možnost ovládání přes internet - přivedení UTP kabelu - profese EZ
- svislé provedení
- standardní sifon Ø32/40 mm - 3 ks
- Výška x délka x hloubka = 2012 x 3370 x 1620 mm
- Hmotnost: cca 1243 kg
Odvod kondenzátu od jednotky - profese ZTI - svedeno do kačírku
1.01a | Kabeláž mezi ovladačem, čidly, routerem, switchem, smart boxy a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - příloha č. 4 technické zprávy); předpoklad 850 bm, vč. lišty | bm | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01b | Konstrukce pod VZT jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, výška konstrukce min. 300 mm, vč. patek na uchycení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ pro instalaci do vzduchotechnického potrubí typ s děrovaným plechem
1.02 | Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 1000 mm | ks | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMART BOX pro regulaci přívodu i odvodu vzduchu vč. Servopohonu, prostorového čidla CO2, zaregulování, příslušenství pro měření a regulaci, regulační prvky
1.03 | Smart Box - Ø250 mm na přívodu i odvodu; - oddělené provedení - Q=á600 (300) m3/h - včetně měřící clony průtoku a servopohonu - včetně naprogramování - včetně příslušenství na měření a regulaci a regulačních prvků - vč. Prostorového čidla CO2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03a | Router VAV systému větrání vč. naprogramování a nastavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03b | 24-Portů - switch VAV systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DÝZA S DALEKÝM DOSAHEM ruční změna směru proudění max. +/- 30°
1.04 | Dýza s dalekým dosahem Ø250 mm, ruční nastavení úhlu proudění | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYÚSTKA hliníková instalace do hranatého potrubí, stěny či stropu
1.05 | Vyústka do hranatého potrubí, jednořadá, upínání pružinami, rozměry 525x325 mm, bez regulace, horizontální lamely, vč. Upínacího rámečku | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SACÍ KOLENO 135° z ALP potrubí
1.06 | Sací koleno 135° 1000x800 mm, materiál: ALP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝFUKOVÉ KOLENO 135° z ALP potrubí
1.07 | Výfukové koleno 135° 1000x800 mm, materiál: ALP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nátrubek na odvod kondenzátu
1.08 | Nátrubek na odvod kondenzátu, pozink, Ø30 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPLECHOVÁNÍ
1.09 | Oplechování venkovních prostupů | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ ALP, tloušťka izolace 30mm, třída těsnosti "C" do exteriéru
1.20.01 | do obvodu 3400 mm, vč. 45% tvarovek | bm | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.02 | do obvodu 2400 mm, vč. 35% tvarovek | bm | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.03 | do obvodu 1400 mm, vč. 50% tvarovek | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ skupiny I., třída těsnosti "B"
1.21.01 | do obvodu 1400 mm, vč. 30% tvarovek | bm | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22.02 | do obvodu 1000 mm, vč. 30% tvarovek | bm | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ dvojité břitové pryžové těsnění
1.30 | SPIRO Ø250 mm, vč. 25% tvarovek | bm | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VŮNĚ DO VZT
1.70 | Přenosný osvěžovač pro napojení do VZT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vhodný k umístění na police / klenby a do vyvýšených částí prostoru
- dokáže snadno a rychle rozptýlit vůni do ovzduší, díky cold-air difuzi (studená pára)
- IFRA CLASS 11.A
- elektrický přívod (230V) - zásuvka
- 18,7x28,5x36h cm, váha 5,2kg
- možnost výběru z přednastavených programů či vlastní nastavení
- lze napojit do vzduchotechniky
| Zařízení 1 - Teplovzdušné větrání učeben v modrém pavilonu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 1a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 1
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
1a.01 | Kondenzační jednotka Qch= 22,00kW, Qt= 27,00kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladivo R410a, inverter
- Příkon 9,0 kW/ 400V/ max 15A; jištění přívodu 20 A
- Výška x šířka x hloubka = 1428 x 1080 x 480 mm
- hmotnost: 174 kg
- Propojení Cu 12/28
- Max. délka Cu - 100 m, max. převýšení - 30 m
- Akust. Tlak ve 3m - 57 dB(A)
- množství chladiva: 7100g
- více viz příloha č. 9
ŘÍZENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY
1a.02 | Komunikační modul kondenzační jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELÁŽE
1a.03 | Prokabelování MaR (předpoklad 15 m na jednotku), vč. lišty nebo uložení, Propojovací kabel 4x1,5, více viz příloha č. 9 | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROOPOJENÍ Cu POTRUBÍM
1a.04 | Cu potrubí 12/28 mm, vč. komunikace, izolace, případné lišty | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
1a.90 | Konstrukce pod VZT jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, výška konstrukce min. 500 mm, vč. patek na uchycení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1a.91 | Antivibrační silentbloky s pružinou | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1a.92 | Chladivo R410a | kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1a.93 | Filtrdehydrátor + průhledítko | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1a.95 | Topný kabel, el. Přívod zajistí profese EZ, předpoklad 2 bm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 1a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 6 - Chlazení učeben a kabinetů v modrém pavilonu
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
6.01 | Venkovní kondenzační jednotka, systém VRF 15+1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Chladicí výkon: Qch = 56,00 kW
- Příkon (max): Pel = 18,01 kW
- Účinnost SEER (sezonní): 7,62
- Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -10/ +52°C
- Jmenovitý proud (chlazení): 27,7 A
- Topný výkon: Qt = 56,00 kW
- Přkon (max): Pel = 14,93 kW
- Účinnost SCOP (sezonní): 4,43
- Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -20/ +15,5°C
- Jmenovitý proud (topení): 22,9 A
- Externí statický tlak: 80 Pa
- Vzduchový výkon: 15 900 m3/h
- Napájení: 380-415 V/ 3 F+N/ 50 Hz
- Doporučené jištění: 3x40 A
- Hladina akustického tlaku (chlazení) (níz./stř./vys.): 63 dB(A)
- Hladina akustického tlaku (topení) (níz./stř./vys.): 67 dB(A)
- Připojení - sání: 28,6 mm
- Připojení - kapalina: 15,9 mm
- Délka potrubí (max.): 500 m
- Převýšení (max.): 110 m
- Typ kompresoru: Triple-rotary
- Chladivo R410A
- Náplň chladiva: 9,00 kg
- Výška x šířka x hloubka = 1690 x 1290 x 780 mm
- Hmotnost: cca 334 kg
- Odvod kondenzátu (možnost pustit kondenzát pod jednotku do kačírku)
- Nutnost vyhřívat odvod kondenzátu topným kabelem - profese EZ
OCELOVÁ KONSTRUKCE
6.01.01 | Konstrukce pod VZT jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, výška konstrukce min. 500 mm, vč. patek na uchycení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANIVIBRAČNÍ SILENTBLOKY
6.01.02 | Antivibrační silentbloky s pružinou | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
6.02 | Podstropní klimatizační vnitřní jednotka | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=5,60kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 28/35/37 dB(A)
- topný výkon Qt=6,30kW
- vzduchový výkon 540/720/960 m3/h
- Připojení - sání: 12,7 mm
- Připojení - kapalina: 6,4 mm
- Připojení - kondenzát: VP20
- Příkon (chlazení): Pel = 0,034 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=235x950x690 mm
- hmotnost jednotky m=24 kg
6.03 | Podstropní klimatizační vnitřní jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=8,00kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 29/36/41 dB(A)
- topný výkon Qt=9,00kW
- vzduchový výkon 750/1020/1440 m3/h
- Připojení - sání: 15,9 mm
- Připojení - kapalina: 9,5 mm
- Připojení - kondenzát: VP20
- Příkon (chlazení): Pel = 0,067 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=235x12700x690 mm
- hmotnost jednotky m=30 kg
6.04 | Podstropní klimatizační vnitřní jednotka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=4,50kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 28/34/36 dB(A)
- topný výkon Qt=5,00kW
- vzduchový výkon 540/690/840 m3/h
- Připojení - sání: 12,7 mm
- Připojení - kapalina: 6,4 mm
- Připojení - kondenzát: VP20
- Příkon (chlazení): Pel = 0,033 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=235x950x690 mm
- hmotnost jednotky m=24 kg
6.05 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=1,70kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 25/29/33 dB(A)
- topný výkon Qt=1,90kW
- vzduchový výkon 270/370/455 m3/h
- Připojení - sání: 9,5 mm
- Připojení - kapalina: 6,4 mm
- Připojení - kondenzát: 16 MM
- Příkon (chlazení): Pel = 0,013 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=293x798x230 mm
- hmotnost jednotky m=11 kg
6.06 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=2,20kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 25/30/35 dB(A)
- topný výkon Qt=2,50kW
- vzduchový výkon 270/385/480 m3/h
- Připojení - sání: 9,5 mm
- Připojení - kapalina: 6,4 mm
- Připojení - kondenzát: 16 MM
- Příkon (chlazení): Pel = 0,015 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=293x798x230 mm
- hmotnost jednotky m=11 kg
CU POTRUBÍ
6.06.01 | Předizolované Cu potrubí 6, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.06.02 | Předizolované Cu potrubí 10, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.06.03 | Předizolované Cu potrubí 12, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.06.04 | Předizolované Cu potrubí 16, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.06.05 | Cu potrubí 22, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.06.06 | Cu potrubí 28, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y ODBOČKA - REFNET
6.07.01 | Y -odbočka od 37 do 70,5 kW (dvoutrubkový systém) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.07.02 | Y -odbočka od 18 do 37 kW (dvoutrubkový systém) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.07.03 | Y -odbočka do 18 kW (dvoutrubkový systém) | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMUNIKAČNÍ KABEL
6.08 | Komunikační kabel (propojení vnitřní jednotky s venkovní) - např. 5Cx1,5 | bm | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ
6.08 | Pomocné uložení Cu potrubí, vč. Příslušenství | bm | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHLADIVO
6.09 | Doplnění chladiva R410A | kg | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVLÁDÁNÍ
6.10.01 | Nástěnný komfortní kabelový ovladač s podsvíceným LCD displejem, možnost ovládání 1 jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, týdenní program provozu, programovatelná tlačítka, funkce noční provoz, zámek lamely, zámek klávesnice, možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek, osazen v každé třídě; v kabinetech ovládáno dálkovým IR ovladačem, který je součástí balení | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10.02 | Centrální ovladač pro kontrolu a ovládání všech jednotek v modrém pavilonu z jendoho místa (umístění v kabinetu 1.06) - dotykový smart manager s možností měření spotřeby - ovládání pomocí 7palcového barevného dotykového displeje - řízen až 128 vnitřních jednotek - adresace vnitřních jednotek pomocí centrální trasy (nastavení pomocí DN kódů) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPNÝ KABEL
6.11 | Topný kabel, el. Přívod zajistí profese EZ, předpoklad 2 bm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČERPADLO KONDENZÁTU
6.12 | Čerpadlo kondenzátu, výtlačná výška 600 mm, měřeno od spodního okraje jednotky | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIFI MODUL
6.13 | WiFi Modul pro ovládání všech funkcí pomocí aplikace nebo webového prohlížeče, kopativbilní se všemi vnitřními jednotkami vybavenými sběrnicí A/B pro ovladače, aplikace ke stažení zdarma | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELÁŽE MaR
6.15 | Kabeláž mezi jednotkou, wifi modulem a lokálním kabelovým ovladačem | bm | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODULY PRO ŘÍZENÍ
6.16 | I/O modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu) - u podstropních jednotek | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé) | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 6 - Chlazení učeben a kabinetů v modrém pavilonu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
O.01 | Svislý přesun materiálu a osob, vnitrostaveništní přesuny | hod | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.02 | Zvedací mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb | hod | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.03 | Montážní, spojovací a těsnící materiál materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...) | kg | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.04 | Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) | hod | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.06 | Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.) | hod | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.08 | Dodavatelská dokumentace | hod | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.09 | Koordinační činnost a režijní náklady | hod | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.10 | Doprava | km | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cena celkem Kč vč. 21% DPH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0