## ŘEDITELSTVÍ, JÍDELNA
Číslo Zakázky : | 2118070 |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | DODÁVKA+MONTÁŽ
ROZPOČET - UZNATELNÉ NÁKLADY
Akce: | Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů ZŠ U Červených domků v Hodoníně
Stavební objekt: | SO 01 ŘEDITELSTVÍ, JÍDELNA
Místo stavby : | Hodonín, Jihomoravský kraj
Investor : | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | D+M | D+M celkem
Zařízení 5 - Teplovzdušné větrání kuchyně v pavilonu ředitelství, jídelna
DEMONTÁŽE veškerá stávající vzduchotechnika pro větrání kuchyně
D.5.01 | Stávající VZT jednotka, vč. odpojení od elektřiny a přívodu topné vody | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.5.02 | Stávající kuchyňský zákryt | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.5.03 | Stávající VZT potrubí, vč. tvarovek, distribučních a koncových elementů, vč. izolace | bm | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.5.04 | Ekologická likvidace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.5.04 | Přívod topné vody - ocelové trubky | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.5.05 | Stávající systém měření a regulace, vč. odpojení od elektřiny a demontáže rozváděče MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMONTÁŽE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
REKUPERAČNÍ JEDNOTKA KOMPAKTNÍ s protiproudým výměníkem VNITŘNÍ PARAPETNÍ PROVEDENÍ
5.01 | Kompaktní rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem s vodním ohřívačem pro dohřev přiváděného vzduchu, využítí ohřevu pro stávající jednotku dodávka v dílech - sestavení je v ceně Jednotka nemusí splňovat ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Parapetní provedení 10/10
- Osazení hrdel, konfigurace 10
- Protiproudý rekuperační výměník
- Dodávka v dílech
- Vzduchové množství: 7000 m3/h (přívod)
- Vzduchové množství: 7000 m3/h (odvod)
- Externí statický tlak jednotky: 500 Pa (přívod)
- Externí statický tlak jednotky: 500 Pa (odvod)
- Příkon v pracovním bodě: 3,40 kW (přívod)
- Příkon v pracovním bodě: 3,00 kW (odvod)
- Maximální příkon pro dimenzování: 5,2 kW (přívod i odvod)
- Maximální proud pro dimenzování: 8,4 A (přívod i odvod)
- Napětí: 400 V
-Účinnost rekuperace zimní (letní): 90 (82) %
- Vodní ohřívač, 70°C/ 50°C - napojeno na stávající rozvod, topný výkon 5,3 kW
Jednotka včetně:
- Uzavírací klapka na hrdle e1 - servopohon LF24 - 1 ks
- Uzavírací klapka na hrdle i1 - servopohon LF24 - 1 ks
- By-pass klapka (integrovaná v jednotce) - servopohon LM24A - 1 ks
- Pružná manžeta - 4 ks
- Podstavné nohy
- filtr F7 - přívod vzduchu
- filtr M5 - odvod vzduchu
- regulační modul na jednotce
- ventilátor s EC motorem - 2ks
- vodní ohřívač externí
- hlavní vypínač - SW
- možnost ovládání přes internet - přivedení UTP kabelu - profese EZ
- svislé provedení
- sifon s kuličkou Ø32/40 mm - 2 ks
- Výška x délka x hloubka = 1800 x 2500 x 1290 mm
- Hmotnost: cca 672 kg
Odvod kondenzátu od jednotky - profese ZTI
5.01a | Kabeláž mezi ovladači a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - příloha č. 8 technické zprávy); předpoklad 95 bm, vč. lišty | bm | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.01b | Napojení na stávající rozvod pro vodní ohřívač vzduchu, přívod topné vody - ocelové trubky, vč. armatur a izolace | bm | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.01c | Posouzení funkčnosti stávajícího elektromagnetického ventilu na přívodu plynu pro spřažení chodu VZT jednotky a plynových spotřebičů | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.01d | Elektromagnetický ventil pro spřažení chodu VZT a plynových spotřebičů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.01e | MaR pro propojení VZT jednotky s elektromagnetickým ventilem (předpoklad 20 bm) | bm | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ pro instalaci do vzduchotechnického potrubí typ s děrovaným plechem
5.02.01 | Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 1000 mm | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.02.02 | Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 500 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VĚTRACÍ STROP
5.03 | Větrací a osvětlovací strop, vč. LED osvětlení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- automatický hasící systém
- LED osvětlení
- UV-C technologie pro eliminaci zápachu - volitelné příslušenství
- Přívodní/ odsávací/ sběrné vzduchovody: provedení nerez
- Přívodní vyústka: velkoplošná textilní vyústka
- Kazetové filtry a nerezové vložky: účinnost až 100 %
- Včetně: montáže, tukových filtrů, dopravy, finální vyčištění a impregnace pohledových ploch, proškolení uživatele, jednorázová dodávka čisticích prostředků
kuchyně 93m2, umývárna bílého nádobí 11m2, umývárna černého nádobí 11m2
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
5.04 | Protidešťová žaluzie 900x600 s okapničkou a sítem, RAL dle investora | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝFUKOVÝ KUS ZKOSENÍ 45° z ALP potrubí
5.05 | Výfukový kus, zkosený pod úhlem 45° 600x1000 mm, materiál: ALP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKA PROTIBĚŽNÁ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ pozink, těsněno tmelem nezávadným pro potravinářství
5.06 | 315x315, vodotěsné provedení | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.07 | 280x250, vodotěsné provedení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.08 | 160x160, vodotěsné provedení | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPLECHOVÁNÍ
5.09 | Oplechování venkovních prostupů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ ALP, tloušťka izolace 30mm, třída těsnosti "C" do exteriéru, kompltení sání a výfuk z/do jednotky
5.20.01 | do obvodu 3200 mm, vč. 65% tvarovek | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20.02 | do obvodu 2600 mm, vč. 60% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ skupiny I., třída těsnosti "B", vodotěsné provedení, těsněno tmelem nezávadným pro potravinářství, pozink odvodní potrubí z kuchyně do jednotky
5.21.01 | do obvodu 3200 mm, vč. 40% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21.02 | do obvodu 2600 mm, vč. 40% tvarovek | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21.03 | do obvodu 2000 mm, vč. 30% tvarovek | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21.04 | do obvodu 1500 mm, vč. 30% tvarovek | bm | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21.05 | do obvodu 1000 mm, vč. 65% tvarovek | bm | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ skupiny I., třída těsnosti "B", pozink přívodní potrubí z jednotky po připojení na větrací strop, sací a výfukové potrubí ve vnitřním prostředí
5.22.01 | do obvodu 3200 mm, vč. 50% tvarovek | bm | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22.02 | do obvodu 2600 mm, vč. 40% tvarovek | bm | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22.03 | do obvodu 2000 mm, vč. 30% tvarovek | bm | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22.04 | do obvodu 1500 mm, vč. 30% tvarovek | bm | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZOLACE přívodní a odvodní potrubí v nevytápěném 1.PP a ve stoupačce, veškeré sací a výfukové potrubí ve vnitřním prostředí
5.60 | Tepelná izolace, tl. 15 mm, KAUČUK | m2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 5 - Teplovzdušné větrání kuchyně v pavilonu ředitelství, jídelna - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 8 - Chlazení kabinetů, sborovny a jídelny v pavilonu ředitelství, jídelna
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
8.01 | Venkovní kondenzační jednotka, systém VRF 10+1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Chladicí výkon: Qch = 33,50 kW
- Příkon (max): Pel = 10,34 kW
- Účinnost SEER (sezonní): 7,32
- Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -10/ +52°C
- Jmenovitý proud (chlazení): 16 A
- Topný výkon: Qt = 33,50 kW
- Přkon (max): Pel = 7,77 kW
- Účinnost SCOP (sezonní): 4,75
- Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -20/ +15,5°C
- Jmenovitý proud (topení): 12,1 A
- Externí statický tlak: 80 Pa
- Vzduchový výkon: 11 700 m3/h
- Napájení: 380-415 V/ 3 F+N/ 50 Hz
- Doporučené jištění: 3x25 A
- Hladina akustického tlaku (chlazení) (níz./stř./vys.): 58 dB(A)
- Hladina akustického tlaku (topení) (níz./stř./vys.): 62 dB(A)
- Připojení - sání: 28,6 mm
- Připojení - kapalina: 12,7 mm
- Délka potrubí (max.): 500 m
- Převýšení (max.): 110 m
- Typ kompresoru: Twin-rotary
- Chladivo R410A
- Náplň chladiva: 6,00 kg
- Výška x šířka x hloubka = 1690 x 990 x 780 mm
- Hmotnost: cca 228 kg
- Odvod kondenzátu (možnost pustit kondenzát pod jednotku do kačírku)
- Nutnost vyhřívat odvod kondenzátu topným kabelem - profese EZ
OCELOVÁ KONSTRUKCE
8.01.01 | Konstrukce pod VZT jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, výška konstrukce min. 500 mm, vč. patek na uchycení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANIVIBRAČNÍ SILENTBLOKY
8.01.02 | Antivibrační silentbloky s pružinou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
8.02 | Podstropní klimatizační vnitřní jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=11,20kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 32/38/44 dB(A)
- topný výkon Qt=12,50kW
- vzduchový výkon 1020/1350/1860 m3/h
- Připojení - sání: 15,9 mm
- Připojení - kapalina: 9,5 mm
- Připojení - kondenzát: VP20
- Příkon (chlazení): Pel = 0,083 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=235x1586x690 mm
- hmotnost jednotky m=39 kg
8.03 | Podstropní klimatizační vnitřní jednotka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=4,50kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 28/34/36 dB(A)
- topný výkon Qt=5,00kW
- vzduchový výkon 540/690/840 m3/h
- Připojení - sání: 12,7 mm
- Připojení - kapalina: 6,4 mm
- Připojení - kondenzát: VP20
- Příkon (chlazení): Pel = 0,033 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=235x950x690 mm
- hmotnost jednotky m=24 kg
8.04 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=1,70kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 25/29/33 dB(A)
- topný výkon Qt=1,90kW
- vzduchový výkon 270/370/455 m3/h
- Připojení - sání: 9,5 mm
- Připojení - kapalina: 6,4 mm
- Připojení - kondenzát: 16 MM
- Příkon (chlazení): Pel = 0,013 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=293x798x230 mm
- hmotnost jednotky m=11 kg
8.05 | Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=4,50kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 32/36/40 dB(A)
- topný výkon Qt=5,00kW
- vzduchový výkon 550/690/840 m3/h
- Připojení - sání: 12,7 mm
- Připojení - kapalina: 6,4 mm
- Připojení - kondenzát: 16 MM
- Příkon (chlazení): Pel = 0,028 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=320x1050x250 mm
- hmotnost jednotky m=16 kg
CU POTRUBÍ
8.05.01 | Předizolované Cu potrubí 6, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.05.02 | Předizolované Cu potrubí 10, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.05.03 | Předizolované Cu potrubí 12, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.05.04 | Předizolované Cu potrubí 16, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.05.05 | Cu potrubí 22, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.05.06 | Cu potrubí 28, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y ODBOČKA - REFNET
8.06.01 | Y -odbočka od 18 do 37 kW (dvoutrubkový systém) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.06.02 | Y -odbočka do 18 kW (dvoutrubkový systém) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMUNIKAČNÍ KABEL
8.07 | Komunikační kabel (propojení vnitřní jednotky s venkovní) - např. 5Cx1,5 | bm | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ
8.08 | Pomocné uložení Cu potrubí, vč. příslušenství | bm | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHLADIVO
8.09 | Doplnění chladiva R410A | kg | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVLÁDÁNÍ
8.10.01 | Nástěnný komfortní kabelový ovladač s podsvíceným LCD displejem, možnost ovládání 1 jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, týdenní program provozu, programovatelná tlačítka, funkce noční provoz, zámek lamely, zámek klávesnice, možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek, osazen v každé třídě; v kabinetech ovládáno dálkovým IR ovladačem, který je součástí balení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10.02 | Centrální ovladač pro kontrolu a ovládání všech jednotek ve žlutém pavilonu z jendoho místa (umístění v m.č. 2.08) - dotykový smart manager s možností měření spotřeby - ovládání pomocí 7palcového barevného dotykového displeje - řízen až 128 vnitřních jednotek - adresace vnitřních jednotek pomocí centrální trasy (nastavení pomocí DN kódů) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPNÝ KABEL
8.11 | Topný kabel - dodávka EL | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČERPADLO KONDENZÁTU
8.12 | Čerpadlo kondenzátu, výtlačná výška 600 mm, měřeno od spodního okraje jednotky | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIFI MODUL
8.13 | WiFi Modul pro ovládání všech funkcí pomocí aplikace nebo webového prohlížeče, kopativbilní se všemi vnitřními jednotkami vybavenými sběrnicí A/B pro ovladače, aplikace ke stažení zdarma | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELÁŽE MaR
8.15 | Kabeláž mezi jednotkou, wifi modulem a lokálním kabelovým ovladačem | bm | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODULY PRO ŘÍZENÍ
8.16 | I/O modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu) - u podstropních jednotek | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.17 | Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 8 - Chlazení kabinetů, sborovny a jídelny v pavilonu ředitelství, jídelna- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
O.01 | Svislý přesun materiálu a osob, vnitrostaveništní přesuny | hod | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.02 | Zvedací mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb | hod | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.03 | Montážní, spojovací a těsnící materiál materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...) | kg | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.04 | Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) | hod | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.07 | Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.) | hod | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.09 | Dodavatelská dokumentace | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.11 | Koordinační činnost a režijní náklady | hod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.12 | Doprava | km | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cena celkem Kč vč. 21% DPH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0