## List1
DOTAZNÍK Č. XY |  |  | VERZE Č. 6
AKCE: ROZVOJ VODÍKOVÉ MOBILITY V OSTRAVĚ, 1. ETAPA - 1. A 2. FÁZE
STAVEBNÍK/TAZATEL: Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO)
OBCHODNÍ NÁZEV DODAVATELE | ADRESA DODAVATELE/IČ | ZÁSTUPCE DODAVATELE | TEL/EMAIL
XXXXXYYYYYY | XYYYYYYYYY | XYYY | XYYY/XXYY
SPECIFIKACE DOTAZNÍKU PRO:
1. FÁZE VÝSTAVBY (VÝDEJ 500 kg/den)
ROZDĚLENÍ DLE PROCESŮ DISTRIBUCE VODÍKU:
1. PLNĚNÍ ZDROJOVÉHO VODÍKU | NAVRŽENO V PD | ODPOVĚĎ DODAVATELE (ANO/NE) | V PŘÍPADĚ ODPOVĚDI NE DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETR
PŘETLAK PLNĚNÍ : | 200/45 bar (vstupní tlak/výstupní tlak)
UMÍSTĚNÍ: | Na společném základu uskladnění ad2
ZPŮSOB KOTVENÍ: | Na chemické kotvy
ZPŮSOB PROVEDENÍ: | Plechová skříň
ROZMĚRY SKŘÍNĚ (D. x Š x V.): | cca 1400 x 550 x 1900 mm
POČET STÁČENÍ DENNĚ: | 2-3 x trajler 200 bar (dle četnosti spotřeby)
DOBA STÁČENÍ 1 TRAJLERU: | cca 2 hod
PŘÍPRAVA PRO BUDOUCÍ PLNĚNÍ TECHNOLOGIE OBOU FÁZÍ NA ELEKTROLYZÉR, V PŘÍPADĚ PORUCHY MOŽNOST PLNĚNÍ POMOCÍ TRAJLERŮ | v první fázi plnění z traileru, po relizaci elektrolyzéru - možnost plnit z elektrolyzéru s možností plnit z traileru v případě odstávky elektrolyzéru
MOŽNOST BUDOUCÍ KOMPATIBILITY PRO MULTIFUNKČNÍ MOŽNOST PŘIDÁNÍ AGERGÁTU DODATEČNÉHO CHLAZENÍ H2 Z DŮVODU POŽADAVKU NA SNÍŽENÍ DOBY PLNĚNÍ VOZIDEL (UVÉST PODMÍNKY ZA KTERÝCH JE PŘIDÁNÍ AGREGÁTU MOŽNÉ) | ano
BUDOUCÍ PODMÍNKY KOMPATIBILITY PRO MULTIFUNKČNÍ MOŽNOST PŘIDÁNÍ VYSOKOTLAKÝCH H2 Z DŮVODU ZVÝŠENÍ KAPACITY PLNĚNÍ VOZIDEL | v PD není řešeno
CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK (CE): | ano
POZNÁMKA: | Jedná se o výrobek propojený nadzemním potrubím se zdrojovým vodíkem
2. USKLADNĚNÍ ZDROJOVÉHO VODÍKU | NAVRŽENO V PD | ODPOVĚĎ DODAVATELE (ANO/NE) | V PŘÍPADĚ ODPOVĚDI NE DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETR
OBJEM ZÁSOBNÍKU(1 KS): | 95 m3 (vodní objem)
UMÍSTĚNÍ: | Na společném základu o půdorysu 5 x 8 m
KOTVENÍ: | Na chemické kotvy
MAX. PRACOVNÍ TLAK: | 50 bar (-20°/+50°C)
SKLADOVANÉ MÉDIUM: | Vodík plynný (gH2)
SKLADOVACÍ OBJEM: | 400 kg (H2) - celkově cca 800 kg ve 2 zásobnících
PRŮMĚR ZÁSOBNÍKU (Ø): | 2,8 m
VÝŠKA ZÁSOBNÍKU (V.): | 18,0 m
DNO ZÁSOBNÍKU: | Klenuté elipsovité DIN 28013
POČET ZÁSOBNÍKU: | 2 ks
HMOTNOST PRÁZDNÉHO ZÁSOBNÍKU: | 50 000 kg
CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK (CE): | ano
ZÁSOBNÍK S FUNKCÍ JÍMAČE: | ano
3. TECHNOLOGICKÝ KONTEJNER KOMPRESE VODÍKU | NAVRŽENO V PD | ODPOVĚĎ DODAVATELE (ANO/NE) | V PŘÍPADĚ ODPOVĚDI NE DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETR
INSTALACE V KONTEJNERU: | SYSTÉMOVÝ 20 ft
ROZMĚRY KONTEJNERU (D. x Š x V.): | 6058 x 2438 x 2600 mm
UMÍSTĚNÍ: | na základu o půdorysu 6,2 x 2,75 m
KOTVENÍ: | volně ložený, případně kotvy
POŽÁRNÍ ODOLNOST: | R15 DP1(dle ČSN 730810) (15 min)
MAX. PROVOZNÍ PODMÍNKY: | (-20°/+35°C)
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ: | TNC-S 3 x 230/400 V / 50 Hz
HLUČNOST TECHNOLOGIE: | 70 db (10 m v otevřeném prostoru)
VSTUPNÍ TLAK: | min. 20 bar
ČISTOTA VODÍKU: | SAE J2719 (99,9995%)
KOMPRESOR 2 STUPŇOVÝ: | pro skladování na 500 bar a 900 bar (ad 5)
MAX. PRACOVNÍ TLAK KOMPRESORU: | 962,5 bar dle ISO 19880-2
MAX. VÝSTUPNÍ TLAK VODÍKU: | 1000 bar
MAX. PŘÍKON KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY: | 200 kW
KAPACITA KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY: | 10-50 kg/h (rozsah min./max.)
CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK (CE): | ano
ŽIVOTNOST KOMPRESORU (MIN. A MAX. MOTOHODINY) | v PD není uvedeno
POZNÁMKA: | V dodávce s technologickým kontejnerem (ad 4)
4. TECHNOLOGICKÝ KONTEJNER VODÍKU (SYSTÉM) | NAVRŽENO V PD | ODPOVĚĎ DODAVATELE (ANO/NE) | V PŘÍPADĚ ODPOVĚDI NE DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETR
INSTALACE V KONTEJNERU: | SYSTÉMOVÝ 20 ft
ROZMĚRY KONTEJNERU (D. x Š x V.): | 6058 x 2438 x 2600 mm
UMÍSTĚNÍ: | na základu o půdorysu 6,2 x 2,75 m
KOTVENÍ: | volně ložený, případně kotvy
POŽÁRNÍ ODOLNOST: | R15 DP1 (dle ČSN 730810) (15 min)
ROZVADĚČ NN (LOW VOLTAGE): | ano
ROZVADĚČ MaR: | ano
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA TECHNOLOGIE: | ano
KONTROLA KVALITY DODANÉHO VODÍKU Z TRAILERU DO TECHNOLOGIE POMOCÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY DLE ISO A NORMY | v PD není řešeno
CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK (CE): | ano
POZNÁMKA: | V dodávce s technologickým kontejnerem (ad 3)
5. VYSOKOTLAKÁ ZÁSOBA VODÍKU (500 A 900 bar) | NAVRŽENO V PD | ODPOVĚĎ DODAVATELE (ANO/NE) | V PŘÍPADĚ ODPOVĚDI NE DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETR
OBJEM ZÁSOBNÍKU (500 bar): | cca 630 kg H2
OBJEM ZÁSOBNÍKU (900 bar): | cca 57 kg H2
UMÍSTĚNÍ: | na základu o půdorysu 7,5 x 2,75 m
KOTVENÍ: | volně ložený, případně kotvy
ROZMĚRY PROSTORU PRO ZÁSOBU (D. x Š x V.): | 1400 x 550 x 1900 mm
MAX. VÝŠKA SESTAVY: | 5,1 m
MAX. PRACOVNÍ TLAK: | 962,5 bar dle ISO 19880-2
SKLADOVANÉ MÉDIUM: | Vodík plynný (gH2)
PRŮMĚR TLAKOVÝCH LAHVÍ (Ø): | dle výrobce
CELKOVÁ VÝŠKA SESTAVY: | 5,1 m
POČET TLAKOVÝCH SEKCÍ: | dle výrobce
POLOHA TLAKOVÝCH LAHVÍ: | vodorovně
PRIORITY PANEL: | samostatná skříň u zásobníků
CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK (CE): | ano
POZNÁMKA: | jsou navrženy 4 klece s lahvemi (500 bar) a 2 klece s lahvemi (900 bar)
6. VÝDEJ VODÍKU - VEŘEJNÁ ČÁST | NAVRŽENO V PD | ODPOVĚĎ DODAVATELE (ANO/NE) | V PŘÍPADĚ ODPOVĚDI NE DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETR
TYP PLNĚNÝCH VOZIDEL: | autobusy pro věřejnou dopravu / osobní automobily
UMÍSTĚNÍ: | na základu o půdorysu cca 0,82 x 2,0 m (na refýži)
KOTVENÍ: | na chemické kotvy, případně kotvení do ocelového rámečku zabetonovaný do refýže
POČET: | 1 ks
CÍLOVÝ TLAK PLNĚNÍ: | 1X 350/700 DVOUHADICE
STANDARD PLNĚNÍ: | SAE TIR J2601 plnící protokol, rychlost plnění 60 g/s
TYP MĚŘENÍ PRŮTOKU: | Průtokoměr - Obchodní měření (metrologie)
PLNÍCÍ KONCOVKA 700 bar: | 70MPa H70 1 ks
PLNÍCÍ KONCOVKA 350 bar: | 35MPa - H35 1 ks
DÉLKA KAŽDÉ HADICE: | max. 5 m
ODVOD ZBYTKOVÉHO VODÍKU ZPĚT DO TECHNOLOGIE Z HADICE PŘI UKONČENÍ PLNĚNÍ VOZIDLA | Odtlakování zbytkového vodíku do technologie
INSTALACE: | venkovní prostředí pod střechou na vyvýšenou refýž
FORMA PLACENÍ: | flotilové karty/flotilové karty DPO/bankovní karty
TISK LÍSTKŮ: | součást stojanu
CHLAZENÍ: | výměník chlazení vodíku součást stojanu (pro výdej 700 bar) - osobní automobily
DOPOJENÍ POTRUBÍ: | trubky z nerezové austenitické oceli
OBOUSTRANNÉ PLNĚNÍ: | ano
MOŽNOST SOUBĚŽNÉHO PLNĚNÍ OBOU PLNÍCÍCH KONCOVEK: | ano
CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK (CE): | ano
7. VÝDEJ VODÍKU - NEVEŘEJNÁ ČÁST | NAVRŽENO V PD | ODPOVĚĎ DODAVATELE (ANO/NE) | V PŘÍPADĚ ODPOVĚDI NE DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETR
TYP PLNĚNÝCH VOZIDEL: | autobusy pro věřejnou dopravu (DPO a MSK)
UMÍSTĚNÍ: | na základu o půdorysu cca 0,82 x 1,6 m (na refýži)
KOTVENÍ: | na chemické kotvy, případně kotvení do ocelového rámečku zabetonovaný do refýže
POČET: | 1 ks
CÍLOVÝ TLAK PLNĚNÍ: | 1X 350 1ks HADICE
STANDARD PLNĚNÍ: | SAE TIR J2601 plnící protokol, rychlost plnění 60 g/s
TYP MĚŘENÍ PRŮTOKU: | Průtokoměr - Obchodní měření (metrologie)
PLNÍCÍ KONCOVKA 350 bar: | 35MPa - H35 1 ks
DÉLKA KAŽDÉ HADICE: | max. 5 m
ODVOD PŘEBYTEČNÉHO VODÍKU ZPĚT DO TECHNOLOGIE Z HADICE PŘI UKONČENÍ PLNĚNÍ VOZIDLA | Odtlakování zbytkového vodíku do technologie
INSTALACE: | venkovní prostředí pod střechou na vyvýšenou refýž
FORMA PLACENÍ: | flotilové karty/flotilové karty DPO
TISK LÍSTKŮ: | součást stojanu
CHLAZENÍ: | ne
DOPOJENÍ POTRUBÍ: | trubky z nerezové austenitické oceli
OBOUSTRANNÉ PLNĚNÍ: | ano
CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK (CE): | ano
8. CHLAZENÍ PRO VÝDEJ VODÍKU- VEŘEJNÁ ČÁST H 70(AD č.6) | NAVRŽENO V PD | ODPOVĚĎ DODAVATELE (ANO/NE) | V PŘÍPADĚ ODPOVĚDI NE DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETR
ÚČEL : | chlazení vodíku pro plnění 700 bar pro veřejný výdejní stojan Adč.6
UMÍSTĚNÍ: | na technologickém kontejneru ADč.3
KOTVENÍ: | na střechu kontejneru
POČET: | 1 ks
STANDARD PLNĚNÍ: | SAE TIR J2601 plnící protokol 700 bar
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ : | 50KW / 400V / 50 HZ
INSTALACE: | venkovní prostředí na kontejneru
DOPOJENÍ POTRUBÍ: | izolované potrubí propojení s výměníkem chlazení vodíku ve stojanu AD č.6
CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK (CE): | ano
9. OSTATNÍ PARAMETRY A DOPORUČENÍ |  | ODPOVĚĎ DODAVATELE (ANO/NE) | V PŘÍPADĚ ODPOVĚDI NE DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETR
DODACÍ LHŮTA CELÉHO TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ : | 12 měsíců
DOBA ŽIVOTNOSTI TECHNOLOGIE PLNÍCÍ STANICE: | v PD není řešeno