SO 01, 02	Připojení VN, NN

Napojení nové odběratelské trafostanice na distribuční síť VN 22 kV bude ze stávajícího podzemního vedení VNv majetku distributora EG.D. Jedná se o rozšíření distribuční sítě. Na stávající kabel VN budou pomocí spojek naspojkována nová kabelová smyčka, která bude vedena v novém chodníku a dále kolmo k objektu až do nové trafostanice a ukončena bude v navržené rozvodně VN. Pro vlastní prostup kabelů do rozvodny VN budou založeny prostupy min. Ø160mm (tyto jsou součástí dodávky stavby). Celková délka trasy přívodu VN činí cca 5 m.

Dále budou do trafostanice zapojeny nové vývody NN, které budou vedeny k jednotlivým objektům pro zajištění dodávky el. energie. Nové kabely NN budou ukončeny v rozvaděčích NN jednotlivých objektů.

Kabely VN budou uloženy v chodníku a ve vjezdu ve výkopu hloubky 1,2m s krytím 1m. Pod vjezdem budou uloženy v chráničkách  160mm.

Kabely NN budou uloženy v chodníku ve výkopu hloubky 0,8m s krytím 0,7m, pod vjezdem ve výkopu hloubky 1,2m s krytím 1m a budou uloženy v chráničkách  160mm.

SO 02	Trafostanice 22/0,4 kV

Nová kiosková trafostanice bude situována v místě původní trafostanice. Přístup k trafostanici bude z veřejného prostranství. Jedná se o novou odběratelskou trafostanici 22/0,4kV.

Samostatně stojící prefabrikovaný betonový kiosek o vnějších půdorysných rozměrech 3,0 x 5,3m, výšky 3,5m (nadzemní část 2,7m, podzemní část bude tvořit vana hloubky 0,8m). Jde o odlitek z betonu skládaný ze tří částí, dno tvoří nepropustnou jímku opatřenou nátěrem proti úniku oleje, těleso je kompletně vystrojeno elektroinstalací a střecha je opatřena hydroizolací. Dveře do prostoru VN, NN a dvou trafokomor jsou z ocelového pozinkovaného plechu opatřeného nátěrem.

Součástí kiosku bude transformace 22/0,4kV s výkonem do 1000kVA. Záchytná jímka pro transformátorový olej je součástí prefabrikované vany. Trafostanice bude uložena na hutněné štěrkové lože.

Trafostanice bude mít samostatnou část pro rozvodnu VN, rozvodnu NN a samostatný prostory pro transformátor 1000 kVA. V rozvodně VN bude osazen nový skříňový modulární rozvaděč VN s izolací SF6. V rozvodně NN bude osazen skříňový rozvaděč s vývody k jednotlivým podružným rozvaděčům.

Pod stanicí bude vybudována mřížová zemnící soustava. Po montáži všech přívodních kabelů budou prostupy utěsněny proti proniknutí vody.