## Titulní list
FVE 999,36 kWp LC LIDL ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s., Buštěhrad - Logistický park Kladno - Dříň
Výkaz - výměr
| poř. č. | ÚSEK | Cena | DPH 21% | cena s DPH
| 1 | AC část | 0
| 2 | DC část | 0
| 3 | Konstrukce | 0
| 4 | Střídače, FV panely | 0
| 5 | Doplnění stávajících instalací | 0
|  | Celkem | 0 | 0 | 0

## AC část
AC část | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Materiál
|  | Rozváděčová skříň rozměru ŠxVxH = 1200x22000x600 mm, IP55, IK10, RAL7035 | ks | 2 |  | 0
|  | Podstavec pro rozváděčovou skříň, rozměr ŠxVxH = 1200x100x600 mm | ks | 2 |  | 0
|  | FA1, …, FA7 jistič třípólový Compact NSX250F, nastaven na 180 A, LV431403, Schneider Electric (*) | ks | 7 |  | 0
|  | FA8 třípólový jistič Compact NSX250F, nastaven na 165 A, LV431403, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | Jednotka spouští Micrologic 5.2E pro FA1 ... FA8, LV431491, Schneider Electric (*) | ks | 8 |  | 0
|  | Krátké kryty svorek pro FA1 ... FA8, LV429515, Schneider Electric (*) | ks | 16 |  | 0
|  | FA20 třípólový jistič Masterpact NW12H1, 1250 A, pevný, 48029, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | Jednotka spouští Micrologic 5.0P pro FA20, nastavení 1200 A, 47289, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | Připojovací přední přívody horní montáž, 48128, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | Připojovací přední přívody spodní montáž, 48130, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | Pomocný kontakt 4 OC, 48198, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | NZ20.1 Externí napájecí zdroj pro Micrologic 230 V AC / 24 V DC, 1 A, LV454444, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | Modbus COM modul pro pevný NW, 48188, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | Rozhraní IFM, RS-485, LV434000, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | Connector modbus RJ45, LV434211, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | FA20.1 jednopólový jistič, 2 A, char. B pro externí zdroj, A9F03102, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | P1 3-fáz. elektroměr iEM3255, A9MEM3255, tř. přes. 0,5S, Modbus, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | BC1, ... BC3 měřící transformátor 1250/5, tř. přesnosti 0,5S, 10 VA, úředně ověřený, rozměr ŠxVxH = 95x105,5x72 mm, primární pás 60x10 mm, 2x50x10 mm, primární vodič průměr 44 mm | ks | 3 |  | 0
|  | XP1 blok zkratových svorek, 6 mm2, pro proudové transformátory, použito pro elektroměr, návrhové napětí (III/3) = 500 V, návrhové rázové napětí (III/3) = 6 kV | ks | 1 |  | 0
|  | FU2.1, FU2.2, FU2.3 pojistková svorka 4 mm2 LED/250 V Ijm= 6,3 A, velikost tavné pojistky 5x20 mm | ks | 3 |  | 0
|  | Pojistka trubičková F 250 mA 5x20mm pro FU2.1, FU2.2, FU2.3 | ks | 3 |  | 0
|  | FU1 třípólový pojistkový odpínač se signalizací 32 A, 10x38 mm, DF103, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | Pojistková vložka 32 A char. gG, 10x38 mm pro FU1 | ks | 3 |  | 0
|  | FU3 třípólový pojistkový odpínač, ISFT160, LV480801, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | Monitor pojistek ISFT160 pro FU3, LV480810, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | Pojistková vložka 160 A gG, velikost NH00, Ujm. = 500 V AC, pro FU3 | ks | 3 |  | 0
|  | FV1 Přepěťová ochrana AC typu II se signalizací a kontaktem pro sítě TN-C-S, TN-S, Imax (8/20us) = 50 kA, In (8/20us) = 20 kA, jmen. zkratový proud = 50 kA, Un = 230 V AC, hodnoty uvedeny na pól, přepínací kontakt | ks | 1 |  | 0
|  | FV2 dvoustupňová přepěťová ochrana RS485 a napájení 24 V DC | ks | 1 |  | 0
|  | FA9 jednopólový jistič, 6 A, char. C, iC60H, A9F07106, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | FA11 jednopólový jistič, 6 A, char. B, iC60H, A9F06106, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | FA10 jednopólový jistič, 4 A, char. B, iC60N, A9F03104, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | FA12, FA13 jednopólový jistič, 2 A, char. B, iC60N, A9F03102, Schneider Electric (*) | ks | 2 |  | 0
|  | FA14 jistič třípólový, iC60N, 2 A, char. B, A9F73302, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | Z1, Z2, Z3 zásuvka 230 V AC /16 A na DIN lištu, podle ČSN IEC 60884-1 | ks | 3 |  | 0
|  | NZ1 napájecí zdroj 230 V AC / 24 V DC / 2,5 A, 60 W | ks | 1 |  | 0
|  | A1 datalogger, blue'Log XM-1000, 532011, Meteo control (*) | ks | 1 |  | 0
|  | Lamelová měděná přípojnice 10x32x1 mm, délka 700 mm, 6 ks | m | 4.2 |  | 0
|  | A2 router 5-portový na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
|  | A3 switch 16-portový na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
|  | E1 systémové LED svítidlo s detektorem pohybu 100-240 V AC, el. příkon 13 W, světelná tok 1200 lm, barva světla 4000K, IP20, rozměr ŠxVxH = 437x85x37 mm, bez zásuvky | ks | 1 |  | 0
|  | Přívodní kabel ke svítidlu 3x1,5 mm2, délka 3 m | ks | 1 |  | 0
|  | KA1 instalační stykač 25 A, ovl. napětí 230 V AC, 3xNO kontakt | ks | 1 |  | 0
|  | BT1 termostat ClimaSys CC, rozsah regulace 0 ... +60 °C, NSYCCOTHO, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | V1, V2 ventilátor s filtrem, NSYCVF850M400PF, Schneider Electric (*) | ks | 2 |  | 0
|  | V3, V4 výstupní mřížka s výřezem 291x291 mm, IP54, NSYCAG291LPF, Schneider Electric (*) | ks | 2 |  | 0
|  | S1 STOP tlačítko 2xNC kontakt, XB5AS8444, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | Kruhový štítek pro nouzové zastavení ZBY9320 pro S1, Schneider Electric (*) | ks | 1 |  | 0
|  | S2, S3, S4 STOP tlačítko XALK178F, Schneider Electric (*) | ks | 3 |  | 0
|  | E-Cu Přípojnice 1400 A, délka 1095 mm | ks | 3 |  | 0
|  | Držák přípojnic třípólový, rozteč 60 mm, systém 1400 A | ks | 2 |  | 0
|  | Koncové zakrytí přípojnic | ks | 2 |  | 0
|  | Spodní krycí profil přípojnic | m | 1.1 |  | 0
|  | Krycí profil | m | 0.7 |  | 0
|  | Adaptér pro připojení Ijm. = 250 A, třípólový, vývod nahoře i dole roteč přípojnic 60 mm, tloušťka příp. 10 mm | ks | 8 |  | 0
|  | Adaptér pro připojení Ijm. = 1600 A, třípólový, vývod nahoře i dole roteč přípojnic 60 mm, tloušťka příp. 10 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Přípojnice E-Cu F30 rozměr 80x10 mm pro N a PE, délka = 2,4 m | ks | 1 |  | 0
|  | Podpěrné izolátory pro montáž přípojnic pro N a PE | ks | 4 |  | 0
Svorkovnice X2
|  | Svorka 3-vodičová šedá 6 mm2 pružinová, Ijm. = 41 A, Ujm. 800 V | ks | 12 |  | 0
|  | Svorka 3-vodičová modrá 6 mm2 pružinová, Ijm. = 41 A, Ujm. = 800 V | ks | 4 |  | 0
|  | Svorka 3-vodičová zelenožlutá 6 mm2 pružinová | ks | 4 |  | 0
|  | Koncový kryt 3-vodičové svorky 6 mm2 šedý | ks | 1 |  | 0
|  | Můstek 4x pro svorku 6 mm2 | ks | 3 |  | 0
Svorkovnice X3
|  | Svorka 2-vodičová šedá 2,5 mm2 pružinová, Ijm. = 24 A, Ujm. = 800 V | ks | 4 |  | 0
|  | Koncový kryt 2-vodičové svorky 2,5 mm2 šedý | ks | 1 |  | 0
Svorkovnice XS
|  | Svorka 2-vodičová šedá 1,5 mm2 pružinová, Ijm. = 18 A, Ujm. = 800 V | ks | 8 |  | 0
|  | Koncový kryt 2-vodičové svorky 1,5 mm2 šedý | ks | 1 |  | 0
|  | Koncová svěrka svorek na DIN lištu, šířka 6 mm | ks | 4 |  | 0
|  | Nosič označení svorkovnic X2, X3, XS | ks | 3 |  | 0
|  | DIN lišta 35x7,5 mm | m | 6 |  | 0
|  | Propojovací kanál 15x60 mm, kamenná šedá | m | 2 |  | 0
|  | Propojovací kanál 25x60 mm, kamenná šedá | m | 3 |  | 0
|  | Propojovací kanál 40x60 mm, kamenná šedá | m | 4 |  | 0
|  | Propojovací kanál 80x60 mm, kamenná šedá | m | 6 |  | 0
|  | Vodič H07V-K 1x1,5 mm2, černá | m | 20 |  | 0
|  | Vodič H07V-K 1x1,5 mm2, sv. modrá | m | 14 |  | 0
|  | Vodič H07V-K 1x1,5 mm2, zž | m | 14 |  | 0
|  | Vodič H07V-K 1x2,5 mm2, černá | m | 8 |  | 0
|  | Vodič H07V-K 1x2,5 mm2, sv. modrá | m | 4 |  | 0
|  | Vodič H07V-K 1x2,5 mm2, zž | m | 4 |  | 0
|  | Vodič H07V-K 1x6 mm2, černá | m | 8 |  | 0
|  | Vodič H07V-K 1x6 mm2, sv. modrá | m | 4 |  | 0
|  | Vodič H07V-K 1x25 mm2, černý | m | 9 |  | 0
|  | Vodič H07V-K 1x25 mm2, sv. modrá | m | 3 |  | 0
|  | Vodič H07V-K 1x25 mm2, zž | m | 15 |  | 0
|  | Vodič H07V-K 1x50 mm2, černý | m | 30 |  | 0
|  | Vodič H07V-K 1x70 mm2, černý | m | 80 |  | 0
|  | Kabel 1-CYKY 5x16 mm2 | n | 17 |  | 0
|  | Kabel 1-CYKY 5x120 mm2 | m | 110 |  | 0
|  | Kabel 1-CYKY 5x95 mm2 | m | 11 |  | 0
|  | Kabel NASGAFÖU 1x240 mm2 | m | 180 |  | 0
|  | Kabel S/FTP kat. 6 stíněný | m | 75 |  | 0
|  | Unitronic Li2YCYv (TP) 3x2x0,5 mm2 | m | 120 |  | 0
|  | Silový kabel se sníženým požárním nebezpečím se zachováním funkčnosti integrity systému kabelové trasy P60-R, tř. reakce na oheň B2cas1d0 PRAFlaDur 4x1,5 mm2 samozhášivý, použit pro STOP FVE a Central STOP tlačítka | m | 650 |  | 0
|  | Kabelová dvouplášťová korugovaná chránička, červená, bezhalogenová, třídy reakce A1, UV odolná, vnitřní průměr 40 mm, pro kabel STOP FVE a Central STOP tlačítek | m | 650 |  | 0
|  | Kabel S/FTP kat. 6 stíněný | m | 125 |  | 0
|  | Konektor stíněny RJ45 Cat6A STP | ks | 22 |  | 0
|  | Výzbroj rozvaděče, podružný materiál | ks | 1 |  | 0
|  | Kabelová vývodka s maticí M16x1,5 plastová | ks | 11 |  | 0
|  | Kabelová vývodka s maticí M20x1,5 plastová | ks | 3 |  | 0
|  | Kabelová vývodka s maticí M25x1,5 plastová | ks | 1 |  | 0
|  | Kabelová vývodka s maticí M40x1,5 z mosazi, sevření 19-28 mm | ks | 13 |  | 0
|  | Kabelová vývodka s maticí M63x1,5 z mosazi, sevření 34-45 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Kabelová vývodka s maticí M63x1,5 plus z mosazi, sevření 44-55 mm | ks | 7 |  | 0
|  | Lisovací dutinky 0,5, 1,5, 2,5, 6, 16, 25, 50, 70, 240 mm2 | sada | 1 |  | 0
|  | Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, šroubky, příchytky, kabelové kanály) | sada | 1 |  | 0
|  | Hasící přístroj pro místnost č. H.2.7. ve 2. NP podle PBŘ | ks | 2 |  | 0
|  | Rozvaděč RTU: Systém pro monitorování a řízení FVE pro dispečink LDS - Teplárna Kladno včetně parametrizace a odzkoušení | ks | 1 |  | 0
Ostatní náklady
|  | GZS z položek prací | % | 5 |  | 0
|  | Kompletační činnost | % | 2 |  | 0
Ceníky prací
Elektromontážní práce
|  | Montáž rozváděčové skříně rozměru 1200x2200x600 mm včetně podstavce výšky 100 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Montáž kabelového žlabu 500/110 mm pro kabely k RDCx, INVx a RHFVE včetně uchycení do zdi, na podlahu a veškerého příslušenství v míst. č. H.2.7., 2.NP | ks | 8 |  | 0
|  | Montáž kabelového žlabu 300/110 mm pro kabely k RDCx, INVx a RHFVE včetně uchycení do zdi, na podlahu a veškerého příslušenství v míst. č. H.2.7., 2.NP | ks | 2 |  | 0
|  | Zprovoznění řídícího systému v návaznosti na řízení FVE | ks | 1 |  | 0
|  | Umístění materiálu pro ochranu střešní krytiny objektu před poškozením, sloužící pro umístění FVE materiálu | ks | 1 |  | 0
|  | Kontrola střešní krytiny včetně případné opravy poškozených částí | ks | 1 |  | 0
|  | Zprovoznění systému pro dispečerské řízení LDS - Teplárna Kladno s.r.o | ks | 1 |  | 0
|  | Zprovoznění monitoringu Dataloggeru | ks | 1 |  | 0
|  | Statický posudek | ks | 1 |  | 0
|  | Zpracování dokumentace zdolávání požáru, včetně operativní karty podle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Soupis pracovního postupu - harmonogram prací s případnou odstavkou pro připojení FVE | ks | 1 |  | 0
|  | Proškolení pracovníků na stavby - BOZP | ks | 1 |  | 0
|  | Vedení stavebního deníku | ks | 1 |  | 0
|  | Zpracování dokumentace FVE - DPS | ks | 1 |  | 0
|  | Zpracování dokumentace FVE - RDS | ks | 1 |  | 0
|  | Zpracování dokumentace FVE - DSPS | ks | 1 |  | 0
|  | Inženýrská činnost ve výstavbě | ks | 1 |  | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 360 |  | 0
|  | Výchozí revize | hod | 80 |  | 0
Dodávky
|  | Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
(*) Z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele.
0

## DC část
DC část | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Materiál
|  | DC konektory MC4 (samec+samice) pro solární kabel H1Z2Z2-K 1x10 mm2 | sada | 560 |  | 0
|  | Solární kabel H1Z2Z2-K 1x6 mm2, červený, odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření, odolný proti ozónu, bez halogenový, odolný proti plameni, teplotní rozsah -40°C až +120°C | m | 110 |  | 0
|  | Solární kabel H1Z2Z2-K 1x6 mm2, modrý, odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření, odolný proti ozónu, bez halogenový, odolný proti plameni, teplotní rozsah -40°C až +120°C | m | 110 |  | 0
|  | Solární kabel H1Z2Z2-K 1x10 mm2, červený, odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření, odolný proti ozónu, bez halogenový, odolný proti plameni, teplotní rozsah -40°C až +120°C | m | 340 |  | 0
|  | Solární kabel H1Z2Z2-K 1x10 mm2, modrý, odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření, odolný proti ozónu, bez halogenový, odolný proti plameni, teplotní rozsah -40°C až +120°C | m | 2800 |  | 0
|  | Jednožílový kabel 1-YY 1x25 mm2, odolný proti šíření plamene, teplotní rozsah -30°C až +70°C, určený pro pokládku do kabelových žlabů | m | 1940 |  | 0
|  | Jednožílový kabel 1-AYY 1x95 mm2, odolný proti šíření plamene, teplotní rozsah -30°C až +70°C, určený pro pokládku do kabelových žlabů | m | 4700 |  | 0
Skříň MXx.x
|  | Skříň IP65, IK07, UV odolná, rozměr ŠxVxH = 170x135x107 mm | ks | 72 |  | 0
|  | 2 vodičová svorka šedá 35 mm2, Ujm = 1000 V | ks | 72 |  | 0
|  | 2 vodičová svorka modrá 35 mm2, Ujm = 1000 V | ks | 72 |  | 0
|  | Koncový kryt pro svorku 35 mm2 | ks | 72 |  | 0
|  | Koncová svěrka svorek | ks | 144 |  | 0
|  | Označovací pásek 1-10 pro svorky 35 mm2 | ks | 72 |  | 0
|  | Nosič štítků svorkovnice X1 | ks | 72 |  | 0
|  | Nosná DIN lišta 35x7,5 mm, délka 110 mm | ks | 72 |  | 0
|  | Kabelová vývodka s maticí M16x1,5 plastová, UV odolná | ks | 144 |  | 0
|  | Kabelová vývodka s maticí M20x1,5 plastová, UV odolná | ks | 144 |  | 0
|  | Uchycení skříně MX včetně spojovacího materiálu | ks | 72 |  | 0
Sdružovací skříň SBx.x
|  | Skříň IP65, IK07, UV odolná, rozměr ŠxVxH = 340x270x165 mm | ks | 24 |  | 0
|  | Univerzální řadová svorka 6 vstupů, 6-95 mm2, 1-pól., Ujm. = 1000 V, šedá | ks | 24 |  | 0
|  | Univerzální řadová svorka 6 vstupů, 6-95 mm2, 1-pól., Ujm. = 1000 V, modrá | ks | 24 |  | 0
|  | Nosná DIN lišta 35x7,5 mm, délka 260 mm | ks | 24 |  | 0
|  | DC svodič přepětí typu I+II pro fot. aplikace, Itotal (10/350 us) = 12,5 kA, Itotal (8/20 us) = 50 kA, In (8/20 us) = 20 kA, Imax (8/20 us) = 40 kA | ks | 24 |  | 0
|  | Kabelová vývodka s maticí M16x1,5 plastová, UV odolná | ks | 24 |  | 0
|  | Kabelová vývodka s maticí M20x1,5 plastová, UV odolná | ks | 144 |  | 0
|  | Kabelová vývodka s maticí M32x1,5 plastová, UV odolná | ks | 48 |  | 0
|  | Prvek pro vyrovnání tlaku | ks | 24 |  | 0
|  | Uchycení skříně SBx.x včetně spojovacího materiálu | ks | 24 |  | 0
|  | Jednožílový bez-halogenový vodič 16 mm2, zž pro DC svodič přepětí, délka 0,5 m, UV odolný | ks | 24 |  | 0
|  | Lisovací kabelové oko pro 16 mm2 pro venkovní použití včetně spojovacího materiálu | ks | 24 |  | 0
Rozváděč RDC1 - 8
|  | Skříň IP65, IK07, rozměr ŠxVxH = 440x330x145 mm | ks | 8 |  | 0
|  | Univerzální řadová svorka 6 vstupů, 6-95 mm2, 1-pól., Ujm. = 1000 V, šedá | ks | 24 |  | 0
|  | Univerzální řadová svorka 6 vstupů, 6-95 mm2, 1-pól., Ujm. = 1000 V, modrá | ks | 24 |  | 0
|  | Nosná DIN lišta 35x7,5 mm, délka 430 mm | ks | 16 |  | 0
|  | DC svodič přepětí typu I+II pro fot. aplikace, Itotal (10/350 us) = 12,5 kA, Itotal (8/20 us) = 50 kA, In (8/20 us) = 20 kA, Imax (8/20 us) = 40 kA | ks | 24 |  | 0
|  | Kabelová vývodka s maticí M16x1,5 plastová | ks | 8 |  | 0
|  | Kabelová vývodka s maticí M25x1,5 plastová | ks | 48 |  | 0
|  | Vícenásobná těsnící vložka vel. M25, 3x7 mm | ks | 48 |  | 0
|  | Kabelová vývodka s maticí M32x1,5 plastová | ks | 48 |  | 0
|  | Jednožílový bez-halogenový vodič 16 mm2, zž pro DC svodič přepětí, délka 1 m | ks | 8 |  | 0
Ostatní
|  | Ekvipotenciální svorkovnice 4x6 mm2, 6x16 mm2, 2x95 mm2 s krytem | ks | 3 |  | 0
|  | Materiál pro střešní protipožární prostup do místn. č. H.2.7., 2. NP | ks | 1 |  | 0
|  | Uzavřený kabelový žlab 50/60 mm, tl. plechu 0,75 mm, žárově zinkován ponorem, délka 3 m | ks | 92 |  | 0
|  | Víko kabelového žlabu šířky 50 mm, žárově zinkován ponorem, délka 2 m | ks | 138 |  | 0
|  | Úchyt víka kabelového žlabu, žárově zinkován ponorem | ks | 828 |  | 0
|  | Koncovka 50/60, žárově zinkován ponorem | ks | 74 |  | 0
|  | Redukce ze 150 na 50, pro výšku žlabu 60 mm, žárově zinkován ponorem | ks | 6 |  | 0
|  | Spojka | ks | 422 |  | 0
|  | Redukční díl, žárově zinkován ponorem | ks | 62 |  | 0
|  | Víko odbočky horizontální, šířka 50 mm, žárově zinkován ponorem | ks | 31 |  | 0
|  | Materiál pro uchycení a podpěru kabelového žlabu 50/60 mm, včetně spojovacího materiálu | ks | 184 |  | 0
|  | Spojovací materiál pro kab. žlab 50/60 mm | sada | 1 |  | 0
|  | Uzavřený kabelový žlab 150/60 mm, tl. plechu 0,75 mm, žárově zinkován ponorem, délka 3 m | ks | 105 |  | 0
|  | Víko kabelového žlabu šířky 150 mm, žárově zinkován ponorem, délka 2 m | ks | 158 |  | 0
|  | Úchyt víka kabelového žlabu, žárově zinkován ponorem | ks | 948 |  | 0
|  | Koncovka 150/60, žárově zinkován ponorem | ks | 8 |  | 0
|  | Materiál pro uchycení a podpěru kabelového žlabu 150/60 mm, včetně spojovacího materiálu | ks | 210 |  | 0
|  | Spojovací materiál pro kab. žlab 150/60 mm | sada | 1 |  | 0
|  | Uzavřený kabelový žlab 200/60 mm, tl. plechu 0,75 mm, žárově zinkován ponorem, délka 3 m | ks | 14 |  | 0
|  | Víko kabelového žlabu šířky 200 mm, žárově zinkován ponorem, délka 2 m | ks | 21 |  | 0
|  | Úchyt víka kabelového žlabu, žárově zinkován ponorem | ks | 126 |  | 0
|  | Víko odbočky horizontální, šířka 200 mm, žárově zinkován ponorem | ks | 6 |  | 0
|  | Oblouk 90°, žárově zinkováno ponorem | ks | 1 |  | 0
|  | Víko oblouku 90°, žárově zinkováno ponorem | ks | 1 |  | 0
|  | Materiál pro uchycení a podpěru kabelového žlabu 200/60 mm, včetně spojovacího materiálu | ks | 28 |  | 0
|  | Spojovací materiál pro kab. žlab 200/60 mm | sada | 1 |  | 0
|  | Uzavřený kabelový žlab 500/85 mm, žárově zinkován ponorem, délka 3 m | ks | 24 |  | 0
|  | Podélná a úhlová spojka kab. žlabu 500/85 mm žárově pozinkován ponorem | ks | 48 |  | 0
|  | Redukční úhelník a zakončení kab. žlabu 500/85 mm, pásově zinkováno | ks | 1 |  | 0
|  | Víko s otočnou západkou kab. žlabu 500/85 mm, délka 3 m, pásově zinkováno | ks | 48 |  | 0
|  | Svislý oblouk 90° klesající, žárově zinkován ponorem | ks | 1 |  | 0
|  | Svislý oblouk 90° stoupající, žárově zinkován ponorem | ks | 1 |  | 0
|  | Víko pro svislý oblouk 90° stoupající, pásově zinkováno | ks | 1 |  | 0
|  | Víko pro svislý oblouk 90° klesající, pásově zinkováno | ks | 1 |  | 0
|  | Materiál pro uchycení kabelového žlabu 500/85 mm na stěně | ks | 5 |  | 0
|  | Spojovací materiál pro kab. žlab 500/85 mm | sada | 1 |  | 0
|  | Zinkový sprej | ks | 5 |  | 0
|  | Pásový chránič hran, tl. plechu 1-2 mm, rozměr 10 mm, délka 10 m | ks | 3 |  | 0
|  | Jednožílový bez-halogenový vodič 16 mm2, zž k pospojení kabelových žlabů, délka 0,3 m, UV odolný | m | 40 |  | 0
|  | Lisovací kabelové oko pro 16 mm2 pro venkovní použití včetně spojovacího materiálu | ks | 266 |  | 0
|  | Jednožílový bez-halogenový vodič 6 mm2, zž k pospojení fot. panelů, délka 0,3 m, UV odolný | m | 833 |  | 0
|  | Lisovací kabelové oko pro 6 mm2 pro venkovní použití včetně spojovacího materiálu | ks | 5552 |  | 0
|  | Stahovací páska UV odolná, 150x2,5 mm, černá, balení 100 ks | bal | 56 |  | 0
|  | Stahovací páska UV odolná, 300x3,6 mm, černá, balení 100 ks | bal | 30 |  | 0
|  | Lisovací dutinka pro kabel 6 mm2, balení 100 ks | bal | 3 |  | 0
|  | Lisovací dutinka pro kabel 10 mm2, balení 100 ks | bal | 3 |  | 0
|  | Lisovací dutinka pro kabel 16 mm2, balení 100 ks | bal | 1 |  | 0
|  | Lisovací dutinka pro kabel 16 mm2, balení 25 ks | bal | 5 |  | 0
|  | Podružný materiál | % | 4 |  | 0
Ostatní náklady
|  | GZS z položek prací | % | 5 |  | 0
|  | Kompletační činnost | % | 3 |  | 0
Ceníky prací
Elektromontážní práce
|  | Montáž solárních kabelů 1x10 mm2, odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření, odolný proti ozónu, bez halogenový, odolný proti plameni, teplotní rozsah -40°C až +120°C | m | 3140 |  | 0
|  | Montáž jednožílového kabelu 1-YY 1x25 mm2, odolný proti šíření plamene, teplotní rozsah -30°C až +70°C, určený pro pokládku do kabelových žlabů | m | 1940 |  | 0
|  | Montáž jednožílového kabelu Al 1x95 mm2, Ujm. 1 kV, odolný proti šíření plamene, teplotní rozsah -30°C až +70°C, určený pro pokládku do kabelových žlabů | m | 4700 |  | 0
|  | Montáž skříně MXx.x | ks | 72 |  | 0
|  | Montáž skříně SBx.x | ks | 24 |  | 0
|  | Montáž rozváděče RDCx | ks | 8 |  | 0
|  | Montáž uzavřeného kabelového žlabu 50/60 mm, žárově pozinkován ponorem, délka 3 m, včetně uchycení na podkonstrukcí fot. panelů | ks | 92 |  | 0
|  | Montáž uzavřeného kabelového žlabu 150/60 mm, žárově pozinkován ponorem, délka 3 m, včetně uchycení na podkonstrukcí fot. panelů | ks | 105 |  | 0
|  | Montáž uzavřeného kabelového žlabu 200/60 mm, žárově pozinkován ponorem, délka 3 m, včetně uchycení na podkonstrukcí fot. panelů | ks | 14 |  | 0
|  | Montáž uzavřeného kabelového žlabu 500/85 mm, žárově pozinkován ponorem, délka 3 m, včetně uchycení na podkonstrukcí fot. panelů | ks | 24 |  | 0
|  | Pospojení kabelových žlabů pomocí vodiče bez-halogenového 16 mm2, zž, délka 0,3 m, UV odolného, opatřeného na obou stranách lisovacími kabelovými oky | ks | 133 |  | 0
|  | Pospojení fot. panelů s konstrukcí pomocí bez-halogenového vodiče 6 mm2, zž, délky 0,3 m, UV odolného, opatřeného na obou stranách lisovacími kabelovými oky | ks | 2776 |  | 0
|  | Montáž střešního protipožárního prostupu do míst. č. H.2.7., 2. NP | ks | 1 |  | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 650 |  | 0
Dodávky
|  | Doprava a přesun dodávek | % | 3 |  | 0
0

## Konstrukce
Konstrukce | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Materiál
|  | Samozátěžová konstrukce V-Z sklon fot. panelů 10° | ks | 2776 |  | 0
|  | Betonové bloky pro dotěření konstrukcí 400x400x40 mm, 15 kg | ks | 2193 |  | 0
|  | Manipulace a vyzvednutí potřebného materiálu na střechu | ks | 1 |  | 0
|  | Podružný materiál | % | 5 |  | 0
Ostatní náklady
|  | GZS z položek prací | % | 5 |  | 0
|  | Územní vlivy | % | 2 |  | 0
|  | Kompletační činnost | % | 1 |  | 0
|  | Rezerva | % | 1 |  | 0
Ceníky prací
Montážní práce
|  | Montáž samozátěžové konstrukce V-Z, sklon fot. panelů 10° | ks | 2776 |  | 0
|  | Dotěžení pomocí betonových bloků 400x400x40 mm, 15 kg | ks | 2193 |  | 0
|  | Úprava stávajícího hromosvodného systému | ks | 1 |  | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 1400 |  | 0
Dodávky
|  | Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
0

## Střídače, FV panely
Střídače a fot. panely | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Materiál
|  | Třífázový střídač 100 kW, včetně DC přepěťové ochrany, ochrany RS-485, MC4 | ks | 7 |  | 0
|  | Třífázový střídač 90 kW, včetně DC přepěťové ochrany, ochrany RS-485, MC4 | ks | 1 |  | 0
|  | Fotovoltaický monokrystalický panel o výkonu 360 Wp s MC4 konektory, rozměr 1740x1030x32 mm, ověřen LID testem | ks | 2776 |  | 0
|  | Power optimizér | ks | 1388 |  | 0
|  | Senzor slunečního osvitu Si-RS485TC-T-MB, Meteo control (*) | ks | 4 |  | 0
|  | Senzor teploty panelu Tm-RS485-MB, Meteo control (*) | ks | 1 |  | 0
|  | Podružný materiál | % | 1 |  | 0
Ostatní náklady
|  | GZS z položek prací | % | 3 |  | 0
|  | Kompletační činnost | % | 1 |  | 0
|  | Rezerva | % | 1 |  | 0
Ceníky prací
Elektromontážní práce
|  | Montáž třífázového střídače 100 kW, včetně DC přepěťové ochrany, ochrany RS-485, MC4 | ks | 7 |  | 0
|  | Montáž třífázového střídače 90 kW, včetně DC přepěťové ochrany, ochrany RS-485, MC4 | ks | 1 |  | 0
|  | Montáž fotovoltaického monokrystalického panelu o výkonu 360 Wp s MC4 konektory, rozměr 1740x1030x32 mm, ověřen LID testem | ks | 2776 |  | 0
|  | Zmapování fot. panelů FVE dle jejich sériových čísel a zanesení do systému monitoringu FVE pro potřeby případného servisu | ks | 1 |  | 0
|  | Montáž power optimizéru | ks | 1388 |  | 0
|  | Montáž senzoru slunečního osvitu Si-RS485TC-T-MB, Meteo control (*) | ks | 4 |  | 0
|  | Montáž senzoru teploty panelu Tm-RS485-MB, Meteo control (*) | ks | 1 |  | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 350 |  | 0
Dodávky
|  | Doprava a přesun dodávek | % | 1 |  | 0
(*) Z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele.
0

## Doplnění stávajících instalací
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | CELKEM
Díl: | Doplnění stávajích instalací
1 |  | ELEKTRO část
| 1.1 | Propojení RHFVE / RH11 | kpl | 1
| 1.2 | Řízení připojení | kpl | 1
| 1.3 | MaR | kpl | 1
| 1.4 | Napájení splitů | kpl | 1
| 1.5 | Hromosvod a uzemnění | kpl | 1
2 |  | TZB část
| 2.1 | Klimatizace | kpl | 1
3 |  | STAVEBNÍ část
| 3.1 | Prostupy střechou | kpl | 1
| 3.2 | Nosná konstrukce pro klimatizaci | kpl | 1
| 3.3 | Protipožární ucpávky | kpl | 1
4 |  | OSTATNÍ
| 4.1 | koordinace | %
| 4.2 | VRN | %
CELKEM