Technická zpráva

Akce:		Kompletní revitalizace fasád objektu

Divadla Bruntál

-  Elektroinstalace

Stupeň:	DPS

Arch.č.:	788/22

Datum:	2/2022

Zpracoval:	Ing.Radan Grusman

- Podkladová část

Podkladem pro zpracování tohoto projektu byly stavební výkresy stávajícího a nového stavu a jednání se stavební projekcí, investorem

## 1.   Rozsah projektu

1.1       Projekt řeší 	-	dodávku a montáž světelných rozvodů pro osvětlení fasády

1.2	Projekt neřeší	-	přípojky NN

- kompenzaci účiníku

- Předpisy a normy

Projektová dokumentace je zpracována a montáž musí být provedena v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy platnými v době zpracování, a zejména podle ČSN:

ČSN 33 2000-1 ed.2 (32000)

Elektrické instalace budov-Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti-Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2(332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-43: Bezpečnost-Ochrana před naproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.2 (332000)

Elektrické instalace budov-Část 4-44: Bezpečnost- Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením-Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-444: Bezpečnost- Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 (332000)

Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení- Část 4: Bezpečnost- Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 (332000)

Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení- Část 4: Bezpečnost- Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Část 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (332000)

Elektrické instalace budov-Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení- Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (332000)

Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení- Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-

Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení- Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-5-559 (332000)

Elektrické instalace budov-Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení- Ostatní zařízení- Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2130 ed.3 (332130)

Elektrické instalace nízkého napětí- Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2312 ed.2 (332312)

Elektrické instalace nízkého napětí- Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN EN 12464-1 (360450)

Světlo a osvětlení- Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 1838 (360453)

Světlo a osvětlení- Nouzové osvětlení

ČSN EN 50110-1 ed.3 (343100)

Obsluha a práce na elektrických zařízeních- Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60204-1 ed.2 (332200)

Bezpečnost strojních zařízení- Elektrická zařízení strojů- Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 62305-1 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62305-4 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 73 0802

Požární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810

Požární bezpečnost staveb- Společná ustanovení

ČSN 73 0848

Požární bezpečnost staveb- Kabelové rozvody

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

TNI 33 2000-4-41

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti- Ochrana před úrazem elektrickým proudem- Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed.2

TNI 33 2000-5-54

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení- Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování-Komentář k ČSN 33 2000-5-54 ed.2

TNI 34 3100

Obsluha a práce na elektrických zařízeních- Komentář k ČSN EN 50110-1 ed.3

- Základní technické údaje

3.1	Rozvodné soustavy	- 	3 PEN AC 50Hz, 230V/400V  TN-S

3.2   	 Instalovaný příkon – navýšení  Pi = 910 W

3.3  		Určení vnějších vlivů k vypracování projektové dokumentace je provedeno dle ČSN 	33 2000-5-51 ed.3

Dle vnějších vlivů se prostory z hlediska úrazu el.proudem třídí na prostory dleČSN 	33 2000-4-41 ed.3, Změna Z1 (tabulka NA4 „prostory normální“, NA5 „prostory 	nebezpečné a NA6 „prostory zvlášť nebezpečné“):

3.3.1	Pro venkovní el. instalaci je v kategorii vnějších vlivů – kombinace stupňů:

AB7 - 	venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy, teplota 		-25°C až +55°C, min. krytí IP 21

AD3 -	spád vody ve formě vodní tříště pod úhlem větším jak 60°, min. krytí Ipx3

AF2 -	korosivní látky atmosférického původu, min. krytí IP44

AN2 -	střední intenzita slunečního záření (intenzita 500-700 W/m²)

AR2 -	střední intenzita vzduchu (rychlost 1-5 m/s)

Závěr: Z hlediska úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory zvlášť 	nebezpečné (AD3). Jestliže se tyto vlivy v dané prostředí vyskytují pouze občas a 	je zajištěno, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat pouze v době, kdy 	působí maximálně vnější vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5, jsou prostory 	posouzeny jako prostory nebezpečné.

Vnější vlivy nutno stanovit protokolárně, a to jmenováním odborné komise. Zajistí investor. Konečný protokol bude možné vypracovat až na základě podrobnější specifikace využití prostorů. Pro účely tohoto stupně projektové dokumentace bylo proto předběžně uvažováno s vnějšími vlivy, které se mohou, na základě skutečného využití objektu, změnit. V tomto případě, pak bude nutné protokol v další fázi stavby přepracovat.

3.4	Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000- 	4-41  ed.3, ČSN 33 2000 -5-54 ed.3 a souvisejícími normami, podle odkazů v těchto 	normách. Ochrana při poruše zajištěna ochranným pospojováním a automatickým 	odpojením od zdroje. Všechny světelné okruhy budou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

3.4.1	Ochrana před zkratem bude provedena pojistkami a jističi.

3.5	Druh a způsob ochranného uzemnění

PD neřeší

- Popis technického řešení

Rozvaděč osvětlení fasády Rosv je nový a je umístěn do stávající elektrorozvodny. Ze stávajícího rozvaděče RS je napojen kabelem CYKY 5Cx6 a jištěn na vývodu jističem 3x25A. Umístění jističe ve stávajícím rozvaděči nutno konzultovat s údržbou elektra.

# Osvětlení

Z nového rozvaděče jsou napojeny světelné obvody 1.1, 1.2, 1.6, 2.1 a 2.2.

Nové obvody 1.3, 1.4 a 1.5 jsou napojeny na stávající siť VO a obvody 3.1 až 3.6 jsou napojeny na stávající světelné rozvody u vstupů divadla .

Obvod č. 1.1 – Vitrína  je spínán soumrakovým čidlem, ostatní obvody jsou spínány spínačem umístěným na dvířkách rozvaděče Rosv (viz v.č. EL02)

Kabely jsou vedeny pod omítkou . Všechny světelné obvody jsou jištěny zvlášť proudovými chrániči.

Bezpečnost práce :

Při montáži musí být dodrženy zásady bezpečné práce na elektrickém zařízení. Elektroinstalační práce smí provádět pouze pracovníci kvalifikovaní podle vyhlášky 50/78Sb.Po dokončení prací bude opravena technická dokumentace dle skutečného provedení. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize el. zařízení dle ČSN 32 2000 6-61, ze které je zřejmé, že zařízení je schopné bezpečného provozu

V Opavě 5/2022