# Specifikace Komplexní funkční zkoušky

pro veřejnou zakázku: 	„Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa – opakované zadání – technologická část“

zadávanou zadavatelem:  	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757

Dodavatel:

… [pozn.: název dodavatele]

… [pozn.: IČ dodavatele]

… [pozn.: sídlo dodavatele]

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, bod 5.7 bude před předáním díla objednateli provedena Komplexní funkční zkouška vodíkové stanice.

Komplexní funkční zkouška bude provedena po dokončení díla, mimo jiné za těchto podmínek:

- Provedení Komplexní funkční zkoušky bude objednateli písemně oznámeno minimálně 10 pracovních dnů předem. Spolu s oznámením předá zhotovitel havarijní plán pro provádění Komplexní funkční zkoušky zpracovaný v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb., zákon o prevenci závažných havárií, a prováděcích předpisů.

- Komplexní funkční zkouška bude probíhat v rozsahu 24 hodin a dle provozních možností objednatele po předchozí dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem (zkoušky budou provedeny během dne i noci). Komplexní zkouška bude provedena při nastavení technologie na limitní hodnoty (min., max. parametry) a ve standardním režimu

- O provedení Komplexní funkční zkoušky bude sepsán protokol s vyhodnocením funkční zkoušky.

- Úspěšné provedení Komplexní funkční zkoušky bude jedna z podmínek převzetí díla objednatelem. V případě, že funkční zkouška nebude úspěšná, bude možné ji opakovat následující den a nejdříve až za 24 hodin. Případné opakování funkční zkoušky bude možné na náklady objednatele provést pouze jednou. Další případné funkční zkoušky již budou prováděny na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel garantuje, že v rámci komplexní funkční zkoušky bude potvrzeno naplnění požadovaných technických parametrů vodíkové stanice i v rozsahu limitních parametrů (min., max.).

Komplexní funkční zkouška bude provedena v tomto minimálním rozsahu:

- Komplexní funkční vodíkové stanice:

- Kontrola dokladová část:

- Oprávnění dodavatele technologie.

- Kontrola plynového zařízení:

- Zkouška těsnosti plynovodu.

- Certifikáty shody a prohlášení o shodě na použité technologické části a použité materiály, doklady prokazující shodu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

- Osvědčení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od TIČR Praha na zařízení VTZ třídy I. dle NV č. 191/2022 Sb.

- Kontrola tlakových nádob:

- Výchozí revize a pasporty.

- Certifikáty shody a prohlášení o shodě na použité technologické části a použité materiály, doklady prokazující shodu se zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

- Osvědčení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od TIČR Praha na zařízení VTZ třídy I. dle NV č. 192/2022 Sb.

- Kontrola elektrozařízení:

- Výchozí revize elektroinstalace a uzemnění.

- Osvědčení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od TIČR Praha na zařízení VTZ třídy I. dle NV č. 190/2022 Sb.

- Certifikáty shody a prohlášení o shodě na použité technologické části a použité materiály, doklady prokazující shodu se zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

- Postup komplexní funkční zkoušky:

- Kontrola zařízení – porovnání stavu instalovaného zařízení dle schválené technické dokumentace a fyzická kontrola zařízení.

- Odzkoušení zařízení – vč. zkouška plnění nádrže autobusu.

- Protokol o provedení komplexní funkční zkoušky bude vyhotoven oprávněnou osobou, která je:

- V souladu se zákonem č. 250/2021Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených  technických zařízení a o změně souvisejících zákonů v platném znění, držitelem oprávnění k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám plynových zařízení v rozsahu dle § 5, odst. 1 písmen b), c), e), f) NV č. 191/2022 Sb. v platném znění.  Oprávnění vydaná organizací ITI Praha před účinnosti tohoto zákona končí nejpozději do 3 let od účinnosti tohoto zákona. Oprávnění vydaná organizací TIČR před účinnosti tohoto zákona končí nejpozději do 5 let od účinnosti tohoto zákona.

- v souladu se zákonem č. 250/2021Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených  technických zařízení a o změně souvisejících zákonů v platném znění, držitelem oprávnění k výrobě, montáži a opravám vyhrazených tlakových zařízení, revizím a zkouškám provozovaných tlakových zařízení v rozsahu § 4, odst. 1, písm. b), c) NV č. 192/2022 Sb. v platném znění. Oprávnění vydaná organizací ITI Praha před účinnosti tohoto zákona končí nejpozději do 3 let od účinnosti tohoto zákona. Oprávnění vydaná organizací TIČR před účinnosti tohoto zákona končí nejpozději do 5 let od účinnosti tohoto zákona.

- v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, držitelem oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení v rozsahu do i nad 1000 V pro objekty třídy A, B. Oprávnění vydaná organizací ITI Praha před účinnosti tohoto zákona končí nejpozději do 3 let od účinnosti tohoto zákona. Oprávnění vydaná organizací TIČR před účinnosti tohoto zákona končí nejpozději do 5 let od účinnosti tohoto zákona.

- a zároveň inspektorem TIČR Praha.

- Ověření produktivity vodíkové stanice (výkon plnící stanice a čas plnění).

- Ověření výkonu plnící stanice.

Ověření výkonu plnicí stanice bude probíhat na 2 autobusech současně, po dobu 30 minut, a bude sloužit k ověření hodinového (60 minut) výkonu vodíkové stanice.

Celková doba 30 minut začíná běžet před započetím plnění prvního autobusu s tím, že oba nejprve plněné autobusy budou připraveny/přistaveny u výdejních stojanů. Do celkové doby 30 minut se započítává i nezbytná manipulační doba pro příjezd a odjezd autobusů dalších plněných autobusů po naplnění prvních dvou autobusů. Ukončení této zkoušky proběhne formou zastavení měřeného času po uplynutí 30 minut, poté bude proveden výpočet:

Celkový hodinový výkon plnící stanice bude stanoven výpočtem (po dobu 30 minut * 2).

Cílem zkoušky je prověřit, kolik autobusů s objemem nádrže max. 35 kg je možno naplnit za daný čas (60 minut).

Pozn.: Objednatel se zavazuje zajistit potřebnou součinnost a plynulé přistavování autobusů s vodíkovým pohonem, po celou dobu komplexní funkční zkoušky. Zhotovitel má možnost si přistavované autobusy prověřit, aby množství doplňovaného objemu plynu v nádržích autobusů nebylo vyšší než max. 35 kg.

- Ověření času plnění.

Zkouška plnění 1 autobusu s nádrží o objemu max. 35 kg pro ověření času plnění – toto naplnění nesmí překročit dobu 18 minut při prázdné nádrži. Cílem zkoušky je prověřit, za jaký čas je možno naplnit 1 autobus s výše uvedenou nádrží v závislosti na zůstatku media v lahvích (tento zůstatek bude zohledněn ve výpočtu nepřekročení doby 18 minut – viz výše).

Měřený čas začíná běžet před započetím prvního úkonu souvisejícího s plněním autobusu – zapnutím tlačítka „start“ na výdejním stojanu. Zastavení měřeného času proběhne automaticky vypnutím výdejního stojanu.

Pozn.: Zhotovitel má možnost si přistavované autobusy prověřit, aby množství doplňovaného objemu plynu v nádržích autobusů nebylo vyšší než max. 35 kg.

V  _______________ dne __________

………………………………………………….

… [obchodní firma/jméno a příjmení dodavatele]

… [zástupce dodavatele – jméno a funkce]

V případě společné účasti dodavatelů postačí identifikace vedoucího společníka