Požárně bezpečnostní

řešení stavby

Název akce			:		Rekonstrukce kuchyně -

ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Místo stavby		:		Jesenická 10,  792 01 Bruntál

pozemek par. č. 2257/14 a 2263/3

k.ú. Bruntál

Stupeň			:		Projekt pro provedení stavby

Investor			:		Město Bruntál

Nádražní 994/20

792 01 Bruntál

IČO 00295892

Vypracoval			:		Ing. Lubomír Hradil

autorizovaný inženýr č. 1100892

oboru požární bezpečnost staveb

Datum: červenec 2022			                                    Počet stránek:   7

# Úvod:

Projektová dokumentace řeší obnovu stávající gastrotechnologie školní kuchyně v daném rozsahu, včetně opravy související stávající zdravotechniky, části elektro, vzduchotechniky a rovněž souvisejících stavebních konstrukcí. Oprava souvisejících stavebních konstrukcí představuje výměnu nevyhovujících povrchů – obkladů a dlažeb, odbourání nepotřebných dělících příček o výšce 1,4 m a zřízení nové dělící příčky o výšce 1,2 m mezi technologickým vybavením kuchyně. Do nosných konstrukcí ani vnějšího vzhledu budovy nebude zasahováno.

Uvedené práce budou provedeny v objektu Základní školy Jesenická 10, v Bruntále.

Použité podklady:

Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo vypracováno při použití těchto podkladů:

- ČSN 73 0802   PBS, Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810   PBS, Společná ustanovení

- ČSN 73 0818   PBS, Obsazení objektu osobami

- ČSN 73 0821 ed. 2, PBS, Požární odolnost stavebních konstrukcí

- Hodnoty požárních odolností stavebních konstrukcí dle Eurokódů,

Pavus 2009,

- ČSN 73 0834   PBS, Změny staveb

- ČSN 73 0872   PBS, Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým

zařízením

- ČSN 73 0873   PBS, Zásobování požární vodou

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění

- Vyhláška č. 460/2021 Sb. O kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečností a ochrany obyvatelstva

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění Zákona 415/2021 Sb. O požární ochraně

- Projektová dokumentace stavby „Rekonstrukce kuchyně ZŠ Jesenická 10“ zpracovatel PROMOS trading spol. s r.o., K. Světlé 28, 736 01 Havířov, datum červenec 2022

# Popis stavebních úprav:

Objekt Základní školy byl vyprojektován pod názvem projektu – „27 třídní Základní devítiletá základní škola Bruntál“, a to projekční organizací Stavoprojekt Ostrava v roce 1972.

V rámci bouracích prací bude v prostoru kuchyně v 1.NP provedeno odbourání technologických příček výšky 1,4 m a tloušťky 150 mm, odbourání keramických obkladů stěn včetně maltového podkladu cca 20 mm, odbourání keramických dlažeb včetně podkladu-mazaniny cca 105 mm, vypuštění otopného systému a demontáže těles topení pro umožnění obkladů.  Ve strojovně VZT v 1. PP bude provedeno obestavění stávajících rozvodů VZT, patek pod ventilátory, zpětné obestavění a jiné stavební výpomoci

V rámci nových stavebních prací bude provedeno vyspravení - nátěr stávající hydroizolace po odstranění bet. mazaniny, samonivelační litý cementový potěr cca 80 mm, hydroizolační stěrka s bandážemi u stěn a vpustí,  slinutá protiskluzová dlažba včetně spárování R11, V4 do tmelu,  vyzdívka plynosilikátové příčky tl.150 mm, nová omítka plynosilikátové příčky, vyspravení stávajících omítek pod obklady stěn do 20 mm, vyspravení ostatních stávajících pohledových omítek,   sádrokartonové zakrytí otvoru okna „X“ a jiné zákryty technologie, keramické obklady stěn včetně ostění a parapetů, vymalování dvojnásobnou bílou malbou, zpětné osazení topných těles a napuštění a zaregulování otopného systému

V rámci jednotlivých profesí bude provedena nová tuková ležatá kanalizace od jednotlivých technologických zařízení, nová splašková kanalizace od zařizovacích předmětů. Nové stoupací a připojovací kanalizační potrubí a bude vedeno v instalačním prostoru nebo v drážce cihelného zdiva. Potrubí, která budou viditelná – stávající stoupačky budou obložena sádrokartonem.

V rámci rozvodů vody bude provedeno nové napojení na stávající rozvody vody Provedou se nové odbočky a napojení nové stoupačky do 1.NP, která bude vedena v instalačním prostoru společně s VZT. U stoupaček se osadí uzavírací a vypouštěcí armatury.

Veškeré navrhované rozvody studené vody, teplé vody jsou navrženy z polypropylénového potrubí PPR PN20 s atestem pro použití na pitnou vodu. Potrubí bude vedeno v instalačním jádru, pod stropem kuchyně v souběhu s VZT a v instalačních drážkách ve zdivu. Volně vedené potrubí pod stropem kuchyně bude uloženo v podpůrných žlabech (korýtcích).

Rozvody plynu jsou vedeny v 1.NP a kuchyní. Stávající plynové spotřebiče a připojovací potrubí v prostoru kuchyně se zdemontuje. Kuchyní prochází i rozvod plynu pro školu a tento bude zachován a při provádění bude respektován.

Větrání kuchyňských prostor zajišťuje VZT a je nutno zabezpečit, aby plynové spotřebiče běžely pouze pokud bude v provozu VZT.  Nově se navrhuje hlavní uzávěr plynu pro kuchyň, který bude umístěn v chodbě u kuchyně ve skříňce. Ve skřínce se umístí i bezpečnostní plynový ventil DN 50 s ovládáním 230 V, který bude spojen s VZT. V případě vypnutí VZT, bude uzavřen i plynový ventil.

Nové plynové potrubí se provede z trubek měděných lisovaných. Toto bude vedeno pod stropem kuchyně nebo drážce cihelného zdiva, případně v instalačním prostoru ze sádrokartonu. V případě instalačního prostoru musí být tento vybaven kontrolními mřížkami.

V rámci projektu vytápění se jedná o napojení nové VZT jednotky ve strojovně VZT v 1.PP. Nová VZT jednotka je navržena na tyto parametry topné vody a má topný výkon 83,3 kW. V rámci dodávky VZT bude dodán i směšovací uzel.

V rámci projektu gastro zařízení bude v prostoru kuchyně instalováno nové zařízení – konvektomaty, pracovní a mycí stoly, umyvadlo, plynový sporák s troubou, plynový kotel, plynová pánev, elektrický výklopný kotel, myčky a nové nerezové výlevky. V rámci projektu elektro budou k nově instalovanému zařízení provedeny nové silnoproudé rozvody. V rámci osvětlení posuzovaných prostor bude při východu z prostoru kuchyně do vstupní chodby bude osazeno nouzové světlo. Funkci TOTAL STOPU dle ČSN 73 0848 bude mít hlavní jistič v rozvaděči, který je umístěn na přístupové chodbě do kuchyně. Tímto hlavním jističem se vypíná celá část kuchyně včetně příslušenství.

Ve stávající strojovně VZT bude osazena vzduchotechnická jednotka ze které budou vedeny přívodní a odvodní VZT potrubí do prostoru kuchyně, které budou zajišťovat větrání hlavních prostor kuchyně a dále místností přípraven zeleniny a masa.

# Stanovení kategorizace dle Vyhl. 460/2021 Sb.:

Z hlediska podmínek Vyhl. 460/2021 Sb., § 6 se za stavbu kategorie 0 považují udržovací práce nebo stavební úpravy, pokud jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby nebo nezasáhne trvalý ochranný prostor stálého úkrytu. Tyto udržovací práce nebo stavební úpravy se bez ohledu na vlastní kategorii stavby, ve které se budou realizovat, posoudí z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako stavba kategorie 0. V tomto případě se stavba neposuzuje jako celek, jak je stanoveno v § 3 odst. 1 vyhlášky o kategorizaci staveb.

Za udržovací práce a stavební úpravy, které mohou negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby, lze považovat především ty, při nichž dochází ke:

‒ zvýšení požárního rizika,

‒ zvětšení plochy požárního úseku nebo vzniku nových požárních úseků (např. v rámci přístavby nebo nástavby),

‒ zhoršení podmínek evakuace osob a zásahu jednotek požární ochrany (zvýšení počtu osob, prodloužení délky únikové cesty, zhoršení větrání chráněné únikové cesty nebo zásahové cesty apod.),

‒ zhoršení vlastnosti stavebních konstrukcí či hmot z hlediska požární bezpečnosti

(např. požární odolnost, třída reakce na oheň a index šíření plamene po povrchu),

‒ vytvoření prostupu v požárně dělících konstrukcích,

‒ zvětšení odstupové vzdálenosti (např. provedení nových požárně otevřených ploch

v obvodových konstrukcích, provedení fasády z hořlavých stavebních výrobků).

V rámci níže uvedeného posouzení není žádná z výše uvedených podmínek splněna a uvedené stavební práce jsou zařazeny do stavby kategorie 0

K projektové dokumentaci ke stavbám, které jsou považovány dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva za stavbu kategorie 0, se u nich nevykonává dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c).

# Posouzení z hlediska požární bezpečnosti:

Navržené stavební úpravy spojené se změnou užívání části prostor byly z hlediska požární ochrany dále posouzeny následovně:

Objekt byl posouzen v souladu s požadavky:

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty,

- ČSN 73 0834  - Požární bezpečnost staveb - změny staveb (změna skupiny I).

a norem navazujících posouzen následovně:

Posuzovanými stavebními pracemi související s instalací nového technologického zařízení kuchyně a nové vzduchotechniky kuchyně nebude dotčeno stávající členění objektu do dílčích požárních úseků, posuzovaný objekt byl projekčně řešen v roce 1972, tzn před platností stávajícího kodexu norem řady 73 08.., uvedený objekt nebyl členěn do požárních úseků a pohlíží se na něj jako by tvořil jeden požární úsek.   Uvedené stavební úpravy objektu a související práce jsou posuzovaný jako změna skupiny I dle ČSN 73 0834.

Posouzení navýšení požárního zatížení:

Posuzované prostory po provedení stavebních úprav budou využívány dle stávajícího účelu, tzn. jako kuchyňské prostory nedochází tedy k navýšení požárního zatížení a tím i ke zvýšení požárního rizika – toto se oproti původnímu stavu nemění.

Posuzovanými pracemi se nemění stávající členění objektu do požárních úseku, nedochází zvětšení plochy požárního úseku nebo vzniku nových požárních úseků (např. v rámci přístavby nebo nástavby),

Posouzení únikových cest:

Stavebními úpravami nedochází k nárůstu počtu unikajících osob o více než 20% stávajícího stavu, v případě řešených prostor a rovněž v celém objektu se nemění počet unikajících osob z posuzovaných prostor stanovený dle ČSN 73 0818, současně nedochází v dotčené částí objektu ke zvýšení počtu unikajících osob s omezenou schopností či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob,  současně se nemění stávající únikové cesty z posuzované části objektu, které návazně vedou do chodby a dále do volna.

V návaznosti na to jsou tyto prostory dotčené stavebními úpravami ve smyslu čl. 3.3 ČSN 73 0834 posouzeny jako změna staveb skupiny I, nejedná o změnu užívání objektu, jejich předmětem je instalace technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu.

Tyto změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostoru neměněných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut – v rámci stavebních prací nebude zasahováno do stávajících nosných prvků posuzovaného objektu

- třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršena, na nově provedenou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce dle ČSN 73 0865) jako hořící odpadávají nebo odkapávají, nové zděné konstrukce včetně povrchových úprav podlahy, stěn a budou z výrobků třídy reakce na oheň A,

- provedeními stavebními úpravami nedochází ke zhoršení vlastnosti stavebních konstrukcí či hmot z hlediska požární bezpečnosti,

- šířka výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru, velikosti okenních otvorů jsou  stejné, v rámci obvodových stěn nedochází ke změně velikosti (zvětšení) požárně otevřených , odstupové vzdálenosti se nemění,

- v měněných částech objektu únikové cesty vyhovují požadavkům norem – viz samostatné posouzení, únikové cesty se nemění a vyhovují

- nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872, kromě stavebních a souvisejících prací bude instalováno nové VZT zařízení a to v rámci prostor nedělených do dílčích požárních úseků, nepožadují se úpravy této VZT dle podmínek ČSN 73 0872,

- Provedení nových prostupů rozvodů nosných konstrukcích: dle ČSN 73 0810:2016 čl. 6.2.1 a čl. 6.2.2 musí být prostupy rozvodů a elektroinstalací požárně dělícími konstrukcemi utěsněny tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi,

Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jako má požárně dělící konstrukce. Požárně-dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Těsnění prostupů se provádí:

- realizací požárně bezpečnostní opatření – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8), nebo

- dotěsněním (dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy okolo chráněných únikových cest nebo okolo požárních a evakuačních výtahů a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí podle kritérií:

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI a nebo

- E v požárně bělících konstrukcích EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

- Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o tři potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (teplá voda, studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případná izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce, nebo

- Jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové stěně, ale i sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

- v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa,

# Závěr

Projekt pro provedení stavby byl posouzen dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, ČSN 73 0873 a norem souvisejících.