## Krycí list rozpočtu Zadaní
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | FVE M.Ú. Hodonín o instalovaném výkonu 44,69 kWp | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Hodonín, Národní třída 373/25, 695 01
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## Zadání
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: FVE M.Ú. Hodonín o instalovaném výkonu 44,69 kWp
Objekt:
Objednatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: Hodonín, Národní třída 373/25, 695 01 | [5 empty] | Datum: 14.10.2022
Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Práce a dodávky PSV
Panely, střídače, konstrukce
1 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 822 |  | 0
2 | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm | m | 945.3 |  | 0
| 822 * 1,15 |  | 945.3
3 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky | kus | 109 |  | 0
4 | konstrukce nosná pro fotovoltaické panely pro ploché střechy, sklon 10°, orentace J | sada | 109 |  | 0
5 | Montáž fotovoltaických panelů krystalických na rovnou střechu výkonu přes 300 Wp | kus | 109 |  | 0
6 | panel fotovoltaický monokrystalický, výkon 410Wp | kus | 109 |  | 0
7 | Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 15000 do 25000 W | kus | 1 |  | 0
8 | měnič fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 17500W, maximální výstupní výkon 17500W | kus | 1 |  | 0
9 | Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 25000 do 50000 W | kus | 1 |  | 0
10 | měnič fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 27000W, maximální výstupní výkon 27000W | kus | 1 |  | 0
11 | Montáž výkonového optimizéru na panel max. výkon přes 650 W | kus | 55 |  | 0
12 | optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 850W | kus | 55 |  | 0
13 | Pokládka zátěžového bloku | kg | 4986.46 |  | 0
14 | Zátěžový blok 50x50x5 - 28,75/kg/ks - např. | ks | 174 |  | 0
Elektroinstalace
15 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) | m | 248 |  | 0
16 | H07V-K 16 zž (CYA) | m | 285.2 |  | 0
Vodič je vhodný pro pevné chráněné instalace, pro osvětlení a ovládací zařízení a pro signalizační nebo kontrolní obvody. Používání musí být v souladu s ČSN 34 7402. Poznámka: vodič je možno použít na napětí 600/1 000 V, pokud se tento vodič používá
| 248 * 1,15 |  | 285.2
17 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 78 |  | 0
18 | Nehořlavý kabel 5x6 B2ca,s1,d0 ( 5J6 ) | m | 12 |  | 0
19 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 56 |  | 0
20 | Nehořlavý kabel J 5x16 B2ca,s1,d0 ( 5J16 ) | m | 64.4 |  | 0
Kabely jsou určeny pro pevné uložení v obyčejném popř. vlhkém prostředí dle ČSN 33 2000-3. Hodnota pH vody při krátkodobém mělkém po noření je 3 - 11. Pokud je nutné uložit kabel do země, musí být opatřen ochrannou trubkou a uložen v pískovém loži dl
21 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 56 |  | 0
22 | Nehořlavý kabelJ 3X1,5 B2ca,s1,d0 ( 3J1,5) | m | 64.4 |  | 0
Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém. Přípustné je krátkodobé mělké ponoření do vody s pH 3 až 11. Pokud je nutné kabely uložit do země, musí být zamezeno t
23 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 140 |  | 0
24 | Kabel FTP 4x2x0,5 CAT5E PVC (balení 305m/box) | m | 140 |  | 0
25 | Montáž výložník žlabu | kus | 145 |  | 0
26 | Nosník 62 | kus | 161 |  | 0
Podpěra rychloupínací šíře 62 mm pro montážní profil, povrchová úprava zinkochromát, určený pro kabelové žlaby řady Mars
27 | Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka | m | 145 |  | 0
28 | Žlab plný 50X62X0.70 S pozink,2m | m | 145 |  | 0
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 50x62 z plechu tloušťky 0,70 mm v povrchové úpravě sendzimir, děrovaný, opatřený embosy pr o zvýšení pevnosti a tuhosti.
29 | Montáž žlab kovový - uzavření víkem | m | 145 |  | 0
30 | Víko žlabu V 62, délka 2m | m | 145 |  | 0
Víko pro zakrytí kabelového žlabu nebo kabelové lávky šířky 62 mm, vhodné pro kabelové trasy v povrchové úpravě sendzimir
31 | Nespecifikovaný materiál, popisky, šrouby, hmožděnky, pásky atd |  | 1 |  | 0
Rozváděč R-FVE
32 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1 |  | 0
33 | Oceloplechový rozváděč na omítku 400/1260/250 se zámkem IP54, s DIN lištami a krycími deskami | ks | 1 |  | 0
Skříň s dveřmi, zámek , NA omítku, šedá, 400x1260, IP54
34 | Montáž DIN lišty | kus | 7 |  | 0
35 | DIN R13-400 přístrojová | kus | 7 |  | 0
Instalační rozváděč – (samostatně stojící skříň, rozvaděč pro nástěnnou montáž resp. pod omítku)
36 | Zakrytí otvorů čtvercových plochy do 0,025 m2 | kus | 5 |  | 0
37 | Deska 400/150-45 krycí | kus | 5 |  | 0
Instalační rozváděč – (samostatně stojící skříň, rozvaděč pro nástěnnou montáž resp. pod omítku)
38 | Zakrytí otvorů čtvercových plochy do 0,025 m2 | kus | 1 |  | 0
39 | Deska 400/200-BL krycí | kus | 1 |  | 0
Instalační rozváděč – (samostatně stojící skříň, rozvaděč pro nástěnnou montáž resp. pod omítku)
40 | Montáž příchytek dřevěných nebo plastových do 4 otvorů | kus | 2 |  | 0
41 | Příchytka 01 DIN lišt k montážnímu rámu, upevňovací vodivá | pár | 2 |  | 0
Instalační rozváděč – Profi Plus (samostatně stojící skříň, rozvaděč pro nástěnnou montáž resp. pod omítku)
42 | Montáž příchytek dřevěných nebo plastových do 4 otvorů | kus | 2 |  | 0
43 | Příchytka 12 DIN lišt k montážnímu rámu, upevňovací izolační | pár | 2 |  | 0
Instalační rozváděč – Profi Plus (samostatně stojící skříň, rozvaděč pro nástěnnou montáž resp. pod omítku)
44 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - bočnice | kus | 1 |  | 0
45 | Bočnice montážního rámu rozváděče (1KS=1PÁR) | kus | 1 |  | 0
Bočnice, V=650, včetně západky
46 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - víko do 10 kg | kus | 1 |  | 0
47 | Set montážních prvků pro uchycení rámu k rozváděči | set | 1 |  | 0
Úchytka na -CTS pro montáž bočnice -MSW přes -SNAP
48 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - bočnice | kus | 2 |  | 0
49 | Držák bočnice montážního rámu rozváděče | kus | 2 |  | 0
Držák bočnice střední (pár)
50 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - víko do 10 kg | kus | 1 |  | 0
51 | Příruba kabelová propichovací | kus | 2 |  | 0
Kabelové příruby bez otvorů
52 | Montáž schránky | kus | 1 |  | 0
53 | Schránka na dokumentaci A4 | kus | 1 |  | 0
Schránka na dokumentaci
54 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - těleso do 20 kg | kus | 1 |  | 0
55 | Úhelník -SET- montážní, sada držáku na zeď k upevnění na stěnu, svislá nebo vodorovná montáž | kus | 1 |  | 0
56 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - příruba nebo nástavec | kus | 1 |  | 0
57 | Svorkovnice mosazná 10x10 100A max 25mm2 | kus | 1 |  | 0
Svorkovnice N/PE mosazná 10x10x1000mm, krytí IP00, 116 připojných míst, pro průřez od 1,5 mm2 až do 25mm2, jednořadá, jmenovitý proud 100A, jmenovité napětí 230/400V. Mosazné metrové svorkovnice, někdy označované jako nulové lišty, jsou hojně
58 | DRZAK (NOSNIK) 4 SVORK. N/PE, DIN | kus | 4 |  | 0
59 | Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni | ks | 2 |  | 0
60 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 4 |  | 0
61 | Hlavní vypínač -63/3 A (63/3) | kus | 1 |  | 0
Hlavní vypínač s odpojovací funkcí, provedení dle normy IEC/EN 60947-3, vysoká odolnost proti opotřebení kontaktů, skokové zapínání, barva prvku černá, průřez svorky 50 mm?, sběrnice kompatibilní s Xpole ochrannými spínači při použití čelisťové svor
62 | Jistič 50B/3 10 kA | kus | 1 |  | 0
Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A
63 | Jistič 40B/3 10 kA | kus | 1 |  | 0
Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A
64 | Jistič 32B/3 10 kA | kus | 1 |  | 0
Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A
65 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 63 A se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
66 | Instalační Stykač 230/40-40 230VAC | kus | 2 |  | 0
Instalační stykač, jmenovité ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý povozní proud při AC1 40A, funkce: 4 spínací kontakt, údaje dle IE C 61095, ČSN EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, ČSN EN 60947-4-1, VDE, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži
67 | Montáž jistič-blokovací tlačítko,spoušť | kus | 1 |  | 0
68 | Spoušť 230 vypínací |  | 1 |  | 0
Vypínací spoušť, se západkou, rozsah napětí 110-415 V AC / 110-220 V DC, frekvence 50/60Hz, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při m ontáži 1HP (17,5 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 1–25 mm?
69 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | ks | 1 |  | 0
70 | Chránič 10B/1N/0,03 10 kA | ks | 1 |  | 0
Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A
71 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
72 | Zásuvka na DIN lištu | kus | 1 |  | 0
Zásuvka na lištu, provedení dle normy VDE, ÖVE, modulární posuvné L/N, uchycení pomocí šroubů možné, šířka 2,5 HP, blok sběrnice Z7- SD/1P+N 10 mm?, provedení -BS s dětskou pojistkou a zemnicím kolíkem
73 | Montáž a nastavení ochrany | kpl | 1 |  | 0
74 | Napěťově frekvenční ochrana dle legislativy | ks | 1 |  | 0
75 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | ks | 2 |  | 0
76 | Jistič 6B/1 10 kA | kus | 2 |  | 0
Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A
77 | Odpínač 10x38/3 válcových pojistek | kus | 1 |  | 0
Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace
78 | Pojistka válcová 10x38 2A 10-GG | kus | 3 |  | 0
Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free
79 | Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
80 | Svodič I+II -12,5 /3 bleskových proudů, varistorový | kus | 1 |  | 0
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, třípólový varistorový svodič bleskových proudů, k instalaci do rozvodů nn pro budovy třídy rizika III a IV podle ČSN EN 62305, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších, k ochraně pr
81 | Montáž elektroměru třífázového pro fotovoltaické systémy | kus | 1 |  | 0
82 | elektroměr s S0 (otevřený kolektor) pulzním výstupem cejchovaný třífázový, pro FV elektrárny "Zelený bonus" | kus | 1 |  | 0
R-DC rozváděč
83 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg | kus | 2 |  | 0
84 | Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 1 MPPT, 3 vstupy / 3 výstupy na MPPT, S držákem pojistky, Přepěťová ochrana I / II, WM4C | kus | 2 |  | 0
85 | Pojistaka válcová 10x38 gPV 25A/1000V DC |  | 12 |  | 0
86 | Montáž vidlice konektoru na kabel | ks | 48 |  | 0
87 | KONEKTOR MC4 | ks | 48 |  | 0
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní PÚ schodiště
88 | Nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 24 |  | 0
89 | Základní penetrační nátěr - koncentrát 12kg | kg | 1.089 |  | 0
44
90 | Nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 24 |  | 0
91 | Hmota malířská za mokra středně otěruvzdorná bílá | litr | 3 |  | 0
92 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0
93 | zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm | kus | 1 |  | 0
Normal
94 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970/2100mm | kus | 1 |  | 0
95 | SDK příčka W 111 tl 105 mm profil CW+UW 75 desky (DF) 15 TI 40 mm 40 kg/m3 EI 60 | m2 | 24 |  | 0
96 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 24 |  | 0
97 | SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním | m | 22 |  | 0
98 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 10 |  | 0
99 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
100 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální | kus | 1 |  | 0
101 | Spínač nástěnný s IP44 | KS | 1 |  | 0
Přístroje se zvýšeným krytím IP XX ¦ Spínač řazení 5 ¦ šedá ¦¦ 10 AX, 250 V AC
102 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0
103 | Chránič 10B/1N/0,03 | kus | 1 |  | 0
Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A
104 | Montáž svítidlo led bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu | kus | 1 |  | 0
105 | SVITIDLO Prachotěsné 120 mm | kus | 1 |  | 0
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní PÚ kabelová trasa
106 | Nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 10.6 |  | 0
107 | Základní penetrační nátěr - koncentrát 12kg | kg | 0.49 |  | 0
44
108 | Nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 10.6 |  | 0
109 | Hmota malířská za mokra středně otěruvzdorná bílá | litr | 1.6 |  | 0
110 | SDK příčka W 111 tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 1x 15 TI 40 mm 40 kg/m3 EI 60 | m2 | 21.12 |  | 0
111 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 21.12 |  | 0
112 | SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním | m | 34 |  | 0
Přesun hmot
113 | uložení odpadu kód 170802 materiály na bázi sádry | t | 0.07 |  | 0
114 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 45 m | t | 0.09 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
115 | Nastavení a spuštění systému | hod | 6 |  | 0
116 | Technická pomoc, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy |  | 1 |  | 0
117 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný, pro úpravu ER | hod | 6 |  | 0
PLC systém
118 | Montáž OTE systému monitoringu, nastavení | kpl | 1 |  | 0
119 | Jednotka monitoringu, s přepisováním výroby na portál OTE |  | 1 |  | 0
120 | Montaž zdroje | ks | 3 |  | 0
121 | Zdroj 230/24V 100W | ks | 3 |  | 0
Ostatní
122 | Nespecifikovaný materiál, popisky, šrouby, hmožděnky, pásky atd |  | 1 |  | 0
Práce a dodávky M
Konstrukce suché výstavby
123 | Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez izolace a omítky tl do 100 mm | m2 | 9 |  | 0
Zemní práce při extr.mont.pracích
124 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 0.12 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
125 | Dokumentace pro provádění stavby (dokumentace skutečného provedení) | … | 1 |  | 0
Inženýrská činnost
126 | Kompletační a koordinační činnost | … | 1 |  | 0
127 | Ostatní inženýrská činnost - legislativa EG.D, proces UTP - schválení projektov. dokumentace EG.D | kpl | 1 |  | 0
128 | Revize FVE |  | 1 |  | 0
129 | Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - vyřízení kolaudace | kpl | 1 |  | 0
Územní vlivy
130 | Mimostaveništní doprava materiálů | … | 1 |  | 0
131 | Mimostaveništní doprava materiálů - plošina | … | 1 |  | 0
Přesun stavebních kapacit
132 | Doprava montážníků |  | 1 |  | 0
Ostatní
133 | Přístroj hasicí ruční práškový 21A (6kg) |  | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  | 0