Název:		Dokončení oprav budovy hlavní tribuny

fotbalového areálu v Bruntále 4. etapa

Investor:         	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Místo stavby:    Rýmařovská ulice,

parc.č. 1874, 1875/1, k.ú. Bruntál - město

Část projektu:	D1.1.4E.a2 – Technická zpráva

elektroinstalace

Vypracoval:		ing. Šindler Zdeněk	 	IČ: 73119342

Datum:			29.7.2026

Stádium projektu:	DSR                 Číslo vyhotovení:

Technická  zpráva

Obsah:

a)	Popis objektu	3

b)	Požadavky na vybavení	3

c)	Napojení na stávající technickou infrastrukturu	3

d)	Vliv na povrchové a podzemní vody	3

e)	Údaje o zpracovaných technických výpočtech	3

f)	Požadavky na postup stavebních a montážních prací	4

g)	Požadavky na provoz zařízení a údaje o materiálech	4

h)	Řešení z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	4

i)	Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce	4

j)	Prostředí dle ČSN 33 2000-3	4

k)	Napěťové soustavy	4

l)	Měření elektrické práce	5

m)	Účiník a jeho kompenzace	5

n)	Orientační bilance činných elektrických výkonů	5

o)	Stupeň důležitosti dodávky el. energie	5

p)	Přepěťová ochrana	5

q)	Uložení kabelů	5

r)	Požadavky na krytí elektrických zařízení	5

s)	Hlavní pospojování	5

Výkresy:	Rozvodnice RS2 část 1..…........................….…………………..	D1.1.4E.b3

Rozvodnice RS2 část 2..…........................….…………………..	D1.1.4E.b4

Elektroinstalace půdorys..…........................….…………	……..	D1.1.4E.b5

Přílohy: 	Výpočet osvětlení

Výkaz výměr

## Popis objektu

Předmětem projektu je umělé osvětlení, vnitřní silnoproudé rozvody budovy hlavní tribuny 4. etapa.

Osvětlení je navrženo s ohledem na požadovanou intenzitu a účel místností dle ČSN EN 12464-1. Osvětlovací soustava celková. Hodnoty osvětlení byly stanoveny tokovou metodou. Světelné zdroje jsou zářivková a LED svítidla. Ovládání osvětlení bude provedeno individuálně vypínači, umístěnými u vchodu do jednotlivých místností. Navržená světelná soustava musí být pravidelně udržována tak, aby světelně technické parametry neklesly pod projektovanou hodnotu. Proto je nutné, aby svítidla byla nejméně 2 × za rok čištěna a vyhořelé zdroje byly vyměňovány.  Údržbu je možno provádět pomocí dvojitých žebříků.

Druh vodičů: CYKY

Způsob uložení: Hlavní rozvody budou uloženy pod omítkou. Rozvody musí vyhovovat normám ČSN pro kladení rozvodů a umísťování elektrických zařízení a přístrojů. V prádelně a sušárně bude provedena ochrana pospojováním vodičem CYY 4mm2 zelenožlutým. Všechny zásuvky budou napojeny přes proudové chrániče. Zásuvky v prádelně a sušárně jsou navrženy s víčkem v krytí IP44 zapuštěné. Ohřev TUV bude blokován ve vysokém tarifu.

Přívod od hlavního rozvaděče do rozvodnice RS1 bude proveden kabelem CYKY-J 4×16. Souběžně bude veden ovládací kabel HDO CYKY-J 3x1,5. Hlavní jistič v RH bude 63B/3.

## Požadavky na vybavení

Podkladem pro zpracování objektu jsou části projektu souvisejících profesí a závěry osobní prohlídky stávajícího pozemku.

Návrh úpravy respektuje základní normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2, -4-43 ed.2, -4-473, -5-54 ed.3, 5-52 ed.2 a další normy s nimi související.

## Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Rozvaděč RS1 bude napojen z hlavního rozvaděče RH.

## Vliv na povrchové a podzemní vody

Vliv na povrchové a podzemní vody není žádný.

## Údaje o zpracovaných technických výpočtech

Osvětlení je navrženo s ohledem na požadovanou intenzitu a účel prostorů. Světelné zdroje jsou zářivková a LED svítidla.

## Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Koordinaci jednotlivých profesí zajistí stavební dozor.

## Požadavky na provoz zařízení a údaje o materiálech

Zařízení smí být uvedeno do provozu po provedení výchozí revize elektro.

Elektrický bojler a sauna mají vlastní regulaci a ovládání.

## Řešení z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Není předmětem tohoto projektu.

## Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Při montáži bude dbáno provozních předpisů montážní organizace a investora. Provozní silnoproudé rozvody provedené podle předpisů ČSN nebudou zdrojem ohrožení zdraví ani škodlivin. Technické zařízení, které je součástí el. rozvodů, musí být zhotoveno tak, aby údržba a opravy mohly být prováděny příslušně kvalifikovanými silami (osoby znalé dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.). Za jejich výběr odpovídá uživatel. Zařízení může být stále pod napětím.

## Prostředí dle ČSN 33 2000-3

Prostředí v prádelně a sušárně AD3 – vodní tříšť

Venkovní prostory:	AD4 – stříkající voda

AB8 – venkovní prostředí

Na ostatní vnitřní prostory působí normální vnější vlivy.

## Napěťové soustavy

Rozvodná soustava: 3+NPE, AC 50 Hz, 400 V/TN-C-S

Ovládací napětí: 1+NPE 230V AC 50 Hz

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41:

základní - samočinným odpojením od zdroje v sítích TN-S

zvýšená – proudovým chráničem

zvýšená - doplňujícím pospojováním

## Měření elektrické práce

Stávající.

## Účiník a jeho kompenzace

Není požadováno.

## Orientační bilance činných elektrických výkonů

|  | Pi ( kW) | Ps ( kW) |
| --- | --- | --- |
| Osvětlení | 0,6 | 0,5 |
| TUV | 1,5 | 1,5 |
| Sauna | 26 | 26 |
| Ostatní spotřebiče | 7 | 3,5 |
| Celkem objekty | 35,1 | 31,5 |

## Stupeň důležitosti dodávky el. energie

Dle ČSN 34 1610:  3. stupeň.

## Přepěťová ochrana

V rozvaděči RS1 bude osazen stupeň B+C přepěťové ochrany.

## Uložení kabelů

Kabely uvnitř objektu budou uloženy pod omítkou.

## Požadavky na krytí elektrických zařízení

Krytí a provedení rozvodů a přístrojů musí odpovídat prostředí stanovenému pro jednotlivé prostory.

## Hlavní pospojování

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 se požaduje vyrovnání potenciálu. Pospojují se kovové části budovy kovové potrubí, topení, kovový odpad, ochranný vodič v rozvodnici RS a uzemňovací přívod. Pospojování se provede vodičem CYY 6 mm2. Hlavní pospojování bude přivedeno a ukončeno na svorkovnici hlavního pospojování.