Investor: Město Kyjov, Městský úřad Kyjov, Odbor rozvoje města, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov IČ: 00285030

Název stavby: MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO

KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA KRYTÉHO

PLAVECKÉHO BAZÉNU – kYJOV 2. ETAPA – NOVOSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU. ČÁST FVE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

(zpracováno dle požadavků vyhlášky 246/2001)

Datum: Duben 2023

a) seznam použitých podkladů pro zpracování

Pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby bylo použito těchto podkladů:

- projektová dokumentace: „Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu – Kyjov 2. etapa – novostavba krytého plaveckého bazénu. Část FVE“ z data: 3/2023, zpracovatel: Ing. Martin Šašek

- PBŘ: „Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu – Kyjov 2. etapa – novostavba krytého plaveckého bazénu“ z data: 12/2021, zpracovatel: Ing. Zbyněk Pospíšil ČKAIT: 1302013)

- normy:

- ČSN 73 0802, ed.2 (2020) – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804, ed. 2 (2020) – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

- ČSN 73 0810 (2016) – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0810, OPRAVA 1 (2020) – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0818 (2002) – Požární bezpečnost staveb – Osazení objektů osobami

- ČSN 73 0821 ed. 2 (2007) – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost staveb. konstrukcí

- ČSN 73 0824 (1992) – Požárně technické vlastnosti hmot – Výhřevnost hořlavých látek

- ČSN 73 0831, ed.2 (2020) – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

- ČSN 73 0834 (2011) – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

- ČSN 73 0835 ed. 2 (2020) – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

- ČSN 73 0845 (2012) – Požární bezpečnost staveb – Sklady

- ČSN 73 0842 (2014) – Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu

- ČSN 73 0842, ZMĚNA 1 (2018) – Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu

- ČSN 73 0848 (2009) – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

- ČSN 73 0848, ZMĚNA 1 (2013) – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

- ČSN 73 0848, ZMĚNA 2 (2017) – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

- ČSN 73 0872 (1996) – Požární bezpečnost staveb – Ochrana stavebních objektů proti šíření požáru VZT zařízením

- ČSN 73 0873 (2003) – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875 (2011) – Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

- ČSN 07 0703 (2005) – Kotelny se zařízením na plynná paliva

- ČSN 07 0703, ZMĚNA 1 (2006) – Kotelny se zařízením na plynná paliva

- ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení

- ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

- ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb

- ČSN EN – 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

- ČSN 33-2000-7-712 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Fotovoltaické (PV) systémy

  - Zoufal R.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, 2009

  - Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), e znění pozdějších předpisů

  - Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

  - Vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

  - Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

  - Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

a2) kategorizace stavby

Určení kategorie stavby dle vyhl. 460/2021 Sb. O kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva na základě níže uvedených parametrů:

b) popis stavby

Předmětem projektové dokumentace je nová instalace fotovoltaických panelů na střeše novostavby krytého plaveckého bazénu na parc. č. 77, 388, 389, 847/19, k. ú. Nětčice u Kyjova. Přebytečná energie bude akumulována do bateriového uložiště.

Střecha dle dokumentace bude rovná, vysypaná říčním kamenivem se sklonem 2 % pro odtok vody. Střecha má celkem 6 částí v různých výškových hladinách, kdy pro potřeby FVE budou využity 3 části. Panely na těchto částech střechy budou orientovány jedním směrem a to: 185°, kdy jih = 180° a sever 0°. Jako zdroj bude instalováno 176ks monokrystalických křemíkových fotovoltaických panelů o výkonu 550 Wp.

FV panely budou umístěny na střeše, rozvaděče RFV:AC, RFV:DC, měniče, střídače a baterie budou umístěny uvnitř objektu v samostatném požárním úseku.

Účel a užívání stavby se nemění. Stavebními úpravami nedojde ke změně vnějšího půdorysného ani výškového ohraničení stavby.

FV panely:

Střecha má celkem 6 částí v různých výškových hladinách, kdy pro potřeby FVE budou využity 3 části. Panely budou orientovány jedním směrem a to: 185°, kdy jih = 180° a sever 0°.

Typ:		monokrystalické křemíkové FV panely

Počet:		176 ks

Výkon:	550 Wp

Rozměr:	2,28 x 1,13 m x 35 mm

Váha:		32,8 kg.

Po vypnutí FVE tlačítkem FVE STOP nebo TOTAL / CENTRAL STOP budou automaticky zkratovat panel a při vypnutém stavu ve stringu bude malé DC napětí (max 120V DC).

Panely budou opatřeny výkonnými optimizéry s protipožární funkci, pro případný zásah HZS. Mezi panely jsou vytvořeny technické uličky pro následné revize stavu střechy a konstrukce.

Rozvaděče:

Rozvaděč RFV:DC je nástěnného provedení v krytí IP54 a je umístěn 30 cm od měniče na zdi v technické místnosti (m. č. 258). Rozvaděče RDC 1 – 4, které budou umístěny na střeše objektu, přichycené na konstrukci FV panelů budou mít IP 65.

Tato rozvodnice bude vybavena pojistkovými odpínači 16A gG / gPV pro odpojení měniče od panelů a přepěťovými ochranami. Při standardní manipulaci s pojistkami je nutno nejprve vypnout střídač, poté odepnout výstup a teprve poté je možno manipulovat s pojistkami.

Rozvaděč RFV:AC bude taktéž umístěn v technické místnosti (m. č, 258) v krytí IP54, vybaven potřebným jištěním a přepěťovými ochranami dle norem.

Měniče napětí:

Pro přeměnu SS napětí na střídavé bude nainstalováno 6 ks hybridních střídačů o max. výstupním výkonu 15 kW. Výrobna obsahuje akumulaci pro uložení přebytečně vyrobené energie – každý střídač bude mít vlastní bateriový systém o nominální kapacitě 11,6 kWh. Celkově tedy 69,6 kWh. Výkon z vývodu GRID bude napojen do hlavního rozvaděče objektu RH1, umístěném v 1.PP. Výkon pro EPS bude odkloněn přes slučovací paralel box a ukončen v rozvaděči RFV:AC pro možné budoucí využití.

Panely k měniči budou napojeny DC vodiči solárními kabely o průřezu 6mm2 a 10 mm2. Strana AC z měniče bude připojena kabelem 1-CYKY 4x6 mm2.

Kabelové trasy:

FV panely budou navzájem ve skupinách propojeny vlastními šňůrami do série. Z krajních pólů panelů + a - budou kabely napojeny na certifikované solární kabely o průřezu 6 mm2 a dotaženy do DC jistících skříní RDC1 – 4, které budou umístěné na střechách. Odtud budou taženy DC kabely o průřezu 10 mm2 v metalických krytých žlabech až do místa, kde bude prostup do budovy (včetně kabelu H07V-K 16 ZŽ). Kabelová trasa povede exteriérem, nebude vedena v blízkosti požárního žebříku. Do atiky či střechy nebude zasahováno.

Všechny prostupy do budovy (2xDN100) budou protipožárně utěsněny.

V místnosti pro FVE č.258 bude vybudována nová kabelová lávka 1x200x100, která bude napojena na stávající průběžnou kabelovou lávku 1x500x100, která prochází místností č.258.

Uzemnění:

Veškeré kovové konstrukce na střeše budou navzájem pospojovány vodičem CYA 16 mm2. Jedná se převážně o nosné konstrukce panelů. Panely stačí pospojovat CYA 6 mm2, popřípadě dotykem ke konstrukci, pokud nebude jejich rám lakovaný. Tyto budou svedeny na ekvipotenciální svorkovnici kabelem H07V-K 16 ZŽ - 16 mm2. Rozvaděč RFV:AC bude připojen na tuto sběrnici taktéž tímto kabelem.

Bloky panelů byly navrženy, aby nedošlo ke kolizi se stávající bleskovou jímací soustavou.

Při nedodržení přeskokové vzdálenosti S = 80 cm navrhuji dle normy ČSN CLC/TS 50539-12 připojit konstrukci panelů k jímací soustavě vodičem o průměru 50 mm2 Cu nebo obdobným.

Instalace panelů bude instalována na nově vystavovaném objektu:

Popis objektu, na kterém budou umístěny FV panely:

Stavební řešení

Novostavba je samostatně stojící objekt obdélníkového půdorysu s hlavním motivem natočení nejvyšší kvádrové hmoty vnitřního plaveckého bazénu o devadesát stupňů vůči celému objektu v místě dvoupodlažní části stavby. Hlavní část objektu plaveckého bazénu je dvoupodlažní. Návaznost na sousední rodinné domy tvoří jednopodlažní zázemí letního koupaliště. Novostavba má plochou zelenou střechu s pochozí terasou nad jednopodlažní části objektu, kde se na ploše střechy nachází ustoupená venkovní část wellness. Objet je celoplošně podsklepený. V suterénu se nachází technologie k bazénům, zázemí zaměstnanců a provozu bazénu.

Parametry navrhovaného objektu:

- zastavěná plocha:	 2 419 m2 + terasy 150 m2

- užitná plocha:	 4 630 m2 + terasy

- obestavěný prostor:	 17.682 m3

- podlažnost:		  třípodlažní objekt

- využití:		  krytý plavecký bazén se zážitkovým bazénem, plaveckým bazénem, 		              tobogánem, wellness částí, šatnami pro vnitřní i vnější provoz,

občerstvením, technickým a provozním zázemím

Jedná se o třípodlažní objekt s plochou střechou s půdorysnými rozměry 110.34 x 19.30 + 14.95 m a výškou po atiku +8.50, +9.80 plavecká hala a tobogánová věž +12.00/+12.30.

Jedná se o dvojpodlažní podsklepený objekt s požární výškou podle ČSN 73 0802 čl. 5.2.3 je h = 5 m.

Materiálové řešení:

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce 1. PP tvoří ŽB monolitické obvodové stěny 300 mm a ŽB monolitické sloupy 400/400 mm.

Svislou nosnou konstrukci nadzemních podlaží tvoří ŽB skelet se sloupy 400/400 mm, dílčími ŽB monolitickými stěnami tl.250 a 300 mm zajišťujícími stabilitu stavby a ŽB monolitické desky 250 mm s nízkými nebo skrytými průvlaky. Skeletová konstrukce je doplněna zděným opláštěním z pórobetonových bloků. Nosná konstrukce haly plaveckého bazénu je dřevěná a je navržena z lepené rámové konstrukce s profilem sloupů 600/250 mm v osové vzdálenosti 3700 – 5175 mm. Výška plnostěných vazníků bude 1300-1400 mm, na tyto pak bude ukládán trapézový plech s vlastní skladbou střešního pláště a se zavěšeným podhledem. V objektu budou dále prováděny nosné i nenosné vyzdívky z materiálu pálených cihel nebo pórobetonu. Provedení výtahové šachty je uvažováno tl.250 mm z monolitického betonu nebo jako vyzdívaná konstrukce z pevnostních pálených cihel.

Stropní a střešní konstrukce:

Střešní konstrukce v různých výškových úrovních je navržena jako plochá střecha se sklonem k vnitřním vtokům 2%. Nad plaveckou halou je střecha navržena na dřevěných vaznících, na které je ukládán trapézový plech s parozábranou, tepelnou izolací min.tl.300 mm – spádová vrstva EPS, PVC fydroizolační fólií a ochranou štěrkovou vrstvou. Podhled tvoří zavěšený akustický podhled. V ostatních částech navrženého objektu tvoří stropy i střechy ŽB deska 250 mm. Terasy jsou navrženy jako pochůzí střechy.

Dělící konstrukce a příčky navrženy v 1.PP z cihelných tvarovek (cihelné zdivo), v nadzemních podlažích se uvažuje s použitím pórobetonového zdiva nebo rovněž s cihelné zdivo. Podle potřeby SDK předstěny, instalační šachty se zvukovou odolností podle povahy rozvodů.

Výplně otvorů: okna, dveře a prosklené stěny hliníkové. Vnitřní interiérové dveře budou v provedení HPL fóliové dveře otevírací s pozinkovanou zárubní.

Krytiny: krytinu tvoří PVC fólie 1.5 mm ve spádu 2 % mechanicky kotvená nebo přitížená, odolnost proti prorůstání kořínků z extenz. vegetační střechy.

Konstrukční systém objektu se posuzuje podle ČSN 73 0802, čl. 7.2.8b) jako smíšený, 1. PP je posuzováno podle ČSN 73 0802, čl. 7.2.11 v konstrukčním systému nehořlavém.

c) rozdělení stavby do požárních úseků

Rozdělení objektu do požárních úseků je beze změn. Navazující technologie FVE a bateriový zdroj technologie FVE jsou umístěny ve stávajícím požárním úseku PÚ – N 2.02 – III. SPB – Rozvodna NN podle PBŘ („Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu – Kyjov 2. etapa – novostavba krytého plaveckého bazénu“ z data: 12/2021, zpracovatel: Ing. Zbyněk Pospíšil ČKAIT: 1302013). Umístěním technologie FVE do stávajícího požárního úseku PÚ – N 2.02 – III. SPB – Rozvodna NN se požární zatížení nemění (viz Příloha č. 1).

PBŘ řeší pouze nově navrženou technologii FVE.

Panely jsou bez požárního zatížení, jediné zatížení tvoří elektrické kabely. Požární zatížení je do 5 kg.m-2, navazující technologické zařízení je situováno na vnějším lící fasády mimo požárně nebezpečný prostor.

e) posouzení stavebních konstrukcí

Na střechách objektů  jsou instalovány fotovoltaické panely. Z hlediska požární bezpečnosti je prostor s fotovoltaickými panely posuzován jako otevřené technologické zařízení podle čl. 3.40 ČSN 73 0804, provedené z nehořlavých stavebních konstrukcí. Nosné konstrukce pro umístění panelů jsou druhu DP1, panely jsou z výrobků třídy reakce na oheň A1 (sklo - keramické desky) – požární zatížení panelů včetně jejich příslušenství je méně, než 5,0 kg.m-2. Podle čl. 12.3.1.1 ČSN 73 0804 se požadavky na požární odolnost konstrukcí solárních panelů na střeše a fasádě nestanovují, jelikož se nejedná o případ dle čl. 9.8.7 ČSN 73 0804 ani to jiné technické normy nebo předpisy nevyžadují.

Střešní instalace a instalace na fasádě fotovoltaických panelů nesmí svým provedením znemožňovat odvětrání objektu, omezovat provoz, opravy a údržbu spalinových cest, ani bránit přístupu jednotek požární ochrany při zásahu – vyhovuje.

Navazující technologické zařízení fotovoltaické elektrárny – rozvaděče RFV:DC, RFV:AC, střídače, bateriové uložiště budou umístěné v samostatném požárním úseku PÚ – N 2.02 – III. SPB – Rozvodna NN v interiéru – vyhovuje.

Odpojení FVE od sítě bude zajištěno pomocí TOTAL STOPu FVE, který bude umístěn za vstupem do objektu vedle stávajícího TOTAL STOPu a CENTRAL STOPu (m. č. 102):

Detail:

TOTAL STOP FVE

Při nouzovém použití tohoto tlačítka dojde k aktivaci stykače v rozvaděči umístěného ve stávajícím požárním úseku PÚ – N 2.02 – III. SPB – Rozvodna NN, kterým se přeruší napětí od distribuční sítě a střídač se automaticky odpojí.

Funkční integrita trasy od tlačítka TOTAL STOP FVE po koncový prvek bude s funkční integritou P 30 R.

Dle ČSN 73 0848, čl. 5.6.1 je elektrorozvaděč, který je stále pod napětím, umístěn v samostatném požárním úseku – PÚ – N 2.02 – III. SPB – Rozvodna NN (a bude při požáru vypnutý pomocí TOTAL STOPu FVE.

Požadavky na volně vedené kabely

Dle ČSN 73 0834, pokud není povrch střešního pláště nehořlavý, musí být volně vedené kabely FV elektráren s klasifikací B2ca s1, d1 nebo budou kabely vedeny v kovovém žlabu (umístěném na střešním plášti) a místa pod kabely budou ochráněna přidáním hydroizolačního pásu s klasifikací Broof (t3) v šířce 100 mm na každou stranu kabelu, případně bude žlab umístěn min. 150 mm nad úrovní střešního pláště, aby nedošlo k rozšíření plamene na střechu.

V našem případě budou kabely umístěné nad střešním pláštěm v kovovém žlabu, což neumožňuje odkapávání obalů kabelů na střešní plášť.

Prostupy kabelových elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi v objektu musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2, a to kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle  13.10.2 a), b) ČSN 73 0804) – nově navrhované prostupy kabelů budou utěsněny na požární odolnost EI 30 DP1, např. těsnícím tmelem s požadovanou požární odolností. Podle vyhl. 23/2008 příloha 3 čl. 9 se v instalaci fotovoltaické výrobny měnič napětí s odpojovačem umísťuje tak, aby stejnosměrná část rozvodu, která zůstává pod stálým napětím, byla co nejkratší - vyhovuje.

Kabelová trasa vedená vnitřkem objektu je při vypnutí TOTAL STOPu FVE pod napětím, musí být chráněna požárním SDK truhlíkem s odolností EI 30 DP1.

Nové prostupy kabelů budou utěsněny v souladu s ČSN 73 0810 a to systémovou ucpávkou na požární odolnost EI 30 DP1.

g) únikové cesty

Stavebními úpravami se nezvětší délka únikových cest, nezmenší šířka únikových cest, ani nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob. Únikové cesty jsou vyhovující.

h) odstupové vzdálenosti

Nové odstupové vzdálenosti nevznikají.

i) zásobování požární vodou (ČSN 73 0873)

i1) vnější požární voda

Požadavky na zásobování požární vodou je dle ČSN 73 0873:

- tab. 2, pol. 3 - průměr potrubí - DN 150

- tab. 2, pol. 3 - minimální odběr dle tab. 2 je 14 l.s-1 pro rychlost v = 0,8 m.s-1

- tab. 1, pol. 3  - maximální vzdálenosti 150 m od objektu a 300 m mezi hydranty; případně 600 m pro výtokový stojan.

V prostoru před objektem je veden městský vodovodní řad DN PVC 90, na kterém je ve vzdálenosti 40 m od hlavního vstupu umístěn podzemní hydrant (H228). Další podzemní hydrant je situován v křižovatce ulic Mezivodí a Za Stadionem ve vzdálenosti 130 m od hlavního vstupu po trase zásahu na městském vodovodním řadu DN OC 150, který vyhovuje požadavkům ČSN 73 0873 tab. 1 a 2.

Při kolaudaci stavby bude doložen doklad o provozuschopnosti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a to na hydrant vyznačený v situaci stavby.

i2) vnitřní požární voda

Podle ČSN 73 0873 čl. 4.4 b1) je nutno požární úseky, ve kterých není instalováno samočinné hasicí zařízení a kde součin S x p přesahuje hodnotu 9 000 zabezpečit zařízením pro zásobování vnitřní požární vodou:

| PÚ | Název | Plocha PÚ [m2] | p | S∙p | Vnitřní hydrant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 2.02 | Rozvodna FVE | 38,20 | 37,00 | 1 413,4 | NE |

j) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

Provedení hasebního zásahu bude prováděno z příjezdové komunikace š. 6,0 m (ulice Mezivodí), na kterou navazuje zpevněná plocha š. 3,5 m vede až k posuzovanému objektu. Otáčení vozidel HZS je na zpevněných plochách před objektem (2x křižovatka tvaru T s rameny 10 x 10 m). Vjezd vyhovuje požadavku čl. 12.3, ČSN 73 0802, š. tj. průjezdný profil 3,5 m, výška 4,1 m je dodržen po celé délce komunikace. Objekt je přístupný z jedné strany. Komunikace vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802. Nástupní plocha nemusí být zřízena (čl. 12.4.4), stavba je nižší než 12 m. Do areálové komunikace nezasahují žádné ochranné pásma, zastavení vozidel HZS není na komunikaci omezeno. Komunikace je dimenzovaná na 100 kN na nápravu. U objektu jsou běžné podmínky pro zásah, není nutné zřizovat jednotku PO, ani hlídku PO.

Vnitřní a vnější zásahové cesty nejsou zřízeny.

k) stanovení počtu hasicích přístrojů

Počet přenosných hasicích přístrojů je stanoven vzorcem:

nr = 0,15 (S . a . c3)1/2 ≥ 1,0

Dle vyhlášky 23/2008 Sb. je stanoven počet hasicích přístrojů pro třídu požáru B:

| PÚ | Název | Plocha PÚ [m2] | a | c3 | nr | Počet PHP [133B] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 2.02 | Rozvodna NN | 38,20 | 0,90 | 1,00 | 0,88 | 1 |

Hasící přístroj bude na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného vzniku požáru, zajištěný proti pádu s výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 0,05 m nad podlahou.

o) rozsah a způsob rozmístění výstražných značek a tabulek

V objektu bude v souladu s ČSN 73 0802, čl. 9.16 označen podle ČSN ISO 3864 směr úniku osob všude, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný. Označení bude pomocí požárních tabulek č. 10, se šipkou ve směru úniku. Dále budou označeny věcné prostředky požární ochrany, budou označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.

Tlačítko TOTAL STOP FVE je umístěné za vstupem do objektu (m. č. 102) označeno tabulkou dle ČSN 33 2000-7-712 - Fotovoltaické (PV) systémy.

Dle ČSN 33 2000-7-712, čl. 712.514.101 musí pro zajištění bezpečnosti osob, být dána výstraha označující přítomnost fotovoltaické instalace, např. pro personál údržby, inspektory, pracovníky veřejné distribuční sítě, záchranné složky. Znak musí být pevně umístěn:

- na počátku elektrické instalace;

- v místě měření elektrické energie, je-li vzdáleno od počátku elektrické instalace:

- na spotřebitelském zařízení nebo rozváděči ke kterému je připojeno napájení od měniče.

Značka pro označení:

Každé přístupové místo k živé části na DC straně, jako je, rozvaděč a slučovací box, musí mít

trvalé označení upozorňující, že živá část může být po odpojení stále napájena, např. textem „Solární DC — Živé části mohou zůstat po odpojení pod napětím“.

Všechny měniče musí mít označení indikující, že před jakoukoliv údržbou musí být měnič odpojen jak z DC strany, tak z AC strany.

p) závěr

Navržený objekt vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802. Před zahájením provozu FV panelů bude zpracována Dokumentace zdoláváním požárů dle § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Dokumentace bude obsahovat schéma objektu s vyznačením jednotlivých částí FV elektrárny, včetně umístění vypínacích bodů. Dokumentace bude předložena ke schválení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru.

p) závěr

Navržený objekt vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802.

V Otrokovicích 11. 4. 2023

Vypracoval: 	Ing. Zbyněk Pospíšil

e-mail: pospíšil@pavlacky.cz

tel.: 604 155 691

autorizace: ČKAIT IH00 1302013

TOTAL STOP FVE

b. č. 2

Příloha č. 1

Posouzení místnosti využívanou pro FVE tvořící PÚ – N 2.02 - III. SPB – Rozvodna FVE uvedeno v PBŘ („Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu – Kyjov 2. etapa – novostavba krytého plaveckého bazénu“ z data: 12/2021, zpracovatel: Ing. Zbyněk Pospíšil ČKAIT: 1302013)

| číslo | název místnosti |  |  |  | plocha Si | pn |  | an |  | ps | výška hi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 | MÍSTNOST FOTOVOLT.ELEKTR. |  |  |  | 38,20 | 35,0 |  | 0,90 |  | 2,00 | 2,60 |
| Celková plocha PÚ: |  |  | 38,20 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S= |  | 38,20 m² | an= | 0,90 |  |  | a= |  | 0,90 |  |  |
| So/S= |  | 0,016 | as= | 0,90 |  |  | b= |  | 1,48 |  |  |
| hs= |  | 2,60 m | pn= | 35,00 kg/m² |  |  | c= |  | 1,00 |  |  |
| ho= |  | 0,00 m | ps= | 2,00 kg/m² |  |  | p= |  | 37,00 kg/m² |  |  |
| ho/hs= |  | 0,10 | n= | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | k= | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |
| pv = |  | 37 * 0,9 * 1,48 * 1 = |  | 49,30 kg/m² |  |  |  |  |  |  |  |
| Požární výška objektu h = 5 m |  |  |  | Konstrukční systém: |  |  |  |  | smíšený |  |  |
| Požární zatížení je do 50 kg/m2 |  |  |  | Stanoven SPB: |  |  |  |  | III. |  |  |
| Mezní rozměry PÚ pro a = 0,9 jsou 56 x 38 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutečné největší rozměry PÚ jsou 3,55 x 5,3 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší počet užitných podlaží PÚ: z1 = 140/pv = 140/49,3 = 2,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 podlaží ≥ 1 podlaží – skutečnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |