INVESTOR: 	CPA Delfín, příspěvková organizace, Slovácké nám. 2377, Uh. Brod

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:			23-014

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:	RDS–REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

STAVBA:					VÝMĚNA OSVĚTLENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU 						V UHERSKÉM BRODĚ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:	D.1.4.b Vnitřní silnoproud

VYPRACOVAL:				JANČÍK BŘETISLAV

DATUM:					BŘEZEN/2023

- ROZSAH PROJEKTU:

Tato projektová dokumentace řeší výměnu a doplnění osvětlení v objektu zimního stadionu v Uherském Brodě. Tato projektová dokumentace vychází z původní dokumentace od Ing. Lutonského z roku 2021.  Dle požadavků investora byla pouze upravena intenzita osvětlení ledové plochy.

Projekt je zpracován ve stupni pro realizaci stavby – RDS

- PODKLADY:

Projektová dokumentace byla zpracována na základě následujících podkladů:

- Stavební výkresy objektu

- Požadavky zástupce investora

- Předešlý stupeň dokumentace-byly použity citace z původní dokumentace

- Světelný výpočet

Při zpracování projektové dokumentace bylo dbáno na aktuální normativní legislativu. Zejména pak na následující okruhy norem a předpisy:

ČSN 33 2130ed2	Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody v budovách

ČSN 34 2300	Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 37 5245	Kladení elektrických vedení do stropů a podlah

ČSN 33 2312	Elektrické rozvody v hořlavých látkách a na nich

ČSN EN 61140 ed. 2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 2000 (soubor)	Elektrická zařízení

ČSN EN 61293	Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 60445 ed.2	Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Značení svorek zařízení a konců určitých vybraných vodičů, včetně obecných pravidel písmeno-číslicového systému

ČSN ISO 3864	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN IEC 446	Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN EN 60446	Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení - Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 33 0165 ed2.	Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN EN 60529	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN 33 4010	Ochrana sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu

ČSN 33 0420-1	Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

ČSN 33 3060	Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN EN 62305-1	Ochrana před bleskem-část 1 - obecné principy

ČSN EN 62305-4	Ochrana před bleskem-část 4 - elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 33 2030	Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 1310	Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 0120	Normalizovaná napětí IEC

ČSN EN 50110-1 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb - požadavky na kabelová vedení

ČSN EN 50131(soubor)	Poplachové systémy

ČSN EN 50133(soubor)	Poplachové systémy -Systémy kontroly vstupů ……

ČSN EN 1332 (soubor)	Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj ….

ČSN EN 50130-4	Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci

ČSN EN 50130-5	Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

ČSN EN 50132 (soubor)	Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích

ČSN EN 50173ed3	Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy

ČSN EN 50174-1	Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

ČSN EN 50174-2	Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách

ČSN EN 50174-3	Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

EIA/TIA 568B	Mezinárodní standardy pro universální kabelážní systémy

EIA/TIA 568A	Mezinárodní standardy pro universální kabelážní systémy

ISO/IEC 11801	Mezinárodní standardy pro universální kabelážní systémy

TA117	Mezinárodní standardy pro universální kabelážní systémy

ČSN EN 55022	Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

ČSN EN 60950 (soubor)	Zařízení informační technologie - Bezpečnost …..

ČSN EN 13501 (soubor)	Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb

vyhláška 324/1994sb. 	Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

vyhláška 50/78sb.	O odborné způsobilosti v elektrotechnice

vyhláška 48/82sb.	Zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

vyhláška 20/79sb.	Vyhrazená technická zařízení a zajištění jejich bezpečnosti

vyhláška 499/2006sb.	O dokumentaci staveb

Zákon 23/2008sb.	O technických podmínkách požární ochrany staveb

vyhláška 246/2001sb.	O požární prevenci

Vyhláška 269/2009sb	O technických požadavcích na stavby

Zákon 183/2006sb.	zákon o územním plánování a stavebním řádu

Vyhláška 398/2009 Sb	o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace)

Základní technické údaje

| Rozvodná soustava: | 3 NPE - 50 Hz, 230/400 V, TN-S – vnitřní rozvody |
| --- | --- |
| Ochrana před úrazem el.proudem: | dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – kapitola 5 |
| Stupeň dodávky el.energie dle ČSN 34 1610: | stupeň č. 3 |
| Ochrana před přepětím: | kategorie III, IV dle IEC664 (ČSN 33 0420) |
| Uzemňovací soustava: | Společná uzemňovací soustava objektu |
| Měření elektrické energie: | stávající |
| Instalovaný výkon hlavního osvětlení: | 20kW |
| Hodnota vstupního jističe: | 3x63A |

- POPIS ŘEŠENÍ:

## 3.1	 Připojení na rozvodnou síť

Ze stávající rozvodny NN bude vyveden nový kabel CXKH-R-J 5x25mm. Kabel bude vyveden z vývodu, kde je v současné době napojeno nynější osvětlení. Stávající přívod bude odpojen.

Kabel bude veden stávajícími prostorami v kabelovém žlabu, dále novým spojovacím krčkem až do místa současného rozvaděče osvětlení plochy. Kabel bude napojen na svorky vstupního vypínače.

Společně s napájecím kabelem bude vedena skupina kabelů do strojovny chlazení (kabel Cu 7x1,5 a 2x kabel UTPCat6).

## 3.2	 silnoproudá elektroinstalce

Rozvaděče

V objektu bude doplněn nový rozvaděč pro osvětlení RS. V rozvodnici budou umístěny jistící prvky pro všechny silové okruhy. Na vstupu bude osazen vypínač, svodič přepětí a bleskových proudů typ T1+T2. Dále jističe, stykače a relé, potřebné pro jištění a spínání osvětlení.

Pro ovládání osvětlení bude vedle rozvodnice RS a v místnosti časomíry osazeny ovládací rozvodnice RO1 a RO2.

Provedení rozvaděčů musí odpovídat ČSN EN 61439-2 ed.2, 61439-3, 62208 ed.2, 50274 popř. s respektováním požadavků na rozvaděče nn určené k instalaci do míst přístupných laickým osobám. Před rozvaděčem musí být trvale volný prostor min. 80cm.

Osvětlení

Osvětlení hrací plochy je řešeno světelně technickým výpočtem. Osvětlení plochy je řešeno profesionálními LED asymetrickými reflektory pro osvětlení sportovišť o příkonu 300W s DALI modulem. Svítidla budou osazena do stávajících otvorů v pochozích lávkách. Přesné nastavení svítidel provede autor světelně technického návrhu. Připojení svítidel je pomocí barevně rozlišených vidlic do barevně rozlišených zásuvek 230V. Dali zásuvky a vidlice budou v červené barvě. Světlomety jsou standardně vybaveny připojovací šňůrou délky 0,5m. Svítidla nebudou připravena na průběžné zapojení. Hlavní osvětlení bude doplněno 4ks reflektoru s RGB modulem, pro barevné podání světla. Reflektory budou osazeny do volných pozic v oknech na lávce.

Na základě požadavku investora bude osazena čtveřice LED reflektorových otočných hlav pro světelné efekty.

Ovládání osvětlení bude prováděno z rozvodnic RO1 a RO2 za pomocí tlačítek v těchto rozvodnicích.

Ovládání osvětlení pro ledovou plochu bude prováděno systémem DALI a naprogramováno tak, aby splňovalo požadavky investora. Pro jednotlivé využití sportoviště bude nastavení provedeno následovně:

Režim zápas 100%

Režim trénink 75%

Režim veřejné bruslení a amatéři 50%

Součástí režimů osvětlení je také „FLASH SHOW“ prováděné za pomocí RGB reflektorů a RGB otočných hlav. Ovládání těchto prvků bude pomocí DMX zařízení, které nainstaluje a nastaví odborná firma.

Nouzové osvětlení není součástí tohoto projektu a jako takové bude zachováno stávající.

Systém osvětlení objektu bude doplněn na hlavní pospojování. Toto bude připojeno na zemnící soustavu objektu pomocí ochranné přípojnice HOP. Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude řešena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 automatickým odpojením od zdroje. Tato ochrana bude doplněna pospojováním popřípadě proudovými chrániči.

3.3	 ROZVODY A UKLÁDÁNÍ EL.VEDENÍ

Vzhledem k charakteru objektu bude veškeré kabelové vedení v bezhalogenovém provedení dle EN 60228 Třída 1 a 2. Spojování kabelových vedení bude provedeno v typizovaných bezhalogenových krabicích.  Většina kabeláží bude uložena v kovových žlabech na povrchu.

# Bezpečnost práce na elektrických zařízeních

### 4.1 Bezpečnostní normy

Z hlediska bezpečnosti práce je technické řešení zpracováno podle platné ČSN 33 2000, ČSN EN50110-1, -2 ed.2 i norem přidružených, které řeší problematiku bezpečné práce a obsluhy těchto zařízení.

Projektová dokumentace musí být zhotovitelem stavebních prací podle specifických podmínek doplněna, respektive upřesněna před zahájením stavby konkrétními požadavky a doklady o technologickém či pracovním postupu v rámci výrobní přípravy zhotovitele. Souhrn všech úkonů k zabezpečení stavby a postupu jednotlivých prací musí být obsažen v tzv. dodavatelské dokumentaci.

### 4.2 Související stavebně montážní práce

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem a předpisů :

Zákon 309/2006., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

ČSN EN 50110-1 Obsluha a práci na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních (národní dodatky)

Vyhláška ČÚBP č.48/92 Sb.

Vyhláška ČÚBP č.324/90 Sb., vyhl.  23/2008 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 48/92 Sb.;

Vyhláška ČÚBP č. 50/78 Sb.:

Bezpečnostní požadavky na práci v prostorech elektrorozvoden a kabelových prostorů NV. č.  11/2002Sb a NV. č. 591/2006 SB. a NV. č. 362/2005 Sb.

Při pracích na el. zařízení  je nutné, aby osoby podílející se na zhotovení díla se řídily vztažnými normami, především ČSN EN50110-1, -2 ed.2, která nahradila původní ČSN 34 3100

dle zákoníku  práce z.č. 262/2006  par.102  provést:

" montážní firma musí před zahájením prací na el. zařízení vyhodnotit elektrická a mechanická rizika a podle něj stanovit způsob vykonávání práce a bezpečnostní opatření "

" montážní firma vypracuje dokumentaci ( viz. položka ve specifikaci) obsahující požadavky na zajištění bezpečnosti a technologický postup "

při zhotovení díla nutno respektovat :

309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

### 4.3 Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení pracovníci musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb. SÚBP č.25/79  Sb.

§ 3 pracovníci seznámení obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 4 pracovníci poučení - dtto jako pracovníci § 3, ale byli prokazatelně poučeni

§ 5 pracovníci znalí	obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

§ 6 pracovník pro samostatnou činnost na el. zařízení

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatří, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

### 4.4 Obsluha elektrotechnických zařízení

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

### 4.5 První pomoc

Při úrazech elektřinou je nutno zajistit první pomoc těmito prostředky a organizačními opatřeními:

poučením všech pracovníků, kteří přicházejí do styku s těmito zařízeními

praktickým výcvikem vybraných pracovníků

v souladu s předpisy ministerstva zdravotnictví zajistí provozovatel rozmístění pomůcek

### 4.6 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Bude zajištěna ochrana lidí a zvířat při respektování zejména těchto norem:

ČSN 33 0600 Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran.

ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 2000-4-41ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 1/96

ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik 8/95, Z1-12/95

Likvidace odpadu:

Dodavatel elektromontážních prací je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého při jeho činnosti spojené s plněním ustanovení jeho dodavatelské smlouvy dle zákona č.125/97 Sb. o odpadech a dle prováděcích vyhlášek 337, 338, 339 a 340/97.

# REVIZE

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a podle ČSN 33 2000-6-61. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.

Vypracoval:  03/2023 							Ing. Břetislav Jančík