## LPS
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
(VÝKAZ VÝMĚR)
VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM - viz výkresy č. 1 a 2
Akce: | ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše
ODPISOVÁ TŘÍDA IV
[8 empty] | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
Místo: | Klášterní 2, Znojmo | [6 empty] | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Stavebník: | Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo | [6 empty] | Dne: 9. 4. 2018
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM - viz výkresy č. 41 a 42 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2. | ZEMNÍ PRÁCE - - viz výkresy č. 41 a 42 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3. | ÚPRAVY STÁV. ROZVODŮ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5. | OSTATNÍ NÁKLADY | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CELKEM | [9 empty] | 0
vč. DPH | 21% | [8 empty] | 0
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy , manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto : průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
I. VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM:
1. | jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm (1,0m = 0,135kg) |  |  | kg | 290 |  |  | 0 | 0
2. | jímací tyč AlMgSi délky 1,5m |  |  | ks | 13 |  |  | 0 | 0
3. | jímací tyč AlMgSi délky 2,0m |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0
4. | jímací tyč AlMgSi délky 4,0m |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5. | stojan pro jímací tyč FeZn, vč. příslušenství |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6. | betonový podstavec pr. 340mm, 19kg |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
7. | podložka pod betonový podstavec pr. 380mm |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
8. | betonový podstavec pr. 280mm, 9kg |  |  | ks | 19 |  |  | 0 | 0
9. | podložka pod betonový podstavec pr. 290mm |  |  | ks | 19 |  |  | 0 | 0
10. | podpěry vedení na střechu PV21, FeZn |  |  | ks | 740 |  |  | 0 | 0
11. | podpěry svodů PV01, FeZn |  |  | ks | 550 |  |  | 0 | 0
12. | podpěry svodů PV32, FeZn |  |  | ks | 660 |  |  | 0 | 0
13. | ochranný úhelník 1,7m FeZn, vč. držáků |  |  | ks | 55 |  |  | 0 | 0
14. | svorka k jímací tyči SJ, FeZn |  |  | ks | 20 |  |  | 0 | 0
15. | dtto, křížová SK, FeZn |  |  | ks | 140 |  |  | 0 | 0
16. | dtto, připojovací SP, FeZn |  |  | ks | 10 |  |  | 0 | 0
17. | zkušební spojka (svorka) SZ, FeZn |  |  | ks | 55 |  |  | 0 | 0
18. | svorkovnice hl. pospojování HOP |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
19. | označení svodů štítky z UH |  |  | ks | 55 |  |  | 0 | 0
20. | označení svodů tabulkou (v případě, že nebude využito jiné ochr. opatření) |  |  | ks | 55 |  |  | 0 | 0
21. | kontrola hodnot uzemnění |  |  | ks | 57 |  |  | 0 | 0
UZEMNĚNÍ:
22. | zemnicí pásek FeZn 30 x 4 - trasa 550m (1,0 m => 0,95kg) |  |  | kg | 523 |  |  | 0 | 0
23. | kulatina s izolací FeZn pr. 10mm - 57x vývod (1,0m = 0,7kg) |  |  | kg | 180 |  |  | 0 | 0
24. | svařovaný spoj |  |  | ks | 78 |  |  | 0 | 0
25. | antikorozní ochrana – izolace spojů a přechodů země - vzduch |  |  | ks | 135 |  |  | 0 | 0
26. | prohlídka uzemnění RT před záhozem/zabetonováním |  |  | h | 10 |  |  |  | 0
27. | přepojený vývodů hl. pospojování do HOP |  |  | sada | 9 |  |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ:
28. | stávající jímací vedení |  |  | m | 670 |  |  | 0 | 0
29. | podpěry vedení na střeše |  |  | ks | 450 |  |  | 0 | 0
30. | podpěry svodů |  |  | ks | 60 |  |  | 0 | 0
31. | ochranný úhelník |  |  | ks | 19 |  |  | 0 | 0
VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
II. ZEMNÍ PRÁCE
32. | náklady na vytyčení stávajících podzemních vedení |  |  | m | 150 |  |  |  | 0
33. | vytyčení trati kabel. vedení v zastavěném terénu |  |  | m | 605 |  |  |  | 0
34. | vybourání povrchů |  |  | m2 | 84 |  |  |  | 0
35. | šetrné vybourání povrchů - dlažba |  |  | m2 | 12 |  |  |  | 0
36. | výkop + zához kabel. rýhy 80 x 35 cm ručně |  |  | m | 605 |  |  |  | 0
37. | provizorní úprava terénu (hutnění) |  |  | m2 | 215 |  |  |  | 0
38. | geodetické zaměření trasy uzemnění |  |  | m | 605 |  |  |  | 0
39. | řezání asfaltu a betonu |  |  | m | 420 |  |  |  | 0
40. | úprava povrchů (asfaltování) |  |  | m2 | 84 |  |  |  | 0
41. | konečná (definitivní) úprava povrchů |  |  | m2 | 212 |  |  |  | 0
42. | opětovná pokládka dlažba |  |  | m2 | 12 |  |  |  | 0
43. | odvoz sutě, vč uložení na skládce |  |  | m3 | 17 |  |  |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
III. ÚPRAVY STÁV. ROZVODŮ
44. | demontáž stáv. slaboproudých kabelů (odpojení z koncového zařízení) |  |  | sada | 5 |  |  | 0 | 0
45. | průraz zdiva do vnitřních prostor, protažení kabelu, utěsnění prostupu |  |  | sada | 5 |  |  | 0 | 0
46. | elektroinstalační lišta 15/10mm |  |  | m | 350 |  |  | 0 | 0
47. | opětovné zapojení koncového zařízení |  |  | sada | 5 |  |  | 0 | 0
48. | SPD typu 1 pro kamerové rozvody - dle upřesnění IT a provozovatelů, vč. zapojení |  |  | sada | 5 |  |  | 0 | 0
49. | SPD typu 1 pro anténní rozvody - dle upřesnění IT a provozovatelů, vč. zapojení |  |  | sada | 1 |  |  | 0 | 0
ÚPRAVY STÁV. ROZVODŮ CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
IV. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
50. | zednická výpomoc |  |  | h | 4 |  |  |  | 0
51. | výchozí revize ochrany před bleskem |  |  | h | 32 |  |  |  | 0
52. | zařízení staveniště (z položek I, II, III) |  |  | % | 2.9 |  |  |  | 0
( náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj.
dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie )
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
V. OSTATNÍ NÁKLADY
53. | ekologická likvidace odpadu (obaly, izolace kabelů atd.) (z položek materiálu I a II) |  |  | % | 2 |  |  |  | 0
54. | dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | h | 20 |  |  |  | 0
a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém )
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 0 | 0