B-01 – TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Kino Panorama Kyjov – rekonstrukce zdroje tepla

Stavba :

Část :

D.1.4c Technika prostředí staveb                             1.Elektroinstalace

1.1 Silové rozvody

1.2 Slaboproudé rozvody

Stupeň zpracování TD :    Dokumentace pro provedení stavby

Investor :  Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

Číslo zakázky :  004/2023

Vypracoval : Ing. František Vytopil

Adresa :  Starý Poddvorov 206,696 16 Starý Poddvorov

Datum :  05.2023

1

Číslo paré

# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název akce :   Kino Panorama Kyjov – rekonstrukce zdroje tepla

Elektroinstalace, rozvody pro MaR a VZT

Zakázka č. :  004/2023

Investor  :     Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

Všeobecné údaje :

Předmět projektu

Předmětem projektu je zpracování podkladů pro realizaci stavby Kino Panorama Kyjov – rekonstrukce zdroje tepla.

Stávající silové i slaboproudé rozvody jsou nedostačující dnešním a budoucím požadavkům.

Jednotlivé části projektové dokumentace řeší realizaci nových rozvodů samostatně a současně i v návaznosti na související části projektové dokumentace.

Součástí projektu jsou následující části:

rozvody silové

rozvody datové

výměna rozváděčů, popř. úprava

rozvody pro MaR, VZT a chlazení

Podklady

Pro zpracování projektové dokumentace byly zadavatelem předloženy tyto podklady:

- Výkresy půdorysů jednotlivých podlaží formát pdf

- Další podklady vzniklé při jednáních během zpracování projektové dokumentace

Rozsah projektu

Rozsah projektu je dán dle zadání, vychází z požadavků zadavatele, norem a nařízení platných v době zpracování.

Základní technické údaje:

Rozvodná soustava                         	    : 3 NPE AC 50Hz 230/400 V /TN-C-S

ČSN 3302000-1 ed. 2  čl. 312.2.1

Instalovaný výkon			    : Pi = 54,44 kW

Osvětlení				:   0,6 kW

Rozváděč MaR			:   13,84 kW

Vzduchotechnika			:   11,98 kW

Klima č.C1				:   8,33 kW

Klima č.C2				:   8,33 kW

Ostatní					:   11,36 kW

Soudobost				    : β =   0,68

Soudobý výkon			    : Pp=  36,84 kW

Hlavní jistič                                           : 25 A + 3x32A

Ochranné opatření:

a) všeobecně

automatickým odpojením od zdroje

- ČSN 332000-4-41 ed. 2/Z1 čl. 411.1

b) živých částí

- ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1 čl. 411.2 příloha A a B

c) neživých částí

- ČSN 332000-4-41 ed. 2/Z1 čl. 411.3.1.1  ochranné uzemnění

- ČSN 332000-4-41 ed. 2/Z1 čl. 411.3.1.2  ochranné pospojování

- ČSN 332000-4-41 ed. 2/Z1 čl. 411.3.2     automatické odpojení

- ČSN 332000-4-41 ed. 2/Z1 čl. 411.3.3     doplňková ochrana

- ČSN 332000-4-41 ed. 2/Z1 čl. 415.1        doplňková ochrana – proudové chrániče

## Ochranné pospojování

Ekvipotencionální svorkovnice hlavního pospojování bude umístěna pod rozváděčem RH. Bude spojena vodivě s potrubím vodovodu, plynovodu a zároveň na ni budou připojeny všechny vodivé objekty stavby. Dále na ni bude připojena společná uzemňovací soustava vytvořená pro ochranu před bleskem, uložená v zemi páskem FeZn 30x4 mm, kulatinou FeZn o 10mm.

## Doplňkové ochranné pospojování

Pospojování bude provedeno v prostoru celé budovy, kde hlavní vedení bude vedeno vodičem CYA 10 mm2 ŽZ. Z něj bude pomocí svorek provedeno odbočení. K pospojování mezi rozváděči bude použit vodič CY 6 mm2 ZŽ. Pro pospojování bude použit vodič CY 6 mm2 ZŽ, kterým bude spojeno potrubí vodovodu a všechny kovové vodivé předměty s och-ranným vodičem elektroinstalace dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1.

Doplňková ochrana - proudové chrániče

Vzhledem k ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 články 411.3.3 a 411.1 Doplňková ochrana je nutné, aby všechny zásuvkové obvody, jejichž proud nepřekračuje 32A, které jsou užívány laiky (osoby bez elektrotechnické kvalifikace) byly chráněny proudovými chrániči s vybavo-vacím reziduálním proudem 30 mA. Výjimkou jsou obvody pro ledničky, mrazničky a kance-lářskou a výpočetní techniku.

Stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3,33 2000-4-41ed.2/Z1:

## Vnitřní prostory

AA5, AB5

Všechny vnitřní vlivy jsou v souladu s ustanovením ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 tab. NA 4 považovány za normální. Elektroinstalace WC, koupelna bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701 – prostory s vanou a sprchou a umývací prostory.

### Vnější prostory

AA7, AB8, AD3, AN3, AR3, AS3 .

Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 tab. NA 4 považovány za zvlášť nebezpečné.

### Kino Panorama

  - Připojení

1.1.1 Stávající

Připojení je provedeno ze stávajícího rozvodu NN. Z něj je připojen rozváděč RE, umístěný v I.NP budovy. V něm jsou vytvořeny dílčí jistící pole pro napájení jednotlivých částí komplexu budovy Kina Panorama přes stávající rozváděč RH.

1.1.2 Nové

Připojení bude provedeno ze stávajícího rozvodu NN. Z něj je připojen rozváděč RE, umístěný v poli č.1 stávajícího rozváděče RH.

Stávající rozváděč bude v poli č. 4 upraven

Všechny ostatní stávající jištěné okruhy zůstávají.

Nad rozváděčem RH se umístí ekvipotenciální svorkovnice.

  - Elektroinstalace

1.2.1. Elektroinstalace I.NP

Návrh elektroinstalace vychází ze stavebního řešení objektu. Pro stanovení výchozích

parametrů byla vzata do úvahy výkonová rozvaha pro stávající, již dříve navržené rozvody a nové rozvody pro rozváděč MaR, rozváděč vzduchotechniky VCS a chladící jednotky C1 a C2.

Veškerá stávající elektroinstalace v objektu kotelny, vzduchotechniky a přilehlých místností bude demontována. Zachová se pouze přívod pro ventilátor v baterkárně, který bude přepojen.

Instalace bude provedena vodiči CYKY uloženými v objektu v kabelových žlabech a instalačních trubkách. Způsobu uložení vodičů bude odpovídat i použití instalačních přístrojů.

Pro napájení rozváděče RK je použit kabel CYKY 5x4 mm2.Rozváděč MaR bude na-pájen z rozváděče RK kabelem CYKY 5x2,5 mm2. Rozváděč VCS a chladící jednotky budou napájeny kabely CYKY 5x4 mm2.

Přístroje (vypínače a zásuvky) budou použity v provedení IP54.Zásuvky 400V/16A (montážní) budou umístěny: jedna pod rozváděčem RK, druhá u rozváděče VCS.

K osvětlení jsou použita nová svítidla LED dle Protokolu o provedených výpočtech osvětlení. Budou umístěna na stropním tělese. Svítidla v místnosti u kotelny a místnosti před baterkárnou budou kulatá LED o výkonu 24W v provedení IP65.

Nouzová svítidla jsou v provedení IP65. Umístěna jsou nad únikovými dveřmi, v míst-nosti elektrorozvodny i na stropě. Svítidla jsou napájena z rozváděče RNO.

Propoj vodičů mezi zdroji záložního napájení nouzového osvětlení zůstávají stávající.

Chladící jednotky budou připojeny a pospojovány vodičem CY 6 mm2.

Pro ohřev kondenzátu chladících jednotek bude instalován samoregulační topný kabel délky 3m.Připojení bude provedeno samostatným kabelem ukončeným zásuvkou IP54.

Pro odpojení objektu kotelny od napájení je instalováno tlačítko TOTAL STOP. Kabel od tlačítka do rozváděče RH je veden samostatně na příchytkách, určených pro daný typ ka-belu.

Prostupy mezi strojovnou UT a elektrorozvodnou a elektrorozvodnou a strojovnou VZT budou opatřeny protipožárními ucpávkami.

Pro pospojování bude použit vodič CY 10 (mezi rozváděčem RH a RK- ekvipotenci-onální svorkovnice) a 6 mm2 ZŽ, kterým bude spojeno potrubí vodovodu, plynovodu a všech-ny kovové vodivé předměty s ochranným vodičem elektroinstalace dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1.

1.2.2. Slaboproudá elektroinstalace I.NP

Návrh slp elektroinstalace vychází ze stavebního řešení objektu. Pro stanovení výcho-zích parametrů byla vzata do úvahy rozvaha pro připojení jednotlivých zařízení.

Instalace pro datový rozvod bude provedena vodiči FTP cat 5e uloženými v objektu v instalačních trubkách. Pro instalaci se použije instalační trubka, jak ve stupačce, tak i od přípojných bodů. Způsobu uložení vodičů bude odpovídat i použití instalačních přístrojů. Vo-diče budou vyvedeny u rozváděče MaR a rozváděče VCS.

Není řešeno připojení v RACKu. Kabely budou ukončeny s rezervou v II.NP v míst-nosti kanceláře. Dopojení provede provider.

1.2.3. Elektroinstalace II.NP

Návrh elektroinstalace vychází ze stavebního řešení objektu a PD Chlazení. Rozvody slouží pro napájení jednotek chlazení a samoregulačního topného kabelu.

Instalace bude provedena vodiči CYKY uloženými v objektu v instalačních trubkách.

Při realizaci je nutné provést koordinaci rozvodů tak, aby byly ekonomické a estetické.

1.2.4. Slaboproudá elektroinstalace II.NP

Je ukončena s rezervou v místnosti kanceláře.

1.2.5. Elektroinstalace III.NP

Návrh elektroinstalace vychází ze stavebního řešení objektu a PD Chlazení. Rozvody slouží pro napájení chladících jednotek a přímotopného samoregulačního kabelu.

Instalace bude provedena vodiči CYKY uloženými v objektu v instalačních trubkách s UV ochranou. Ve stupačce bez UV ochrany.

Kabelový rozvod je veden stupačkou jednotlivými podlažími souběžně s potrubím chladících jednotek. Je proveden kabely CYKY 5x4 mm2 a kabelem CYKY 3x2,5 mm2 pro topný kabel.

Vodič pospojování je veden souběžně s napájecími kabely v instalační trubce s UV ochranou.

Při realizaci je nutné provést koordinaci rozvodů tak, aby byly ekonomické a este-tické.

  - Rozvaděče

1.3.1 Rozvaděč RK

Rozvaděč je proveden jako oceloplechový, přisazený na obvodové zdivo, krytí IP 66, přívod horní, vývody horní a dolní. Je vybaven hlavním vypínačem, přepěťovou ochranou, jističi, proudovými chrániči.

Proti vniknutí neoprávněných osob je zabezpečen klíčem.

Základní parametry:

Jmenovité napětí		: 500V

Jmenovitá frekvence		: 50 Hz

Jmenovitý proud		: 40A

Stupeň krytí			: IP66/IP20

Způsob upevnění		: na omítku

Odolnost proti hoření		: kategorie B

Přívodní vedení		: kabel CYKY 5 x 6 mm2

Vývod				: kabel max CYKY 5 x 16 mm2

S ohledem na ČSN 33 2000-4-41 ed 2 je nutné, aby všechny zásuvkové obvody, je-jichž proud nepřekračuje 32A, které jsou užívány laiky (osoby bez elektrotechnické kvalifika-ce dle Vyhl. 50 a NV 194/2022) byly chráněny proudovými chrániči s vybavovacím reziduálním proudem nepřekračujícím 30 mA.

Pro pospojování bude použit vodič CY 6 mm2 ZŽ, kterým bude spojeno potrubí vo-dovodu a všechny kovové vodivé předměty s ochranným vodičem elektroinstalace dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1.

1.3.2 Úprava pole č. 4 rozvaděče RH

Rozvaděč je proveden jako oceloplechový, skříňový, krytí IP 40/20, přívod dolní, vývody dolní.

Pole č. 4 je složeno z pěti dílů. Ve spodním dílu jsou napájecí pasy, v ostatních dílech jsou rozvody pro motory. Předmětem úprav je díl obsahující pojistky, sloužící k napájení ko-telny a strojoven vzduchotechniky. Tento díl bude kompletně demontován a zrekonstruován dle momentálních potřeb dle této PD.

Je vybaven hlavním vypínačem s vyrážecí cívkou pro napájení kotelny a strojovny UT. Dále vypínačem pro napájení technologie vzduchotechniky. Dále jističi a proudovými chrániči pro napájení rozváděče VCS, zásuvkových a světelného okruhu a napájení chladících jednotek. Je v něm vytvořena rezerva pro možné napájení anemostatů ovládání výfukových jednotek.

Vybavení rozváděčového dílu bude umístěno na vložené kovové konstrukci. Napájení jednotlivých částí bude provedeno z napájecích pasů pomocí vodičů CY6 mm2 a CY 16mm2,

ukončených připojovacími oky a cupalovou podložkou na jedné straně a řadovou svorkou na straně druhé.

Ovládací a jistící prvky budou přístupné bez nutnosti použít nářadí. Zákryt bude upe-vněn do stávající konstrukce šrouby.

V horní části rozváděče budou provedeny otvory a osazeny ucpávkami.

S ohledem na ČSN 33 2000-4-41 ed 2 je nutné, aby všechny zásuvkové obvody, je-jichž proud nepřekračuje 32A, které jsou užívány laiky (osoby bez elektrotechnické kvalifika-ce dle Vyhl. 50 a NV 194/2022 ) byly chráněny proudovými chrániči s vybavovacím reziduálním proudem nepřekračujícím 30 mA.

Pro pospojování bude použit vodič CY 6 mm2 ZŽ , kterým bude spojeny všechny kovové vodivé předměty s ochranným vodičem elektroinstalace dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1.

- Obsluha a bezpečnost práce

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN. Manipu-laci s rozvaděči a el. zařízením smí provádět pouze osoba s kvalifikací „znalá“, přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů s platným osvědčením vyhl 50/78 Sb. a NV 194/2022.Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a revize dle plat-ných norem a předpisů.

Při hašení požáru v blízkosti el. zařízení nebo samotného el. zařízení pod napětím se smí používat pouze následující typy hasicích přístrojů:

- sněhového

- práškového

- halonového

- Závěr

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými předpisy a normami

ČSN.

ČSN ISO 3864		bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN 330165			Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami a číslicemi.

ČSN 331500			Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.

ČSN 33 2030			Elektrostatika. Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické

elektřiny.

ČSN 33 21 30 změna 2	Elektrické vedení pod omítkou v instalačních zónách

ČSN 33 2000-7-701		Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí, část 1. základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1	Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí, Výběr a stavba elektrických

zařízení

Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-54 ed.2	Výběr a stavba elektrických zařízení

Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed.2	Výběr a stavba elektrických zařízení

Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-4-47	Elektrotechnické předpisy-Elektrická zařízení, Část 4. Bezpečnost

Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

ČSN 33 2000-6-61 ed.2	Elektrické instalace budov. Část 6-61:Revize-Výchozí revize

ČSN EN 50110-1 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2		Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

ČSN EN 62305 ed.2		Ochrana před bleskem-Část 1:Obecné principy

ČSN EN 62305 ed.2		Ochrana před bleskem-Část 2:Řízení rizika

ČSN EN 62305 ed.2		Ochrana před bleskem-Část 3:Hmotné škody na stavbách a

nebezpečí života

ČSN EN 62305 ed.2		Ochrana před bleskem-Část 4:Elektrické a elektronické systémy

ve stavbách

ČSN 73 6005			Prostorová úprava vedení technického vybavení

Jejich ustanovení je nutno dodržovat i při realizaci staveb. Změny je možné provést po dohodě s projektantem. Před kolaudací stavby je povinen zhotovitel nechat vypracovat výcho-zí revizní zprávu, opravit prováděcí dokumentaci a označit ji autorizačním razítkem, že odpo-vídá skutečnému provedení.

Technická zpráva doplňuje výkresovou a rozpočtovou část projektové dokumentace a je její nedílnou součástí.

Rozsah dokumentace je zpracován na základě požadavku investora (stavebníka).

V Starém Poddvorově        30.05.2023

Vypracoval: Ing. František Vytopil