TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

HASIČSKÉ ZBROJNICE

OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA

Ostrava – Slezská Ostrava, Heřmanice

## Provozní soubor:		D.1.4.5 – MĚŘENÍ A REGULACE

## Číslo zakázky:		P2021-26 (02032020PD)

Investor:			SMO - MOb Slezská Ostrava

Těšínská 138/35, 710 16, Ostrava – Slezská Ostrava

Projektant profese:	Bunček Kamil

Projekt vypracoval:	Bunček Kamil

Období zpracování:	5.2021

Obsah:

1

1.	Úvod	3

1.1	Výchozí podklady	3

1.2	Projektované zařízení	3

1.2.1	Rozsah projektovaného zařízení	3

1.3	Základní elektrické údaje	4

1.3.1	Použitá napěťová soustava	4

1.3.2	Prostředí z elektrického hlediska	4

1.3.3	Ochrana před účinky elektrického proudu	4

1.3.4	Provedení použitých přístrojů	5

2.	Technické řešení	5

2.1	Ústřední regulační člen	5

2.2	Rozvaděč	6

2.2.1	Rozvaděč  R-MaR	6

2.3	Zdroj tepla	6

2.4	Automatické doplňování systému vytápění	6

2.5	Ekvitermní regulace topných okruhů	7

2.6	Ohřev teplé vody	7

2.7	Vytápění garáže hasičských aut	7

2.8	Zabezpečení zdroje tepla	8

2.8.1	Tlak v topném systému	8

2.8.2	Doplňování systému	8

2.8.3	Teplota topné vody	8

2.8.4	Teplota TUV	8

2.8.5	Teplota prostoru	8

2.8.6	Zaplavení prostoru	9

2.8.7	STOP tlačítko	9

2.8.8	Únik plynu	9

2.8.9	Únik CO	9

2.8.10	Výpadek napájení	9

3.	Kabelové rozvody	10

3.1	Rozvody instalací MaR a elektro	10

4.	Obsluha zařízení a jeho kontrola	11

4.1	Nastavovací prvky přístupné obsluze	11

5.	Požadavky na ostatní profese	11

6.	Bezpečnost na pracovišti	12

6.1	Ochrana zdraví a bezpečnost při práci	12

6.1.1	Bezpečnost při práci na elektrickém zařízení	12

6.1.2	Bezpečnost při práci s ručním elektrickým nářadím	12

# Úvod

## Výchozí podklady

Tento projekt řeší dílčí část souboru projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy hasičské zbrojnice, Ostrav – Slezská Ostrava, Heřmanice“, a je její nedílnou součástí.

Základním zadáním je technické řešení centrálního systému zajišťujícího regulaci provozu kombinovaného zdroje tepla, jeho výstupy  a poruchovou signalizaci.

Projekt vychází z výše uvedené projektové dokumentace strojních částí tepelných rozvodů.

Dalšími podklady jsou :

- Technické podklady systému DDC

- Konzultace s projektantem strojní části

- Konzultace s pověřeným orgánem investora

- Výkres dispozice technologie

- Výkres technologického schéma

## Projektované zařízení

Nově navržené zařízení je v následujících odstavcích popsáno pouze z hlediska měření a regulace, případně vazby silnoproudého ovládání. Popis technologických úprav je dostatečně zevrubný ve strojní části projektu.

### Rozsah projektovaného zařízení

Projekt měření a regulace řeší dodávku a montáž zařízení:

- Autonomní řídicí systém regulačních okruhů

- Signalizace provozních poruch a havárií

- Specifikaci zařízení MaR

Po dokončení montáží, před uvedením do provozu provede zhotovitel výchozí revize zařízení podle ustanovení těchto norem:

- ČSN 33 1500	Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-6-61	Postupy při výchozí revizi

## Základní elektrické údaje

Při realizaci projektu se vycházelo z těchto elektrických skutečností.

### Použitá napěťová soustava

3L+PE+N ~3x400/230 V/50Hz   TN-S

=24V

### Prostředí z elektrického hlediska

Z elektrického hlediska je stávající a nově navržené zařízení umístěno v prostředí, kterému je třeba podřídit provedení instalovaných přístrojů a jejich krytí před vodou, prachem a dotykem živých částí.

#### Prostředí technologických prostor

Prostředí dle  ČSN 33 2000-3

Prostor strojoven VZT

Třídění vnějších vlivů :

- Prostředí - AA5 AB5 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1                        AM1 AN1 AL1 AP1 AQ1 AR1 AS1

- Využití – BA4 BC2 BD1 BE1

- Konstrukce budov - CA1 CB1

Členění z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem:

Dle ČSN 33 2000-5 51/ Tab. 32-MN1 :

Prostory  normální

### Ochrana před účinky elektrického proudu

Při projektování bylo počítáno s těmito úrovněmi ochrany před účinky elektrického proudu.

#### Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

dle  ČSN 33 20 00 - 4 - 41

- základní – automatickým odpojením od zdroje

- zvýšená – proudovými chrániči

- zvýšená – doplňujícím pospojováním

#### Ochrana před dotykem živých částí:

ochrana je dána konstrukčním provedením elektrických zařízení a je řešena některou z těchto ochran:

- krytím

- izolací

- doplňkovou izolací

### Provedení použitých přístrojů

- Přístroje třídy I:	akční členy, signalizační prvky

- Přístroje třídy II:	akční členy, signalizační prvky

- Přístroje třídy III:	čidla

# Technické řešení

Jednotlivé regulační okruhy, technologické části a ostatní zařízení jsou řešeny s použitím regulační a řídicí techniky jak je dále uvedeno.

## Ústřední regulační člen

Základem řídícího systému je sestava DDC regulátoru. Tyto volně programovatelné jednotky umožňují plně využít všechny funkce zařízení v požadovaných technologických funkcích.

Jednotlivé programovatelné moduly jsou napojeny na kompaktní přístroj vstupu a výstupu I/O-funkce měření a spínání.  Tyto převodníky umožňují zapojení libovolných čidel a snímačů dle požadavků technologie.

Řídící jednotka umožňuje místní ovládání technologických zařízení pomocí zobrazovacího displeje.

Řídící jednotka bude vybavena WebServrem, který umožní dálkový dohled a ovládání prostřednictvím datové sítě provozovatele.

Programové vybavení regulačních okruhů je uloženo v paměti řídící jednotky, který je tímto schopen zcela samostatného provozu v případě vypojení nadřaazeného pracoviště.

Na zobrazovacím LCD displeji budou v samostatném menu zobrazeny všechny měřené hodnoty (teploty, tlaky, průtoky…). Napájení řídící jednotky bude doplněno o záložní zdroj, který zajistí dálkový přenos  i při výpadku napájení.

## Rozvaděč

Pro praktické provedení všech regulačních okruhů, které jsou v projektu požadovány, navrhujeme použití oceloplechového řadového nástěnného rozvaděče, min krytí IP30/20, povrchová úprava RAL 7032.

### Rozvaděč  R-MaR

Tato nástěnná rozvodnice bude umístěna v prostoru plynových kotlů. Rozvaděč bude napojen na rozvodný systém objektu, napájení společných prostor a zajišťuje napájení řídících prvků a  technologie. Výzbroj rozvaděče tvoří řídící systém s převodníky zajišťující funkce havarijního odstavení, regulace .V další výzbroji rozvaděče je napájení řídícího systému, napájení čidel a akčních prvků regulačních okruhů, oddělovací relé a servisní zásuvky, spínací a jistící prvky technologie.

## Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytápění objektu, bude nová sestava dvou závěsných plynových kondenzačních kotlů, každý o výkonu 38 kW s modulací výkonu 25-100% a s účinnosti při zatížení 98 %. Instalovaný výkon kaskádové plynové kotelny bude 76 kW.

Kotlové těleso plynového kotle bude v provedení pro kondenzační režim z nerezové oceli. Plynový kotel bude v hydraulickém provedení se zapojením na potrubí bez ovlivnění chodu kotle v kondenzačním provozu. Plynový kotel bude vybaven modulovaným hořákem, filtrem pro spalovací vzduch, teplotními čidly, filtrem a manostatem tlaku plynu, aktivní kontrolou plamene-ionizační elektrodou a s ovládáním z řídícího systému 0..10V.

Systém vytápění objektu bude teplovodní s nuceným oběhem. Teplota otopné vody bude regulována v závislosti na venkovní teplotě. Sestava kotlů, bude kaskádně řízena, dle požadavku topné soustavy, Priorita prvního kotle bude prostřídávána v intervalu 300h.

## Automatické doplňování systému vytápění

Zabezpečovací zařízení bude navrženo v souladu s  ČSN 06 0830 s expanzní nádobou s membránou.

Topný systém bude vybaven tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem s otevíracím přetlakem 0,3 MPa. Pojistné ventily s otevíracím přetlakem 300 kPa jsou rovněž součástí kotlů. Musí být dodržena veškerá dotčená ustanovení ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ÚT a přípravu TUV.

Doplňování vody do topného systému bude z rozvodu studené vody, přes změkčovací zařízení, solenoidový ventil automatického doplňování a vodoměr doplňované vody. Na systému vytápění, bude osazen snímač tlaku vody, který při podkročení stanoveného tlaku zapne doplňování systému. Po dosažení stanoveného tlaku bude doplňování zastaveno. Řídící systém sleduje dobu doplňování, při překročení stanovené doby systém signalizuje poruchu a odstaví doplňování z provozu. Vodoměr doplňované vody bude načítat množství doplněné vody a při překročení denního limitu, signalizuje poruchu.

## Ekvitermní regulace topných okruhů

Okruh ÚT bude ovládán ekvitermní regulací s časovým programem, každý napojovací modul bude vybaven oběhovým čerpadlem (elektronické řízení otáček) potřebné velikosti průtoku a dopravní výšky, třícestným směšovacím ventilem s deklarovaným Kvs a pohonem (dle požadavku profese MaR), vyvažovacím ventilem, odvzdušnění, uzavíracími a vypouštěcími armaturami, teploměry a tlakoměry.

Do trubních rozvodů objektu nebude zasahováno, neboť 					připojení se provede v místě kotelny. Systém vytápění zůstává 						stávající tj. páteřní rozvod s napojením jednotlivých stoupaček. Při 					stavbě nedojde k zásahu do vnitřních rozvodů tepla. Hydraulické 					poměry nebudou novým zařízením narušeny.

## Ohřev teplé vody

Ohřev teplé vody (TV) bude řešen v zásobníkovém ohřívači 500L (s rozšířenou topnou plochou) napojeným přes dobíjecí oběhové čerpadlo na otopnou vodu. Zásobník TV bude připojen na rozvody studené, teplé vody a cirkulace. Teplá voda a cirkulace ze zásobníku TV bude napojena na stávající vnitřní rozvody. Cirkulační čerpadlo, bude řízeno cyklicky, na základě časového programu a zpětné teploty cirkulace.

## Vytápění garáže hasičských aut

Vytápění prostoru garáží hasičských aut, bude realizováno prostřednictvím dvojice teplovzdušných agregátů. Ohřev těchto jednotek bude napojen na samostatnou, ekvitermně regulovanou větev topné vody. Na protilehlé stěně jednotek, mezi vraty, bude umístěn prostorový dotykový LCD ovladač, s integrovaným snímačem prostorové teploty. Po dosažení prostorové teploty, budou VZT jednotky vypínány.

## Zabezpečení zdroje tepla

Ve zdroji tepla, budou instalovány zabezpečovací prvky dle ČSN. Překročení, nebo podkročení těchto limitů, bude signalizováno. Signalizace bude dvoustupňová – 1.  VÝSTRAHA a 2. stupeň blokovací - HAVÁRIE.

### Tlak v topném systému

Na systému vytápění, bude osazen kontinuální snímač tlaku vody, který bude signalizovat tyto nastavené stavy:

VÝSTRAHA	Nízký tlak systému – 1,0bar - problému doplňování

HAVÁRIE	Minimální tlak systému - 0,8 – odstavení systému

VÝSTRAHA	Vysoký systému – 2,8bar - problému expanze

HAVÁRIE	Max tlak systému -  3,5bar – odstavení systému

### Doplňování systému

V doplňovacím řetězci bude instalován přímočinný solenoidový ventil a impulzní vodoměr. Řídící jednotka bude pracovat s informacemi a stavy těchto prvků:

VÝSTRAHA	Překročení denního limitu – 100L – únik v systému

VÝSTRAHA	Překročení doby dopouštění – 3 min – odstavení dopouštění

V případě nutné servisní manipulace, lze signalizaci vypnout.

### Teplota topné vody

Systém MaR bude monitorovat stav teploty topné  vody v systému. Řídící systém monitoruje chod čerpadla ÚT a na základě této informace hlídá minimální provozní hodnotu topné vody.

VÝSTRAHA	Min teplota topné vody – 35°C – porucha kotlů

HAVÁRIE	Přehřátí topné vody – 95°C – odstavení systému

### Teplota TUV

Systém MaR bude monitorovat stav teploty TUV v zásobníku. Řídící systém, na základě této informace hlídá minimální a maximální provozní hodnotu topné vody.

VÝSTRAHA	Min teplota TUV – 40°C – porucha kotlů

HAVÁRIE	Přehřátí TUV – 65°C – odstavení systému

### Teplota prostoru

Systém MaR bude monitorovat stav teploty ve strojovně topného zdroje.

VÝSTRAHA	Vysoká teplota prostoru – 35°C – porucha větrání

HAVÁRIE	Přehřátí prostoru – 40°C – odstavení systému

### Zaplavení prostoru

Systém MaR bude monitorovat stav vody, v úrovni podlahy ve strojovně topného zdroje. V případě vybavení poruchy delší než 3sec, bude stav akceptován. Podlaha sklepů je pod úrovni kanalizace.

VÝSTRAHA	Zaplavení jímky –  porucha čerpadla

HAVÁRIE	Zaplavení prostoru –  odstavení systému

### STOP tlačítko

Před vstupními dveřmi kotelny, bude žlutočervené STOP tlačítko, pro nouzové odstavení technologie.

HAVÁRIE	STOP tlačítko –  odstavení systému

### Únik plynu

Systém MaR bude monitorovat výskyt hořlavých plynů ve strojovně topného zdroje. V případě vybavení 1. Stupně koncentrace, bude odesláno hlášení. V případě druhého stupně, bude vybaven stav havárie.

VÝSTRAHA	Výskyt plynu - 1. St. –  porucha větrání

HAVÁRIE	Únik plynu - 2. St. – odstavení systému

### Únik CO

Systém MaR bude monitorovat výskyt CO ve strojovně topného zdroje. V případě vybavení 1. Stupně koncentrace, bude odesláno hlášení. V případě druhého stupně, bude vybaven stav havárie.

VÝSTRAHA	Výskyt CO - 1. St. –  porucha větrání

HAVÁRIE	Únik CO - 2. St. – odstavení systému

### Výpadek napájení

Systém MaR bude monitorovat výpadky napájení elektřiny ve strojovně topného zdroje. V případě krátkodobého výpadku do 5 sec, nebude systém reagovat.

VÝSTRAHA	Výpadek napájení 230V  –  porucha napájení

VÝSTRAHA	Napájení obnoveno  –  napájení v provozu

# Kabelové rozvody

V projektovaném zařízení se předpokládá použití těchto způsobů kabelových rozvodů silnoproudu, čidel a akčních členů.

## Rozvody instalací MaR a elektro

Silnoproudé rozvody musejí být vedeny odděleně od instalace MaR pokud nesouvisejí přímo s řízením akčních členů. Za silnoproudé rozvody se nepovažují vývody čerpadel a servopohonů přímo spouštěných z regulátoru do štítkových proudových hodnot zatížitelnosti jednotlivých výstupů.

Křižování jednotlivých druhů vedení je možné při dodržení odstupu povrchů křižujících se kabelů.

Vedení k jednotlivým čidlům jsou omezena podle průřezu použitých vodičů. Pokojový přístroj může být vzdálen při průřezu 0,8mm2 80 m, při průřezu 1,0 mm2 120 m.

Vodiče k čidlům musejí být stíněné. Mohou být vedeny spolu se sdělovacími vodiči, například v telefonních rozvodech. Vodiče k čidlům nejsou zdrojem rušení a ani nejsou rušeny sdělovacími vedeními jiných provozovatelů.

Rozvody vedené v technologickém prostoru, budou taženy v drátěných kabelových žlabech, vkladových lištách a instal. trubkách.

K servopohonům a čerpadlům budou použity přívody JYTY  a CYKY. Signalizační čidla budou tažena na úrovni bezpotenciálových signálů, tedy k připojení postačí kabely nestíněné s minimální dimenzí 0,8mm2. Veškeré rozvody budou taženy povrchově. Při možném souběhu s rozvody teploměrů je nutno dodržovat obecně platné předpisy, delší trasy je nutno vést odděleně.

# Obsluha zařízení a jeho kontrola

Zařízení je navrženo jako automatické zařízení s kontrolní obsluhou, která je poučena o potřebách technologického zařízení a důsledcích jeho poruch.

## Nastavovací prvky přístupné obsluze

Předpokládá se, že projektované zařízení po uvedení do provozu a řádném seřízení, nebude vyžadovat stálou obsluhu ve smyslu nastavování a změn provozních parametrů.

Vlastní obsluha a kontrola bude prováděna ve více úrovních.

První úroveň, je obsluha prostřednicím čelního LCD panelu  regulátoru. Prostřednictvím tohoto panelu lze získat přístup ke všem uživatelským parametrům, jako jsou časové katalogy provozu, nastavení teplot, útlumových programů a specializovaných parametrů regulačních procesů. Tento přístup je určen pro kvalifikovanou obsluhu.

Druhá úroveň, je obsluha prostřednictvím zabudovaného WebServru, pro možnost dálkového dozoru přes běžný webový prohlížeč, napojeným prostřednictvím místní Eth. sítě. Webserver umožní přístup do uživatelským parametrům, jako jsou časové katalogy provozu, nastavení teplot, útlumových programů a signalizace poruch regulačních procesů.

# Požadavky na ostatní profese

Profese EL	 	Zajistí přívod elektřiny k rozv. MaR – CYKY 5x4 (z jističe B20B/3)

Profese ÚT	 	Zajistí montáž řídících ventilů a snímačů MaR

Profese IT	Zajistí začlenění podstanice DDC v 1.PP, do sítě Ethernet

(bude přidělena pevná IP adresa)

# Bezpečnost na pracovišti

Při realizaci projektu je třeba dbát na obecnou ochranu zdraví a majetku a je nutno dodržovat zejména tyto zásady.

## Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při provádění prací je třeba dbát obecné bezpečnosti práce, ochrany zdraví pracovníků a ostatních osob na pracovišti. Pracovníci jsou povinni používat všech ochranných a bezpečnostních pomůcek, které jsou předepsány pro práce s nebezpečným nářadím, chemikáliemi a ostatními pomůckami.

Pracovníci jsou povinni respektovat ustanovení výstražných, příkazových a zákazových tabulek, které jsou v prostorách pracoviště a prostorách k nim přilehlých vyvěšeny.

### Bezpečnost při práci na elektrickém zařízení

Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb. Montážní práce smí provádět osoba s kvalifikací podle vyhlášky 50/75 Sb. §7.

Obsluhu zařízení mohou provádět jen osoby  provozovatelem  prokazatelně poučené v souladu s provozními předpisy, které je povinen vypracovat provozovatel.

Přiměřeně je třeba respektovat tyto bezpečnostní předpisy:

- ČSN 34 3100 	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci 			na elektrickém zařízení

- ČSN 34 1090	Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

- ČSN 34 1610	Elektrický silnoproudý rozvod v 				průmyslových provozovnách

- ČSN 33 2190	Připojování elektrických přístrojů a pohonů 			s elektromotory

### Bezpečnost při práci s ručním elektrickým nářadím

Ruční elektrické nářadí třídy I se zakazuje používat. Z elektrického hlediska lze použít nářadí nejvýše třídy II. Ochranné brýle se používají při sekání, řezání,  broušení a nastřelování. Volné konce oděvu musejí být upevněny při práci na točivých strojích.

Přiměřeně je třeba respektovat tyto bezpečnostní předpisy:

- ČSN 33 1600 	Revize a kontroly ručního elektrického 			nářadí během používání