## List1
SOUPIS ADRES - MAR
Název akce: | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
HASIČSKÉ ZBROJNICE
OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA
Místo stavby: | Ostrava – Slezská Ostrava, Heřmanice
Investor: | SMO - MOb Slezská Ostrava
Těšínská 138/35, 710 16, Ostrava – Slezská Ostrava
Číslo zakázky: | P2021-26
Část projektu: | D1.4.5 – MĚŘENÍ A REGULACE
Stup.p.d.: | Dokumentace pro provádění stavby
Projektant profese: | Kamil BUNČEK
Projekt vypracoval: | Kamil BUNČEK
Období zpracování: | 05-2021

## SOUPIS
SOUPIS OBSAZENÍ MODULŮ - MAR
DR-00
AO | AI | DI | DO
0.0 |  |  |  | YM 03.01 | Řízení ohřevu ÚT-1 | 0..10V
0.1 |  |  |  | YM 03.02 | Řízení ohřevu ÚT-2 | 0..10V
0.2 |  |  |  | PK-1 | Řízení výstupní teploty kotle K-1 (2..10V = 20..100°C) | 0..10V
0.3 |  |  |  | PK-2 | Řízení výstupní teploty kotle K-1 (2..10V = 20..100°C) | 0..10V
| 0.0 |  |  | BP 01.01 | Tlak v systému ÚT (0..10bar) | 4..20mA
| 0.1 |  |  | BT 01.02 | Teplota topné vody | Ni1000
| 0.2 |  |  | BT 01.03 | Venkovní teplota | Ni1000
| 0.3 |  |  | BT 01.04 | Teplota prostoru | Ni1000
| 0.4 |  |  | BT 01.05 | Teplota zásobníku TUV | Ni1000
| 0.5 |  |  | BT 01.06 | Teplota zásobníku cirkulace TUV | Ni1000
0.6
0.7
|  | 0.0 |  | SL 04.01 | Čidlo zaplavení prostoru | 0=OK
|  | 0.1 |  | SA 04.02 | STOP tlačítko | 1=OK
|  | 0.2 |  | QI 04.03 | Množství dolňované vody | 10l/imp
|  | 0.3 |  | SG 04.04 | Únik plynu - stup. 1 | 1=OK
|  | 0.4 |  | SG 04.04 | Únik plynu - stup. 2 | 1=OK
|  | 0.5 |  | SG 04.05 | Únik CO - stup. 1 | 1=OK
|  | 0.6 |  | SG 04.05 | Únik CO - stup. 2 | 1=OK
|  | 0.7 |  | KA 04.06 | Výpadek napájení ze sítě | 1=OK
|  |  | 0.0 | PK-1 | Zapnutí kotle K-1 | 1=ZAP
|  |  | 0.1 | PK-2 | Zapnutí kotle K-2 | 1=ZAP
|  |  | 0.2 | YV 02.03 | Solenoidový ventil doplňování systému ÚT | 1=ZAP
|  |  | 0.3 | YV 02.04 | BAP | 1=ZAP
|  |  | 0.4 | M 02.05 | Čerpadlo TUV | 1=ZAP
|  |  | 0.5 | M 02.06 | Čerpadlo cirkulace TUV | 1=ZAP
|  |  | 0.6 |  |  | 1=ZAP
|  |  | 0.7 | HL 02.08 | Signalízace PORUCHY | 1=ZAP
RS485 |  |  |  | BT 01.20 | Snímač prostorové teploty - LCD vladač režimů/teploty
DM-01
AO | AI | DI | DO
| 1.0 |  |  | BT 01.09 | Teplota výstupu ÚT-1 | Ni1000
| 2021-01-01 |  |  | BT 01.10 | Teplota výstupu ÚT-2 | Ni1000
| 2021-02-01 |  |  | BT 01.11 | Teplota výstupu VZT | Ni1000
| 2021-03-01 |  |  | M 02.09 | PORUCHA - Čerpadlo ÚT-1 | 1=OK
| 2021-04-01 |  |  | M 02.10 | PORUCHA - Čerpadlo ÚT-2 | 1=OK
| 2021-05-01 |  |  | M 02.11 | PORUCHA - Čerpadlo VZT | 1=OK
| 2021-06-01 |  |  | M 02.12 | PORUCHA - Teplovzdušný agregát 1 | 1=OK
| 2021-07-01 |  |  | M 02.13 | PORUCHA - Teplovzdušný agregát 2 | 1=OK
|  |  | 1.0 | M 02.09 | Čerpadlo ÚT-1 | 1=ZAP
|  |  | 2021-01-01 | M 02.10 | Čerpadlo ÚT-2 | 1=ZAP
|  |  | 2021-02-01 | M 02.11 | Čerpadlo VZT | 1=ZAP
|  |  | 2021-03-01 | M 02.12 | Teplovzdušný agregát 1 | 1=ZAP
|  |  | 2021-04-01 | M 02.13 | Teplovzdušný agregát 2 | 1=ZAP
|  |  | 2021-05-01 | YM 02.14 | Řízení ohřevu VZT - servopohon zavírá | 1=ZAV
|  |  | 2021-06-01 | YM 02.14 | Řízení ohřevu VZT - servopohon otevírá | 1=OTEV
2021-07-01