- ÚVOD

Část projektové dokumentace SO 03 PŘELOŽKA VODY řeší přeložku přípojku vodovodu pro rodinný dům parc. č. 31, k.ú. Heřmanice. Trasa stávající přípojky se nachází v místech plánované přístavy požární zbrojnice. Přeložka přípojky vodovodu se bude nacházet na pozemcích parc. č. 1/18 a 1/1, k.ú. Heřmanice. Na pozemku parc. č. 1/1 bude nové potrubí přípojky vodovodu napojeno na stávající potrubí přípojky vodovodu.

Dále část projektové dokumentace SO 03 PŘELOŽKA VODY řeší demontáž stávajícího napojení na vodovodní řad a novou přípojku vodovodu pro hasickou zbrojnici.

- PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO RD parc. č. 31

Stávající napojení na stávající vodovodní řad, který se nachází na pozemku parc. č. 1/18, k.ú. Heřmanice bude demontováno a utěsněno opravným třmenem DN 80.

Nové napojení na vodovodní řad se provede navrtávacím pásem HAWLE – systém bajonetových spojů „ZAK“,, šoupátka se zákopovou soupravou a spojky ISO – Vše v dimenzi DN25. Tubusová vodoměrná šachtice bude umístěna na pozemku parc. č. 1/1, k.ú. Heřmanice ve vzdálenosti 7,5m od místa napojení (v travnatém pásu).  Zvolený typ šachty musí umožňovat montáž jednoho vodoměru se stavební délkou 190 mm (např. vodoměrná šachta MODULO).  Přeložka vodovodní přípojka bude provedena z trub PE 100 RC  32x3,0 PN16 SDR11 materiál PE100 s vnějším ochranným pláštěm. Délka vodovodní přípojky po vodoměrnou šachtu je 7,5m, zbývající část přeložky domovního vodovodu bude po napojení na stávající potrubí dlouhá 39,2m. Stávající vodoměrná sestava, která se nachází v rodinném domě, bude demontována a potrubí bude napojeno na vnitřní rozvod vodovodu v rodinném domě.

Délka odstraňovaného potrubí je 22,7m.

Vodovodní potrubí bude uloženo do lože o mocnosti 100 mm. Krytí vodovodní přípojky bude min. 1,2 m.  Obsyp potrubí bude proveden v tloušťce min. 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp i podsyp bude proveden prohozeným výkopkem, který bude zbaven zrn většího průměru než 63 mm a bude zbaven ostrohranných zrn. Na obsyp bude uložena výstražná fólie bílé barvy. Trasa vody bude stabilizována signalizačním vodičem CY1,5 mm2. Vodič bude propojen u navrtávacího pasu pomocí lisovací spojky PL6 s izolovaným vodičem Cy1,5 mm2, který bude volně vyveden pod poklop zemní soupravy.

- VÝPOČET SPOTŘEBY VODY PRO RD parc. č. 31

Spotřeba vody v rodinném domě se nemění.

V objektu se předpokládají 4 osoby, trvalé ubytování

4 osoby po 120 l/os.den  	4 x 120 l/den

Průměrná potřeba vody celkem	Qp = 480 l/den

Maximální denní potřeba	Qmax = 0,48 x 1,5 = 0,72 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody 	Qh = 0,72 x 1,8/24 = 0,054 m3/ h = 0,015 l/s

Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455	QD = 0,66 l/s

Potřeba požární vody	Qpoz = 0 l/s

Roční potřeba vody 	Qrok = 175,2 m3/rok

- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO HASICKOU ZBROJNICI

V současné době je stávající hasická zbrojnice napojena na pitnou vodu přes sousední budovu na parc. č. 562, k.ú. Heřmanice. Toto napojení bude zrušeno.

Nově bude vybudována nová vodovodní přípojka pro hasickou zbrojnici.

Stávající napojení na stávající vodovodní řad se nachází na pozemku parc. č. 1/18, k.ú. Heřmanice.

Nové napojení na vodovodní řad se provede navrtávacím pásem HAWLE – systém bajonetových spojů „ZAK“,, šoupátka se zákopovou soupravou a spojky ISO – Vše v dimenzi DN25. Tubusová vodoměrná šachtice bude umístěna na pozemku parc. č. 1/1, k.ú. Heřmanice ve vzdálenosti 5,85m od místa napojení (vodoměrná šachta bude umístěna v chodníku – betonová dlažba).  Zvolený typ šachty musí umožňovat montáž jednoho vodoměru se stavební délkou 190 mm (např. vodoměrná šachta MODULO).  Přeložka vodovodní přípojka bude provedena z trub PE 100 RC  32x3,0 PN16 SDR11 materiál PE100 s vnějším ochranným pláštěm. Délka vodovodní přípojky po vodoměrnou šachtu je 5,85m, zbývající část vnějšího rozvodu vodovodu bude délky 0,9 po obvodovou stěnu hasické zbrojnice a délka potrubí v základech bude 7,39m. V hasické zbrojnici bude umístěn hlavní uzávěr vodovodu.

Délka odstraňovaného potrubí je cca 17m .

Vodovodní potrubí bude uloženo do lože o mocnosti 100 mm. Krytí vodovodní přípojky bude min. 1,2 m.  Obsyp potrubí bude proveden v tloušťce min. 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp i podsyp bude proveden prohozeným výkopkem, který bude zbaven zrn většího průměru než 63 mm a bude zbaven ostrohranných zrn. Na obsyp bude uložena výstražná fólie bílé barvy. Trasa vody bude stabilizována signalizačním vodičem CY1,5 mm2. Vodič bude propojen u navrtávacího pasu pomocí lisovací spojky PL6 s izolovaným vodičem Cy1,5 mm2, který bude volně vyveden pod poklop zemní soupravy.

- VÝPOČET SPOTŘEBY VODY PRO HASICKOU ZBROJNICI

V objektu se předpokládá celkem 12 osob v jedné směně.

Potřeba vody na jednu osobu v jedné směně za rok	30 m3/rok = 82 l/den

Ve víceúčelové místnosti se předpokládá maximálně 15 osob

Potřeba vody na jednu osobu za rok	1 m3/rok = 6 l/den

V učebně se předpokládá maximálně 12 osob

Potřeba vody na jednu osobu za rok	2 m3/rok = 8 l/den

Průměrná potřeba vody celkem	Qp=12x82+6x15+8x12 = 1170 l/den

Maximální denní potřeba vody	Qm = Qp x Kd =1,170x1,5 = 1,755 m3/den

Maximální hod potřeba vody	Qh = Qm x Kh =1,755x1,8/24=0,132 m3/h = 0,037l/s

Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455	QD = 1,26 l/s

Potřeba požární vody	Qpoz = 0,3 l/s

Roční potřeba vody	Qr = 292,5 m3/rok

- ZEMNÍ PRÁCE

Výkopy budou kolmé, v případě potřeby pažené příložným pažením.  Přebytečná zemina bude upotřebena v prostoru stavby na vyrovnání terénních nerovností, případně odvezena na skládku.  Zásyp nad zhutněným pískem se provede prohozenou zeminou, dále ze strusky, případně z kameniva.  Po provedení pokládky potrubí vč. zásypu se provedou povrchové úpravy.

- TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ

Tlaková zkouška bude provedena za následujících podmínek:

- zkušební tlak:		min. 1,5 MPa

- začátek zkoušky:	min. 12 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému

- trvání zkoušky:		60 minut

- max pokles tlaku:	0,02 MPa

Potrubí se zkouší bez hydrantů a vodoměrů a jiných armatur s výjimkou zařízení na odvzdušnění potrubí.  Namontované uzávěry musí být otevřené.  Výtokové armatury mohou být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku.  Běžně se pro účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou.  Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů, maximálně 100 m.

- KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

Při souběhu a křížení je třeba respektovat ochranná pásma dle ČSN 73 6005.  Před započetím výkopových prací je nutné si nechat stávající sítě vytýčit a dodržet normové vzdálenosti jak při křížení, tak při souběhu.

- BOZP

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících:

- Zákon 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho změnou č. 88/2016 Sb.

- Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – č.591/2006 Sb.

- Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů

- Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci – č. 361/2007 Sb.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

SEZNAM SOUŘADNIC:

Přeložka vodovodní přípojky pro RD na parc. č. 31

NÁZEV	X	Y

Začátek (Místo napojení) – bod 1	1099097,37	466860,29

Vodoměrná šachta – bod 2	1099095,80	466852,96

Lom – bod 3	1099092,86	466840,81

Lom – bod 4	1099081,19	466841,18

Konec (Napojení na stávající potrubí) – bod 5	1099069,65	466847,97

Přeložka vodovodní přípojky pro hasickou zbrojnici

NÁZEV	X	Y

Začátek (Místo napojení) – bod 1	1099067,69	466876,87

Vodoměrná šachta – bod 2	1099064,37	466872,05

Konec obvodová stěna hasické zbrojnice	1099063,87	466871,32

Výpis materiálu - přeložka vodovodní přípojky pro RD na parc. č. 31

Název 								Jednotka 		Množství

Výkop š. 0,5m, předpokládaná hloubka 1,65 m, pískové lože, zásyp hutnitelným materiálem pro vodovodní potrubí vně objektu, včetně úpravy terénu

a obnovení zpevněné plochy	m	10,5

Výkop š. 0,5m, předpokládaná hloubka 1,65 m, pískové lože, zásyp hutnitelným materiálem pro vodovodní potrubí vně objektu, včetně úpravy terénu

a opětovného zatravnění	m	36,5

Plastové potrubí PE 100 RC ∅32x3,0 SDR11 PN16	m	47,0

Signalizační vodič – Cy 1,5 mm2	m	51,0

Výstražná folie – bílá š. 330 mm	m	51,0

Navrtávací pás	ks	1

Šoupátko + zemní souprava	soubor	1

Tvarovka ISO č. 6221 F	ks	1

Vodoměrná šachta	soubor	1

Poznámka:

Výpis materiálu - přeložka vodovodní přípojky pro hasickou zbrojnici

Název 								Jednotka 		Množství

Výkop š. 0,5m, předpokládaná hloubka 1,65 m, pískové lože, zásyp hutnitelným materiálem pro vodovodní potrubí vně objektu, včetně úpravy terénu

a obnovení zpevněné plochy	m	7,0

Výkop š. 0,5m, předpokládaná hloubka 1,65 m, pískové lože, zásyp hutnitelným materiálem pro vodovodní potrubí uvnitř objektu, včetně úpravy podlahy	m	8,0

Plastové potrubí PE 100 RC ∅32x3,0 SDR11 PN16	m	15,0

Signalizační vodič – Cy 1,5 mm2	m	19,0

Výstražná folie – bílá š. 330 mm	m	19,0

Navrtávací pás	ks	1

Šoupátko + zemní souprava	soubor	1

Tvarovka ISO č. 6221 F	ks	1

Vodoměrná šachta	soubor	1

Poznámka: