- ÚVOD

Část projektové dokumentace SO 08 PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE řeší přeložku budoucí přípojky splaškové kanalizace. Navrhovaná trasa se nachází v místech, kde je plánovaná přístavba hasické zbrojnice. Přeložka splaškové kanalizace se bude nacházet na pozemcích parc. č. 1/18 a 1/1, k.ú. Heřmanice.

NAPOJENÍ NA ŘAD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Napojení na řad splaškové kanalizace, který se bude nacházet na parc. č. 1/18, k.ú. Heřmanice, bude provedeno pomocí jádrové navrtávky a sedlové odbočky DN160. Ve vzdálenosti 2m bude umístěna PVC Šachta Š1 s litinovým poklopem D400. Na kanalizační přípojce budou dále umístěny šachty Š2 a Š3. Tyto šachty budou také PVC s litinovým poklopem.

Kanalizační potrubí bude uloženo do lože o mocnosti 100 mm. Krytí kanalizační přípojky bude min. 1,0 m.  Obsyp potrubí bude proveden v tloušťce min. 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp i podsyp bude proveden prohozeným výkopkem, který bude zbaven zrn většího průměru než 63 mm a bude zbaven ostrohranných zrn. Na obsyp bude uložena výstražná fólie hnědé barvy.

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Splaškové odpadní vody pro rodinný dům:

Průměrné denní množství 	Qp = 480 l/den, 0,48 m3/den

Maximální denní množství	Qmax = 0,48 x 1.5 = 0,72 m3/den

Roční množství 	Qrok = 175,2 m3/rok

KVALITA ODPADNÍCH VOD

Splaškové odpadní vody rodinného domu budou svou kvalitou odpovídat běžné čistotě odpadních vod domácností.  Splaškové odpadní vody nebudou znečištěny chemickými ani ropnými látkami.

ZEMNÍ PRÁCE

Výkopy budou kolmé, v případě potřeby pažené příložným pažením.  Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.  Zásyp nad zhutněným pískem se provede z drceného kameniva, případně ze štěrkopísku. Po provedení pokládky potrubí vč. zásypu se provedou povrchové úpravy (obnovení stávajícího asfaltového povrchu).

- KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

Při souběhu a křížení je třeba respektovat ochranná pásma dle ČSN 73 6005.  Před započetím výkopových prací je nutné si nechat stávající sítě vytýčit a dodržet normové vzdálenosti jak při křížení, tak při souběhu.

- BOZP

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících:

- Zákon 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – č.591/2006 Sb.

- Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů

- Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - č.361/2007 Sb.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Seznam souřadnic:

NÁZEV	X	Y

Začátek (Místo napojení)	1099097,69	466857,75

Šachta Š1	1099097,27	466855,80

Šachta Š2	1099093,66	466838,90

Konec (napojovací šachta) Š3	1099087,67	466829,14

Výpis materiálu – Přeložka splaškové kanalizace

Název 								Jednotka 		Množství

Výkop š. 0,8m, předpokládaná hloubka 1,6 m, pískové lože, zásyp hutnitelným materiálem pro kanalizační potrubí vně objektu, včetně úpravy terénu

a obnovení zpevněné plochy	m	11,0

Výkop š. 0,8m, předpokládaná hloubka 1,5 m, pískové lože, zásyp hutnitelným materiálem pro vodovodní potrubí vně objektu, včetně úpravy terénu

a opětovného zatravnění	m	10,0

Šachta PVC  425, DN 160, Š1

celková výška 2,8 m, teleskopický nástavec,

litinový poklop D400	soubor	1

Šachta PVC  425, DN 160, Š2

celková výška 1,3 m, teleskopický nástavec,

litinový poklop D400	soubor	1

Šachta PVC  425, DN 160, Š3

celková výška 1,5 m, teleskopický nástavec,

litinový poklop D400	soubor	1

Jádrová navrtávka a sedlová odbočka DN160	soubor	1

Potrubí KG DN 160 SN8	m	21,0

Výstražná folie – hnědá š. 330 mm	m	21,0