- VODOVOD

- ÚVOD

Část projektové dokumentace D 300. ZDRAVOTECHNIKA řeší nové rozvody vnitřního vodovodu pro stávající budovu a přístavbu požární zbrojnice v Ostravě - Heřmanicích. Nové vnitřní rozvody vodovodu budou navazovat na novou vodovodní přípojku (podrobně viz. SO 03 – Přeložka vody). Projekt byl vypracován dle požadavků investora a v souladu s platnými normami a předpisy.

- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Podrobně viz SO 03 – Přeložka vody.

- VÝPOČET SPOTŘEBY VODY

Výpočet spotřeby vody:

V objektu se předpokládá celkem 12 osob v jedné směně.

Potřeba vody na jednu osobu v jedné směně za rok	30 m3/rok = 82 l/den

Ve víceúčelové místnosti se předpokládá maximálně 15 osob

Potřeba vody na jednu osobu za rok	1 m3/rok = 6 l/den

V učebně se předpokládá maximálně 12 osob

Potřeba vody na jednu osobu za rok	2 m3/rok = 8 l/den

Průměrná potřeba vody celkem	Qp=12x82+6x15+8x12 = 1170 l/den

Maximální denní potřeba vody	Qm = Qp x Kd =1,170x1,5 = 1,755 m3/den

Maximální hod potřeba vody	Qh = Qm x Kh =1,755x1,8/24=0,132 m3/h = 0,037l/s

Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455	QD = 1,26 l/s

Potřeba požární vody	Qpoz = 0,3 l/s

Roční potřeba vody	Qr = 292,5 m3/rok

- ROZVODY VODY - PITNÉ

Rozvody vnitřního vodovodu (potrubí a tvarovky) budou z plastového potrubí PPR (polypropylen typu 3). Bude použito potrubí a tvarovky tlakové řady PN 20.  Použitý materiál pro rozvod vody musí splňovat předpisy pro rozvod pitné vody.  Spojování plastových částí bude provedeno polyfúzním svařováním, alternativně pomocí elektrotvarovek nebo svařováním natupo.

Teplá voda pro sociální zařízení bude ohřívána v novém ohřívači teplé vody, který je součástí dodávky vytápění. Ohřívač vody se bude nacházet v místnosti č. 108.

Hlavní horizontální rozvod studené, teplé vody a cirkulované vody budou vedeny v podlaze ve vrstvě tepelné izolace a nebo v podhledu pod stropem. Potrubí vedené v podhledu bude celoplošně podepřeno pozinkovaným žlábkem.

Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude vedeno ve stěnách. Potrubí teplé i studené vody bude tepelně izolováno.

Zařizovací předměty budou keramické, dle výběru investora, mísící baterie v pákovém provedení. Před uvedením vodoinstalace do provozu bude proveden proplach a desinfekce potrubí.

- CIRKULACE TEPLÉ VODY

- Vzhledem k větším vzdálenostem zařizovacích předmětů od zásobníku teplé vody je navržen rozvod s nucenou cirkulací.  Na cirkulačním potrubí bude osazeno čerpadlo s termostatem a časovým programátorem. Cirkulovány budou dvě větve.

- MĚŘENÍ SPOTŘEBY VODY

- Měření spotřeby vody bude probíhav nové vodoměrné šachtě před objektem hasičské zbrojnice.

- POŽÁRNÍ HYDRANTOVÝ ROZVOD

Požární hydrantový rozvod není navrhován.

- MATERIÁL POTRUBÍ

Rozvody vnitřního vodovodu (potrubí a tvarovky) budou z plastového potrubí PPR (polypropylen typu 3). Bude použito potrubí a tvarovky tlakové řady PN 20.  Použitý materiál pro rozvod vody musí splňovat předpisy pro rozvod pitné vody.  Spojování plastových částí bude provedeno polyfúzním svařováním, alternativně pomocí elektrotvarovek nebo svařováním natupo.

Hydrantový rozvod bude proveden z pozinkovaného potrubí, spoje budou šroubované.

- TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ

Připojovací potrubí teplé vody budou opatřeny izolací z termiozolačních trubic z pěnového polyetylénu tl. 13 mm, což je minimální tloušťka tepelné izolace pro zajištění tepelné roztažnosti zazděného potrubí a zároveň tloušťka zamezující ohřívání souběžně vedeného potrubí studené vody.  Rychlé vychladnutí stagnující teplé vody v potrubí bez cirkulace je žádoucí z důvodu omezení množení bakterií Legionella pmenumophila.

Potrubí studené vody bude opatřeno návlekovou izolací z termiozolačních trubic z pěnového polyetylénu tl. 13 mm proti rosení.

- UCHYCENÍ POTRUBÍ, KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI

Uchycení potrubí bude v souladu s pokyny výrobce potrubí. Kompenzace délkové roztažnosti potrubí, které bude provozováno při jiné teplotě, než byla teplota při montáži (potrubí TV) je navržena změnou trasy potrubí.

- ARMATURY

Armatury budou použity v provedení pro polyfúzní svařování, popřípadě závitové.  Pro závitové spoje budou použity tvarovky se závitem.  Výtokové armatury budou mísicí baterie stojánkové příp. nástěnné. Konkrétní typy budou vybrány na základě požadavku investora.

- TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ

Tlaková zkouška bude provedena za následujících podmínek:

- zkušební tlak:		min. 1,5 MPa

- začátek zkoušky:	min. 12 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému

- trvání zkoušky:		60 minut

- max pokles tlaku:	0,02 MPa

Potrubí se zkouší bez hydrantů a vodoměrů a jiných armatur s výjimkou zařízení na odvzdušnění potrubí.  Namontované uzávěry musí být otevřené.  Výtokové armatury mohou být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku.  Běžně se pro účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou.  Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů, maximálně 100 m.

- PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ

Po dokončení montáže vnitřního vodovodu bude proveden proplach a desinfekce potrubí.  Účinnost desinfekce se dokladuje předložením rozboru vzorku vody, kde se sledují mikrobiologické ukazatele.

ZÁVĚR

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících.

Po ukončení montáže potrubí a zařízení provede dodavatelská firma za přítomnosti investora tlakovou zkoušku, proplach a dezinfekci potrubí.

KANALIZACE

ÚVOD

Část projektové dokumentace D 300 ZDRAVOTECHNIKA řeší splaškovou a dešťovou kanalizaci, včetně ležaté kanalizace v základech pro přístavbu požární zbrojnice v Ostravě - Heřmanicích.

Splaškové vody budou vedeny do nově vybudované ČOV (viz. SO 07 - ČOV). Dešťové vody budou vedeny do vsakovacího zařízení (viz. SO 06 – Kanalizace dešťová)

Projekt byl vypracován dle požadavků investora a v souladu s platnými normami a předpisy.

Projekt byl vypracován v souladu s ČSN EN 12056, ČSN 75 6081.

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Množství vypouštěných splaškových vod:

Průměrné denní množství 	Qp = 1 170 l/den, 1,17 m3/den

Maximální denní množství	Qmax = 1,17 x 1,5 = 2,49 m3/den

Množství kondenzátu z plynového kondenzačního kotle kotle 	Qkond = 6/den

Roční množství	Qrok = 605,9 m3/rok

Stávající množství dešťových vod

Plocha stávající střechy (plechová krytina)	276 m2, 0,0276 ha

Intenzita deště	157 l/s.ha

Odtokový koeficient pro střechy	1,0

Q = (0,0276 x 1,0) x 157 = 4,33 l/s

Roční množství dešťových vod:

(276 x 1,0) x 0,8 = 220,8 m3/rok

Navrhované množství dešťových vod

Plocha střechy (vegetační střecha)	172,9 m2, 0,0173 ha

Plocha střechy (kačírek)	288,4 m2, 0,0289 ha

Plocha střechy (dlažba)	52,0 m2, 0,0052 ha

Zpevněné plochy (betonová dlažba)	248,0 m2, 0,0248 ha

Zpevněné plochy (asfalt)	250 m2, 0,0250 ha

Intenzita deště	157 l/s.ha

Odtokový koeficient pro střechy (dlažba)	1,0

Odtokový koeficient pro střechy (vegetační střecha)	0,7

Odtokový koeficient pro střechy (kačírek)	0,9

Odtokový koeficient pro střechy (asfalt)	0,8

Odtokový koeficient pro střechy (betonová dlažba)	0,6

Q = (0,0052 x 1,0) + (0,0289 x 0,9) + (0,0173 x 0,7) + (0,0250 x 0,8) + (0,0248 x 0,6) x 157 = 12,27 l/s

Roční množství dešťových vod:

(52 x 1,0) + (289 x 0,9) + (173 x 0,7) + (250 x 0,8) + (248 x 0,6) x 0,8 = 625,6 m3/rok

- MATERIÁL, ULOŽENÍ KANALIZACE V ZÁKLADECH

Potrubí vnější kanalizace (v základech) je navrženo z plastových trub PVC určených pro vnější kanalizaci – systém KG (hladké hrdlované trouby PVC).

Hrdlované roury a tvarovky jsou spojovány pomocí pryžových kroužků. Kanalizační potrubí bude kladeno do pískového lože, obsypáno zhutněným pískem do výšky 300 mm nad vrchol hrdel potrubí.  Zásyp bude proveden vykopaným materiálem, pokud bude nevhodný ke zhutnění, pak se provede zásyp drceným kamenivem, případně štěrkopískem.

Před uvedením do provozu bude na kanalizaci provedena zkouška těsnosti.

- SPÁDY KANALIZACE V ZÁKLADECH

Potrubí vnější kanalizace bude vedeno v minimálním spádu 2% (splaškové potrubí), respektive 1% (dešťové potrubí).

- VÝKOPY V ZÁKLADECH

Výkopy rýh pro uložení kanalizačních trub budou kolmé, v případě potřeby pažené příložným pažením.  Šířka rýhy výkopů bude 0,5 m.  Po zásypu a zhutnění budou provedeny povrchové úpravy – vytvoření nové podlahy v místnosti (součástí dodávky stavby).

Všechny výkopy budou prováděny ručně.

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Zásypy budou prováděny zhutnitelným materiálem – drceným kamenivem, případně štěrkopískem.

KVALITA ODPADNÍCH VOD

Splaškové odpadní vody z objektu bude svou kvalitou odpovídat běžné čistotě odpadních vod.  Splaškové odpadní vody nebudou znečištěny chemickými ani ropnými látkami.

Dešťové vody nebudou znečištěny chemickými ani ropnými látkami.

- VNITŘNÍ KANALIZACE

Vnitřní kanalizace bude rozdělena splaškovou a dešťovou kanalizaci.

Odvod splaškových vod od zařizovacích předmětů z prostor sociálního zařízení – úklidová místnost, z denní místnosti bude řešen napojením na ležatou kanalizaci v základech s vyústěním do šachty Š8 (podrobně viz SO 07 – ČOV)

Dimenze připojovacího, svislého a svodného potrubí je stanovena dle přísl. ČSN a je patrna z výkresové dokumentace.  Čistitelnost potrubí vnitřní kanalizace bude zajištěna přes ventilační hlavice na plochých střechách, čistící kusy nastoupacích potrubích splaškové kanalizace nejsou navrhovány. Potrubí vnitřní kanalizace bude čistitelné z vnějších revizních šachet. Stoupačka č. S10, bude odvětrána vyvedením odpadního potrubí nad střešní rovinu, kde bude osazena ventilační hlavice.

Odvod kondenzátu od plynového kondenzačního kotle proveden přes zápachovou uzávěrku DN 32. Tato zápachová uzávěrka je opatřena mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička).

Svislé a připojovací kanalizační potrubí bude smontováno z hrdlovaných trub a tvarovek těsněných gumovými kroužky systému HT.  Svodné ležaté potrubí vnější i vnitřní kanalizace (DN 160, 125 a 110) bude provedeno z hrdlovaných trub a tvarovek těsněných gumovými kroužky systému KG.  Při montáži a pokládce potrubí kanalizace je nutno dodržet technologické postupy doporučené výrobcem.

Dešťové vody ze střech budou odváděny pomocí střešních žlabů a vnějších svodu. Vnější svody budou zaústěny do lapačů střešních splavenin a ty budou  napojeny na ležatou dešťovou kanalizaci.

Kanalizační potrubí gravitační kanalizace uložené v zemi bude z plastového potrubí PVC KG, těsněného pryžovými kroužky v minimálním spádu 2% (splašková kanalizace), respektive 1% (dešťová kanalizace), uložené v pískovém loži a obsypané pískem.  Potrubí bude zajištěno proti posunutí obetonováním.

Obsyp potrubí bude proveden v tloušťce min. 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp i podsyp bude proveden prohozeným výkopkem, který bude zbaven zrn většího průměru než 63 mm a bude zbaven ostrohranných zrn. Na obsyp bude uložena výstražná fólie hnědé barvy.

Potrubí vnitřní kanalizace bude zvukově izolováno návlekovou izolací z měkčeného PE tl. 5mm

Po montáži kanalizace bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí.

V garážích budou osazeny vysychací žlaby a bezpečnostní jímky, které budou sloužit pro záchy ropných látek z vozidel. V případě, že jímky budou naplněny, budou tyto jímky vyčerpány a obsah odborně likvidován oprávněnou firmou.

- ZKOUŠKY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

Po dokončení montáže kanalizace bude provedena zkouška plynotěsnosti odpadního potrubí a zkouška vodotěsnosti ležaté kanalizace.

- KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

Při souběhu a křížení je třeba respektovat ochranná pásma dle ČSN 73 6005.  Před započetím výkopových prací je nutné si nechat stávající sítě vytýčit a dodržet normové vzdálenosti jak při křížení, tak při souběhu.

ZÁVĚR

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících.

PLYNOINSTALACE

Pro potřebu ústředního vytápění, pro potřebu přípravy teplé vody, bude do objektu požární zbrojnice přiveden NTL plyn. Objekt je napojen na stávající středotlakou plynovodní přípojkou. Skříň HUP je umístněna na fasádě objektu, kde je osazen hlavní uzávěr plynu, středotlaký regulátor tlaku plynu a membránový plynoměr. Od odběrně měřícího zařízení povede potrubí vnitřního plynovodu v objektu požární zbrojnice. V objektu se předpokládá jeden 2x plynový kotel – 38 kW. Maximální hodinová potřeba plynu 7,6 m3/hod.

Ve skříni HUP, která se nachází na fasádě budovy budou osazeny uzavírací armatury KK DN 25, dále pak regulátor tlaku plynu (STL – NTL) a plynoměr. Vnitřní rozvod bude proveden z měděných trubek spojovaných lisováním.

Plynový kondenzační kotel bude v provedení C – spotřebiče s uzavřenou spalovací komorou bez nároku na prostor a větrání místnosti, v níž jsou umístěny.

DRUH A TLAK PLYNOVÉHO MÉDIA, TECHNICKÉ HODNOTY PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ:

Zemní plyn s výhřevností 33,5 MJ/m3. Provozní tlak ve vnitřním plynovodu 1,8-2,5 kPa.

2 x Plynový kotel			38 kW

Celkový maximální odběr 		7,6 m3/hod

Minimální spotřeba plynu		0,98 m3/hod

Redukovaná spotřeba 			Vr=K1.V= 0,9*7,6 = 6,84 m3/hod

Roční odběr 				15 200 m3/rok

Rozvod plynu bude navržen dle ČSN EN1775 a příslušných TPG předpisů.

PROSTUPY PŘES STAVEBNÍ KONSTRUKCE, VEDENÍ POTRUBÍ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH

Všechny prostupy přes stavební konstrukce budou provedeny v ocelové chráničce. Měděné potrubí v chráničce bude izolováno pomocí trubice z pěnového PE tl. 6mm.

Všechno potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích bude izolováno pomocí trubic z pěnového PE tl. 6mm a chráněno ocelovým L profilem 30x30x3 mm.

KŘÍŽENÍ PLYNOVODU A OSTATNÍCH SÍTÍ

Křížení vnějšího rozvodu vnitřního plynovodu s ostatními sítěmi bude v souladu s ČSN 73 6005. V místě křížení vnějšího rozvodu vnitřního plynovodu se splaškovou kanalizací bude plynovod opatřen trojnásobnou izolací přesahující splaškovou kanalizaci na každou stranu o 1000mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV. (dle ČSN 73 6005).

- ZKOUŠENÍ PLYNOVODU

- ZKOUŠKA PEVNOSTI

Před započetím zkoušky musí být plynovod pod zkušebním přetlakem nejméně 1 hodinu. Zkušební přetlak je 10 kPa a zkouší se inertním plynem. Zkoušený úsek se považuje za vyhovující, pokud v něm nedojde k nevratným změnám v uložení a ve tvaru. Plynovod je považován za těsný, pokud není zjištěn rozdíl mezi hodnotami na počátku a na konci zkoušky (uvažuje se s vlivem změny teploty zkušebního media nebo atmosferického tlaku). Rozsah tlakoměru je 0 - 16 kPa. Dobu trvání zkoušky předepisuje projektant v délce 30 minut. O úspěšných zkouškách vyhotoví revizní technik zápis.

- ZKOUŠKA TĚSNOSTI

- Navazuje bezprostředně na zkoušku pevnosti. Zkoušený úsek se považuje za těsný, pokud v něm nedojde k poklesu přetlaku za dobu 1 hodiny. Plynovod je možné uvést do provozu nejdéle 6 měsíců po provedené zkoušce těsnosti, jinak je třeba zkoušku před uvedením plynovodu do provozu opakovat. Zkouška se nemusí opakovat, jestliže byl plynovod po celou dobu od zkoušky do uvedení do provozu naplněn.

ROZVOD STALČENÉHO VZDUCHU

Pro účely stálého zajištění tlaku v pneumatikách u hasických vozidel bude v objektu instalován rozvod stlačeného vzduchu. Stacionární kompresor bude umístěn v místnosti č. 101. Stacionární kompresor bude o velkosti 750x705x1800mm, velikost vzdušníku 270l, dodávané množství vzduchu bude 520 l/min, příkon motoru 4 kW, hlučnost 78 db(A). Na potrubí rozvodu stlačeného vzduchu bude umístěn odlučovač oleje.

Rozvod bude proveden z plastového potrubí PPR (polypropylen typu 3). Bude použito potrubí a tvarovky tlakové řady PN 20. Spojování plastových částí bude provedeno polyfúzním svařováním, alternativně pomocí elektrotvarovek nebo svařováním natupo.

Rozvod stlačeného vzduchu bude ukončen rychlospojkami pro napojení prodlužovacích hadic.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Všechna umyvadla budou keramická, rovněž závěsné klozetové mísy, pisoáry a výlevky. Zařizovací předměty budou dle výběru investora. Zařizovací předměty budou výškově umístěny dle požadavků investora.

Výtokové armatury budou mísicí baterie stojánkové příp. nástěnné, u myčky bude osazen pračkový rohový ventil.

Umyvadla a dřezy budou vybaveny zápachovými uzávěrkami příslušného typu. Zápachové uzávěrky budou plastové, bílé barvy.

Napojení myčky v denní místnosti bude do sifonu dřezu.

Ve sprchách budou osazeny nerezové žlaby. Sprchové baterie budou dodány včetně sprchového setu.

Odvod kondenzátu z plynového kondenzačního kotle bude přes zápachové uzávěrky DN32. Tato zápachová uzávěrka je opatřena mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička).

Dřez v denní místnosti bude součástí dodávky interiéru.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Na základě požadavků Požárně bezpečnostního řešení stavby je nutno provést utěsnění prostupů rozvodů vody a kanalizace přes požárně dělící konstrukce.  Utěsnění je nutno provést dle ČSN 73 0810, čl. 6.2 a na základě montážně technologického postupu výrobce manžet a tmelů (např. HILTI).

- Těsnění prostupů se provádí:

- Realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, článek 7.5.8.), nebo

- Dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále

- Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělicích konstrukcí EI nebo REI a nebo

- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW

- Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

- Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení, apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj.  třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce, nebo

- Jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

- Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

- KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI

Před a během provádění prací je nutná zvýšená koordinace především se stavební částí, ÚT, VZT a ELEKTRO.

- BOZP

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících:

- Zákon 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – č.591/2006 Sb.

- Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů

- Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - č.361/2007 Sb.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Výpis materiálu – kanalizace

Výkop pro kanalizační potrubí v základech, předpokládaná hloubka 1,5 m, pískové lože, zásyp hutnitelným materiálem – součást stavební části 	m	114,0

Výkop š. 0,5m, předpokládaná hloubka 2,0 m, pískové lože, zásyp hutnitelným materiálem pro kanalizační potrubí vně objektu, včetně úpravy terénu a opětovného zatravnění nebo provedení nových povrchových úprav – součást stavební části	m	130,0

Prostup základem 200x200mm	ks	7

Kapsa š. 200mm	ks	8

Šachta PVC  425, DN 160, Š3-D

celková výška 1,16 m, teleskopický nástavec,

Litinový poklop D400	soubor	1

Šachta PVC  425, DN 160, Š4-D

celková výška 0,7 m, teleskopický nástavec,

Litinový poklop D400	soubor	1

Šachta PVC  425, DN 160, Š6-D

celková výška 1,02 m, teleskopický nástavec,

Litinový poklop D400	soubor	1

Šachta PVC  425, DN 160, Š7-D

celková výška 1,03 m, teleskopický nástavec,

Litinový poklop D400	soubor	1

Potrubí KG DN 110	m	50,0

Potrubí KG DN 125	m	91,0

Potrubí KG DN 160	m	103,0

Potrubí HT DN 32	m	5,0

Potrubí HT DN 40	m	25,0

Potrubí HT DN 50	m	45,0

Potrubí HT DN 110	m	37,0

Izolace návleková z pěnového PE DN 32	m	5,0

Izolace návleková z pěnového PE DN 40	m	25,0

Izolace návleková z pěnového PE DN 50	m	45,0

Izolace návleková z pěnového PE DN 110	m	37,0

Ventilační hlavice	ks	2

Lapač střešních splavenin	soubor	9

Sorpční vpust s ocelovou mříží d400	soubor	2

Výstražná folie – hnědá š. 330 mm	m	244,0

Poznámky:

Dřezy včetně sifonu jsou součástí dodávky interiéru.

Veškeré výkopy, obsypy a zásypy kanalizačního potrubí jsou dodávkou stavební části.

Střešní vpusti jsou součástí dodávky stavby.

Výpis materiálu – vodovod

Název 								Jednotka 		Množství

Výkop pro vodovodní potrubí v základech, předpokládaná hloubka 1,5 m, pískové lože, zásyp hutnitelným materiálem – součást stavební části 	m	10,0

Plastové potrubí PE 100 RC ∅32x3,0 SDR11 PN16	m	12,0

Signalizační vodič – Cy 1,5 mm2	m	14,0

Výstražná folie – bílá š. 330 mm	m	14,0

Potrubí PPR PN 20, 20x3,4	m	227,0

Potrubí PPR PN 20, 25x4,2	m	97,0

Potrubí PPR PN 20, 32x5,4	m	37,0

Potrubí PPR PN 20, 40x6,7	m	102,0

Izolace návleková z pěnového PE  20 mm, tl. 13 mm	m	227,0

Izolace návleková z pěnového PE  25 mm, tl. 13 mm	m	97,0

Izolace návleková z pěnového PE  32 mm, tl. 13 mm	m	37,0

Izolace návleková z pěnového PE  40 mm, tl. 13 mm	m	102,0

Pozinkovaný žlábek DN20	m	12,0

Pozinkovaný žlábek DN40	m	12,0

Nástěnka DN 15	ks	55

Zpětný ventil DN 15	ks	1

Kulový kohout DN 15	ks	3

Kulový kohout DN 20	ks	1

Kulový kohout DN 32	ks	3

Expanzní nádoba vel. 18l + armatura FLOWJET	ks	1

Cirkulační čerpadlo + týdenní programátor	ks	1

Pojišťovací a zpětný ventil DN 32	ks	1

Poznámka:

Zásobník teplé vody je dodávkou zdroje tepla - ÚT.

Výpis materiálu – vnitřní plynovod

Název 								Jednotka 		Množství

Potrubí Cu  28	ks	5,0

Potrubí Cu  35	ks	13,0

Termoizolační trubice z pěnového PE  35mm, tl. 6 mm	m	1,0

Ocelová chránička	m	1,0

KK DN 25 s protipožární armaturou	ks	2

Plynový KK DN 25	ks	1

Plynový KK DN 32	ks	1

Membránový plynoměr G6	ks	1

Regulátor tlaku STL/NTL	ks	1

Poznámky:

Plynové kondenzační kotle včetně odtahu spalin jsou součástí dodávky vytápění.

Výpis materiálu – stlačený vzduch

Název 								Jednotka 		Množství

Potrubí PPR PN 20, 20x3,4	m	50,0

Potrubí PPR PN 20, 25x4,2	m	8,0

Potrubí PPR PN 20, 32x5,4	m	8,0

Pozinkovaný žlábek DN20	m	32,0

Pozinkovaný žlábek DN25	m	8,0

Nástěnka DN 15	ks	6

Rychlospojka pro připojení hadice	ks	6

Kompresor, vel. Vzdušníku 270l, dodávané množství 520 l/min	soubor	1

Odlučovač oleje	soubor	1

Poznámky:

Výpis materiálu – zařizovací předměty

Název 	Jednotka 	Množství

Předstěnová instalace pro WC	ks	4

Předstěnová instalace pro pisoár	ks	4

Předstěnová instalace pro výlevku	ks	2

Zvukoizolační souprava pro WC	ks	4

Zvukoizolační souprava pro výlevku	ks	2

Záchodové sedátko na WC, bílé plastové	ks	4

Záchodová mísa, keramická, bílá	ks	4

Výlevka závěsná, keramická, bílá, včetně plastového roštu, 	ks	2

Ovládací tlačítko	ks	6

Pisoár keramický s automatickým teplotním snímačem 12V, 50HzVčetně samonasávací zápachové uzávěrky,	soubor	4

Napájecí zdroj pro 1 zařízení – 230V, 50Hz	soubor	2

Napájecí zdroj pro 2 zařízení – 230V, 50Hz	soubor	1

Umyvadlo, keramické, bílé	ks	10

Umyvadlo, nerezové	ks	1

Pračkový ventil DN15	ks	2

Rohový ventil DN 15	ks	26

Stojánková baterie umyvadlová	ks	11

Stojánková baterie dřezová	ks 	2

Sprchová baterie včetně sprchovacího setu	ks	7

Sifon pro umyvadlo (plastový, bílý)	ks	11

Nerez žlábek pro odvodnění sprchového stání (délka 1700 mm),

Včetně zápachové uzávěrky	ks	1

Nerez žlábek pro odvodnění sprchového stání (délka 1500 mm),

Včetně zápachové uzávěrky	ks	2

Zápachová uzávěrka DN32	soubor	2

Vpust podlahová DN50	soubor	2

Podomítkový sifon ND50	soubor	1

Protipožární ucpávky	soubor	6

Výrobní dokumentace protipožárních ucpávek	soubor	1

Poznámky:

Dřezy včetně sifonu jsou součástí dodávky interiéru.

Vodovodní buben bude součástí dodávky investora.