- POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Část SO 04 PŘELOŽKA PLYNU STL řeší přeložku stávajícího STL plynovodu, který je veden v místech budoucí stavby požární zbrojnice. Stávající plynovod STL je veden v potrubí PE dn63. Stávající STL plynovod bude zrušen.

Stávající plynovod STL dn63 bude uzavřen stlačováním ( z každé strany – detailně viz výkresová dokumentace), provizorním obtok není navrhován.

Stlačovací zařízení bude minimálně ve vzdálenosti pětinásobku vnějšího průměru potrubí od umístění elektrospojky. (min. 450mm). Po dokončení bude místo stlačení viditelně označeno – např. opravárenskou tvarovkou tak, aby ve stejném místě nedošlo ke stlačení vícekrát.

Stlačení bude provedeno v souladu s TPG 702 01.

Navrhovaná přeložka STL plynovodního řadu dn63 bude provedena z trub 100 RC DUALTEC dn63x5,8 PN16 SDR 11 a jeho délka je 26,085m. Napojení na začátku přeložky nového potrubí na stávající potrubí plynovodního řadu bude provedeno pomocí elektrospojky dn63. Konec napojení  přeložky nového potrubí na stávající potrubí plynovodního řadu bude provedeno pomocí elektrokolena 15°.

Dále bude na nové potrubí plynovodu dn63 napojena stávající přípojky plynovodu pro sousední RD. Napojení na novou trasu plynovodu STL bude provedeno pomocí PE přivařovacím navrtávacím přípojkovým T-kusem. Za přivařovacím navrtávacím přípojkovým T-kusem bude umístěna PE elektroobjímka a dále bude vedena vodorovná část STL plynovodu. (viz. schéma níže)

Potrubí plynovodního řadu bude uloženo do otevřené rýhy dle vzorového výkresu detailu uložení potrubí.

V místě křížení přeložky STL plynovodu a splaškové kanalizace bude na plynovodním potrubí umístěna PE chránička PE 100 RC DUALTEC dn110x10,0 PN16 SDR11. Potrubí přeložky plynovodu bude v chráničce vystředěno pomocí středících prvků. Chránička bude ukončena za hranu komunikace. Chránička bude provedena z jednoho kusu, délka chráničky je 3,88m.

Na chráničku bude napojena čichačka, která bude provedena pomocí potrubí PE 100 RC d63x5,8. Čichačka bude ukončena pod zemí v provedení teleskopickém, Ústí čichačky bude chráněno poklopem usazeným na podkladní desce. Do tohoto poklopu bude vyvedena smyčka signalizačního vodiče. Trubky čichačky se zajistí proti vzájemnému posunu např. kroužkem z elastického materiálu.

U přeložky STL plynovodu vznikne ochranné pásmo – šířka 1m od vnější hrany plynovodního potrubí.

- TECHNICKÉ PARAMETRY

Potřeba plynu se nemění, jedná se o přeložku STL plynovodou.

Stávající STL plynovodní řad 	PE dn63

Přeložka STL plynovodního řadu	PE 100 RC DUALTEC d63x5,8 PN16 SDR 11, délka 26,085 m

Délka odstraňovaného potrubí	21,385 m

- POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

Zvláštní požadavky na vybavení nejsou.

- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojení je provedeno na stávající STL plynovod. Plynovod je v provozování společnosti GasNet s.r.o. Napojení je navrženo pomocí PE elektro spojky a elektrokolena 15°.

- VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČETNĚ JEJICH ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Netýká se objektu.

- POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Před zahájením zemních prací je nutno požádat veškeré dotčené správce sítí o jejich vytyčení na místě samém. O vytyčení je pak nutno provést písemný záznam. Poloha dotčených sítí pak bude ověřena ručně kopanou sondou. Při zemních pracích je nutno dodržet podmínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních správců sítí. Po vytyčení a ověření poloh stávajících sítí je možno zahájit stavební a montážní práce. Výkop se svislými stěnami.

- MATERIÁL

Přeložka plynovodního STL řadu bude provedena z trub DUALTEC PE100+ SDR 11. Potrubí s vnějším ochranným pláštěm.

- ULOŽENÍ POTRUBÍ

Potrubí bude ukládáno do hloubené rýhy na pískové lože tl. min. 0,15 m a bude obsypáno pískovým obsypem do výše 0,3 m nad vrchol potrubí a min. 0,1 m po obou stranách potrubí. Pro podsyp a obsyp smí být použit materiál bez ostrohranných částic a s velikostí zrn do 16 mm. Zbylý výkop bude zasypán vytěženou, nesedavou zeminou a zhutněn na min. 98 P.S. Po uložení potrubí bude provedeno geometrické zaměření potrubí, zakreslení nového stavu včetně vytyčovacích kót. Místa napojení na stávající plynovod budou zakreslena v měřítku 1: 100 a budou předána správci potrubí. Minimální krytí nového přeloženého plynovodního řadu je 0,96m.

- VÝSTRÁŽNÁ FÓLIE A SIGNALIZAČNÍ VODIČ

V celé trase bude nad potrubí do vzdálenosti 0,30 m (na obsyp) uložena výstražná fólie žluté barvy. Šířka fólie musí přesahovat šířku potrubí min. o 50 mm na obou stranách, minimální šířka fólie je však 330 mm.

Dále bude na vrchní část potrubí v celé trase připevněn 1 x signalizační vodič CYY min. průřezu 2,5 mm2. Vodič bude propojen na vodič na stáv.řadu. Spojování vodiče bude provedeno spájením. Každý spoj bude zaizolován pomocí teplem smrštitelné hadičky.

- MONTÁŽNÍ PRÁCE

Na stavbu bude použito polyetylenových trub těžké řady (PE 100, SDR 11). Dodavatel stavby si vyžádá od dodavatele trubního materiálu osvědčení o jakosti. Pro montáž potrubí smí být použity pouze trubky a tvarovky s neprošlou skladovací lhůtou udanou výrobcem. Výstavbu smí provádět pouze firma, která má k těmto pracím oprávnění. Stavebně  montážní  práce  mohou  vykonávat  pouze pracovníci prokazatelné  seznámení  se  zásadami  práce  s materiálem PE a splňující podmínky odborné způsobilosti dle par. 24,vyhl. č.175/75 Sb. Svařovat trubky a tvarovky smí pouze pracovníci s platným osvědčením o odborné způsobilosti C-U/P s vyznačením příslušné metody svařování podle TPG 927 04 a zaškolení výrobcem.  Svařování trubek a tvarovek z PE se provádí pomocí elektrotvarovek. Montážní práce s trubkami a tvarovkami lze provádět pouze při teplotách vyšších než OC. Při skladování a manipulaci s potrubím musí být vhodným způsobem zabráněno vnikání nečistot do potrubí.

- TLAKOVÁ ZKOUŠKA

Tlaková zkouška bude provedena za přítomnosti revizního technika podle platných předpisů v souladu s TPG 702 01.

Tlaková zkouška bude provedena za přítomnosti revizního technika vzduchem nebo inertním plynem. Zkušební přetlak 600 kPa. Před zahájením tlakové zkoušky bude potrubí položené a zasypané kromě rozebíratelných spojů. Tlakovou zkoušku je možno zahájit po ustálení přetlaku v potrubí. Průběh tlakové zkoušky se bude kontrolovat deformačním tlakoměrem s rozsahem 0 - 1000 kPa s třídou přesnosti alespoň 1 a s průměrem pouzdra nejméně 160 mm. Doba trvání tlakové zkoušky bude 30 min na každých 250 l objemu zkoušeného potrubí. Při tlakové zkoušce se rozebíratelné spoje armatur potřou pěnotvornými látkami, aby byl vidět každý únik plynu. Platnost tlakové zkoušky je 6 měsíců. Tlakovou zkoušku provede revizní technik dodavatele.

Volné konce plastového potrubí se uzavřou záslepkami. Tlakovou zkoušku je možné zahájit nejdříve dvě hodiny po uplynutí doby svařování posledního svaru na polyetylénovém potrubí. Zvyšování tlaku musí být prováděno pozvolna a plynule až do dosažení zkušebního přetlaku.

- ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ

Před odevzdáním a převzetím musí být provedena výchozí revize. Při přejímacím řízení dodavatel odevzdá odběratel přebírá doklady, kterými jsou zejména:

- zpráva o výchozí revizi plynového zařízení a zápis o tlakové zkoušce,

- dokumentace skutečného provedení stavby se zaměřením všech lomů trasy a armatur a nejméně dva pevné body (v měřítku 1:500 nebo větším).

- BOZP

Objekt nemá negativní vliv na životní prostředí

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících:

- Zákon 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho změnou č. 88/2016 Sb.

- Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – č.591/2006 Sb.

- Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů

- Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci – č. 361/2007 Sb.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Seznam souřadnic:

NÁZEV	X	Y

Začátek (Místo napojení) – bod 1	1099099,63	466853,90

Bod 2	1099098,90	466849,66

Bod 3	1099096,73	466839,35

Konec (Napojení na stávající potrubí) – bod 4	1099085,79	466841,63

Výpis materiálu – plynovodní přípojka

Název 								Jednotka 		Množství

Výkop š. 0,5m, předpokládaná průměrná hloubka 1,2 m, pískové lože, zásyp hutnitelným materiálem pro plynovodní potrubí vně objektu, včetně obnovy asfaltové plochy	m	15,0

Výkop š. 0,5m, předpokládaná průměrná hloubka 1,2 m, pískové lože, zásyp hutnitelným materiálem pro plynovodní potrubí vně objektu, včetně obnovy travnaté plochy	m	12,0

PE 100 RC DUALTEC dn63x5,8 PN16 SDR 11	m	27,0

Signalizační vodič – Cy 4,0 mm2	m	27,0

Výstražná folie – žlutá š. 330 mm	m	27,0

PE Přivařoací navrtávací přípojkový T-Kus	soubor	1

Elektroobjímka	soubor	1

Elektro tvarovka koleno 90°	ks	1

Elektro tvarovka koleno 15°	ks	1

Elektro spojka d63	ks	21

Zemní uzávěr + litinový poklop	soubor	1

Chránička d110x10,0 	m	2,8

Čichačka v teleskopiském provedení s litinovým poklopem	soubor	1