## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {b834b728-0701-4e2c-a66e-44d72dd58ed3}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 02-2020 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Hodonín - ul. U Elektrárny - veřejné osvětlení cesta na Nesyt | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 828 75 1 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 22149 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Hodonín | [6 empty] | Datum: |  | 30. 10. 2020 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45311000-0 | [6 empty] | CZ-CPA: |  | 42.22.12 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 64484891 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Jiří Novák | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 02-2020
| Stavba: | [6 empty] | Hodonín - ul. U Elektrárny - veřejné osvětlení cesta na Nesyt
| Místo: | [6 empty] | Hodonín |  |  |  |  | Datum: |  | 30. 10. 2020
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Jiří Novák
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b834b728-0701-4e2c-a66e-44d72dd58ed3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 828 75 1
/ |  | 02-2020 |  |  |  | Hodonín, ul. U Elektrárny - veřejné osvětlení cesta na Nesyt | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {843c04c9-5f51-4152-bbb1-a5164598762f} | {b834b728-0701-4e2c-a66e-44d72dd58ed3} | 828 75 1 | 2

## 02-2020 - Hodonín, ul. U ...
[18 empty] | {843c04c9-5f51-4152-bbb1-a5164598762f} | [5 empty] | A | trasa CYKY 4x16 | 558 | 3
[18 empty] | 2 | [5 empty] | B | trasa kabelu CYKY 4x10 | 348 | 3
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Hodonín - ul. U Elektrárny - veřejné osvětlení cesta na Nesyt
Objekt:
02-2020 - Hodonín, ul. U Elektrárny - veřejné osvětlení cesta na Nesyt
| KSO: |  | 828 75 1 |  |  | CC-CZ: | 22249
| Místo: |  | Hodonín |  |  | Datum: | 30. 10. 2020
| CZ-CPV: |  | 45311000-0 |  |  | CZ-CPA: | 42.22
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 64484891
|  | Jiří Novák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Hodonín - ul. U Elektrárny - veřejné osvětlení cesta na Nesyt
Objekt:
02-2020 - Hodonín, ul. U Elektrárny - veřejné osvětlení cesta na Nesyt
Místo: |  |  | Hodonín |  |  | Datum: | 30. 10. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Novák
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN5 - Finanční náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Hodonín - ul. U Elektrárny - veřejné osvětlení cesta na Nesyt
Objekt:
02-2020 - Hodonín, ul. U Elektrárny - veřejné osvětlení cesta na Nesyt
Místo: |  |  | Hodonín |  |  | Datum: | 30. 10. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Novák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 163.5013 |  | 21.108 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.6632 |  | 21.108 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21.108 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 14.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 3.6975 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1205460613
| VV |  | 1,5*0,5+23*0,5+1,5*1,5 "trasa výkopu" |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.255 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1773846431
3 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1.43 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952977295
| VV |  | 5*0,5 "trasa výkopu" + 1,5*2 "startovací jáma" |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113106151 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva | m2 | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 3.5445 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429750232
| VV |  | 1,5*2 "startovací jáma" + 11*0,5 "trasa výkopu" |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107011 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.06 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1935057295
| VV |  | 25*0,5 "trasa v chodníku" + 3+3*0,5 "startovací jámy" |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107030 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 17.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 4.26 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1006710313
| VV |  | 25*0,5 "trasa v chodníku" + 3+3*0,5+1,5*0,5 "startovací jámy" |  | 17.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113107041 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 1.666 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929949090
| VV |  | 25*0,5 "trasa v chodníku" + 3+3*0,5 "startovací jámy" |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113151111 | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 3.195 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -491371673
9 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 52.157 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855053296
| VV |  | 745,1*0,35*0,2 "trasa výkopu" |  | 52.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 78.236 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43285432
| VV |  | 745,1*0,35*0,2 "trasa výkopu" |  | 52.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,157*1,5 |  | 78.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.972 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
11 | K | 291211111 | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.108 | 0.972 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1522565798
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6894 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
12 | K | 564730011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1313894833
| VV |  | 25*0,5 "trasa v chodníku" + 3+3*0,5 "startovací jámy" |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 565135101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -160785688
| VV |  | 25*0,5 "trasa v chodníku" + 3+3*0,5 "startovací jámy" |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 581114113 | Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm | m2 | 17.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487755796
| VV |  | 25*0,5 "trasa v chodníku" + 3+3*0,5+1,5*0,5 "startovací jámy" |  | 17.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.19536 | 1.6606 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 933955454
| VV |  | 1,5*2 "startovací jáma" + 11*0,5 "trasa výkopu" |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 0.46338 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1649528713
| VV |  | 5*0,5 "trasa výkopu" + 1,5*2 "startovací jáma" |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | m2 | 14.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 1.4645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -398664700
| VV |  | 1,5*0,5+23*0,5+1,5*1,5 "trasa výkopu" |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 596811220 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710275120
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
19 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2015182895
| VV |  | 25*2 "trasa v chodníku" + 4 +3*2 "jáma protlaku" |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1244205158
| VV |  | 25*2 "trasa v chodníku" + 4 +3*2 "jáma protlaku" |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
21 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 21.108 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1287146113
22 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1540727884
23 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 1.666 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -100817770
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
24 | K | 741120401 | Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1901353662
| VV |  | 24*0,5 "propoj ve stožáru" |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 00000750 | vodič H07V-U 6 zelenožlutý (CY) | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1427548609
| VV |  | 24*0,5 "propoj ve stožáru" |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 741322141 | Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 na DIN lištu jednopólových | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720473397
| VV |  | 24 "počet stožárů" |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 11.102.125 | Ochrana přepěťová SPD-T2+T3 pro LED Uc=320V,I=10A, In (8/20) 5kA, umístění do stožárové výzbroje | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482605261
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 158.8381 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1135 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
28 | K | 210100003 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 124 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1020030705
| VV |  | 13*4*2 "počet stožárů" + 4 "stožár konc." + 2*4*2 "skříně" |  | 124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 210100014 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1202308050
| VV |  | 9*4*2 "stožáry" + 2*4 "stožár konc." + 2*4 "skříň |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 210100175 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 10 mm2 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1758665145
| VV |  | 9*2 "stožáry" + 2 "stožár konc." + 2 "skříň |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 210100176 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 16 mm2 | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 238611635
| VV |  | 13*2 "počet stožárů" + 1 "stožár konc." + 2*2 "skříně" |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 95270559 | pojistka PNA000 10A gG | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1693084765
33 | K | 210120102 | Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 795791618
34 | M | 43081140 | propojka zkratová ZP000 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 462439590
35 | K | 210191515 | Montáž skříní pojistkových tenkocementových v pilíři rozpojovacích bez zapojení vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1851912888
36 | M | RVO | Dodávka plastový pilíř RVO sestava skříní 1s3F elektroměr + skříň s výbavou dle výkresu rozváděče ZM HO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1504732586
37 | M | SKR 5:3 | Pojistková rozpojovací skříň plastová pilířová SR 3ks lištových odpínačů 00 v SD pilíři (např. SR 330/NKP2) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1641308714
38 | K | 210202013X | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1925394702
39 | M | 1241162 | Svítidlo LED montáž na výložník nebo dřík stožáru, max. příkon svítidla 32,5W, minimální měrný světelný výkon svítidla 120 lm/W, předřadník s možností nastavení funce CLO a autonomního řízení stmívání, certifikát ENEC a vyšší, materiál tělesa AL slitina, náhradní teplota chromatičnosti 2700K, (např. dle sv. výpočtu BGP760 T25 1xLED44-4S/727 DM10) | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00774 | 0.10836 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -469538490
40 | M | 1241163 | Svítidlo LED montáž na výložník nebo dřík stožáru, max. příkon svítidla 32,5W, minimální měrný světelný výkon svítidla 120 lm/W, předřadník s možností nastavení funce CLO a autonomního řízení stmívání, certifikát ENEC a vyšší, materiál tělesa AL slitina, náhradní teplota chromatičnosti 2700K, (např. dle sv. výpočtu BGP760 T25 1xLED44-4S/727 DN10) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00774 | 0.02322 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1650714625
41 | M | 1241164 | Svítidlo LED montáž na výložník nebo dřík stožáru, max. příkon svítidla 18,8W, minimální měrný světelný výkon svítidla 110 lm/W, předřadník s možností nastavení funce CLO a autonomního řízení stmívání, certifikát ENEC a vyšší, materiál tělesa AL slitina, náhradní teplota chromatičnosti 2700K, (např. dle sv. výpočtu BGP760 T25 1xLED24-4S/727 DX10) | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00774 | 0.06192 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -603088441
42 | K | 210204002 | Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 709237341
| VV |  | 3+1+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 1152335 | STOZAR SILNICNI 3-STUP. JBS 8 159/108/89 typ BRNO | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.819 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -236962991
44 | M | 1152340 | STOZAR SILNICNI 3-STUP. JBS 8 133/108/60 typ BRNO | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.087 | 0.522 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2047275747
45 | M | 1194566 | STOZAR SADOVY 3-STUP. SB8 133/89/60 typ Brno | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1572894013
46 | K | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 349054043
| VV |  | 9+6+1 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 1152398 | STOZAR SILNICNI 3-STUP. JBS4 133/108/76 typ BRNO | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.129 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1011456283
48 | M | 1152456 | STOZAR SADOVY 3-STUP. SB3 133/89/60 typ BRNO | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1574445931
49 | M | 1152454 | STOZAR SADOVY 3-STUP. SB4 133/89/60 typ BRNO | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.039 | 0.156 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1013606474
50 | K | 210204103 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1591775157
51 | M | 1289746 | VYLOZNIK ROVNY SV 1/89-2000 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.112 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1396472339
52 | M | 1289775 | VYLOZNIK ROVNY SV 2/89-2500/180 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1358793178
53 | M | 1152231 | VYLOZNIK ROVNY SV 1/60-500 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.028 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 559439614
54 | M | 1289745 | VYLOZNIK ROVNY SV 1/89-1800 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.033 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1161192542
55 | K | 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -31137420
| VV |  | 23 "počet stožárů" |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 33055020 | výzbroj stož. IP44, ukončení kabelů do 35mm2 např. EKM-2035-1D2 E27 | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -849595076
| VV |  | 23 "počet stožárů" |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 210204202 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2003514830
58 | M | 33055027 | výzbroj stož. IP 44, ukončení kabelů do 35mm2 např. EKM-2035-2D2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 82197514
59 | K | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě | m | 958 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26409257
| VV |  | 17+102+41+39+45+45+47+33+44+43+31+30+39+2"délka z výkresu" |  | 558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79+44+42+37+29+15+16+24+27+20+15"délka z výkresu" |  | 348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*2 " stožáry" |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 958 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 16011150 | drát FeZn 10mm (0,62kg/m) | kg | 593.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1578630525
| VV |  | 0,62*(a "délka trasy CYKY 4x16" + b "délka trasy CYKY 4x10" +26*2 "stožáry") |  | 593.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 593.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 210220301 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1944891592
| VV |  | 26*2 "uzemnění v zemi"+ 25 "stožáry" + 2 "skříně" |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 16010020 | svorka SU univerzální | ks | 79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1134983799
| VV |  | 26*2 "uzemnění v zemi"+ 25 "stožáry" + 2 "skříně" |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 210280003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 582389481
64 | K | 210280712 | Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1792986731
65 | K | 210290461 | Výměna částí jistících přístrojů pojistkových vložek (patron) včetně potřebné manipulace s pojistkovou hlavicí vyjmutí vadné vložky a vložení nové, velikosti do 25 A | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 409317356
66 | M | 44040010 | hlavice pojistková E27 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1229674346
67 | M | 43020015 | pojistka 6A E27 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 219783960
68 | M | 43020115 | dotek pojistkový 6A | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1502662038
69 | K | 210293011 | Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očistění, základní a vrchní nátěr) svodových vodičů včetně podpěr a svorek | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -228655343
| VV |  | 24*0,5 "počet stožárů" |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 15010545 | bužírka smršťovací SB ŽZ 12,7/6,4 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -622147049
| VV |  | 24*0,5 "počet stožárů" |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 210812011 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 207 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1250450792
| VV |  | 15*11+3*6+4*4+8 "počet stožárů a délka" |  | 207 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 03000175 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 217.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -905194946
| VV |  | 15*11+3*6+4*4+8 "počet stožárů a délka" |  | 207 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 207 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*207 "prořez 5%" |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 210812033 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2 | m | 382 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -666544506
| VV |  | 79+44+42+37+29+15+16+24+27+20+15 " délka z výkresu" |  | 348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*4 "stožáry" + 2*2 "stožáry konc." + 2*3 "skříň" |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 382 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 03000330 | kabel CYKY-J 4x10 | m | 411.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 236849640
| VV |  | 79+44+42+37+29+15+16+24+27+20+15 |  | 348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 "skříň" + 9*4 "stožáry" + 2*2 "stožáry konc." |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 394 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*354 "prořez 5%" |  | 17.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 411.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 210812035 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | m | 619 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1371364170
| VV |  | 17+102+41+39+45+45+47+33+44+43+31+30+39+2"délka z výkresu" |  | 558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*4 "stožáry" + 2*3 "skříně" + 1*3 "stožár" |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 619 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 03000345 | kabel CYKY-J 4x16 | m | 662.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1431475025
| VV |  | 17+102+41+39+45+45+47+33+44+43+31+30+39+2"délka z výkresu" |  | 558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*4 "stožáry" + 2*3 "skříně" + 1*3 "stožár" |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 619 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,07*619 "prořez 7%" |  | 43.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 662.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 210950202 | Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg | m | 1013 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -664539270
| VV |  | 79+44+42+37+29+15+16+24+27+20+15 |  | 348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17+102+41+39+45+45+47+33+44+43+31+30+39+2"délka z výkresu" |  | 558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*4 "stožáry" + 2*3 "skříně" + 1*3 "stožár" |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3 "skříň" + 9*4 "stožáry" + 2*2 "stožáry konc." |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1013 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 156.7246 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
78 | K | 460030011 | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | m2 | 690.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 219564097
| VV |  | 10,5+25+2+13+8+22+70+62+39+148+80+24+11+17+111+25+22,6 "výkop trasy" |  | 690.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 460030023 | Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek tvrdého středně hustého | m2 | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1712953588
| VV |  | (242+18)*1 "trasa výkopu" |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 460050803 | Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních typů v hornině třídy 3 | m3 | 95.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1659226449
| VV |  | 16*(0,8*0,8*1,3)+8*(0,6*0,6*1,1) "jámy pro stožáry" |  | 16.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*(1,2*2*1,5) "jámy pro protlaky" |  | 79.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 460070163X | Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy venkovních rozvaděčů (RP) 1 a 2 k reléovému domku, v hornině třídy 3 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1541362072
82 | K | 460070163XX | Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy venkovních rozvaděčů (RP) 1 a 2 k reléovému domku, v hornině třídy 3 | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 648786784
83 | K | 460070363 | Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro venkovní rozvaděč k reléovému domku, v hornině třídy 3 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1227184501
84 | K | 460080013 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 | m3 | 2.157 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 4.8669 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1438391903
| VV |  | 16*(0,8*0,8*0,07)+8*(0,6*0,6*0,5) "jámy pro stožáry" |  | 2.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 59248005 | dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní | m2 | 2.157 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.115 | 0.24806 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1383198739
86 | M | OSM.223090 | Trubka DN 250/1000 | kus | 8.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02663 | 0.23701 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1985593144
87 | M | WVN.DP415100W | Trubka DN 300/1000 | kus | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01311 | 0.082593 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -343013500
88 | K | 460120013 | Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení zásyp jam ručně včetně upěchování a uložení výkopku ve vrstvách, a úpravy povrchu, v hornině třídy 3 | m3 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 108052534
89 | K | 460150133 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3 | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1971989054
| VV |  | 27 "trasa v chodníku" |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 460150163 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 | m | 718.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 367427381
| VV |  | 10,5+25+12+2+13+3+8+22+72+62+39+11+148+80+24+11+17+111+25+22,6 "trasa výkopu" |  | 718.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 460300002 | Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu | m3 | 85.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1084200159
| VV |  | 16*(0,8*0,8*0,5)+8*(0,6*0,6*0,5) "jámy pro stožáry" |  | 6.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*(1,2*2*1,5) "jámy pro protlaky" |  | 79.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 460310005 | Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) v hornině tř. 1 a 2 průměr protlaku přes 90 do 110 mm | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 189078856
| VV |  | 7+6+6 "vjezdy" |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 21011530 | trubka korugovaná ochranná D110 červená ohebná | m | 19.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -301051456
| VV |  | 7+6+6 "vjezdy" |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*19 "prořez 5%" |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 460310103 | Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm | m | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1637046502
| VV |  | 19+10+12+10+9+9 "vjezdy do objektu ČEZ a silnice" |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 21011530 | trubka korugovaná ochranná D110 červená ohebná | m | 72.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1256547211
| VV |  | 19+10+12+10+9+9 "vjezdy do objektu ČEZ a silnice" |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*69 "prořez 5%" |  | 3.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 460421101 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm | m | 745.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.203 | 151.2553 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -820078574
| VV |  | 10,5+25+12+2+13+3+8+22+72+62+39+11+148+80+24+11+17+111+25+22,6 "trasa výkopu" |  | 718.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 "trasa v chodníku" |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 745.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 460520164 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 90 do 110 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1102537047
| VV |  | 3+4+3 "tepelný kanál" |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 28613966 | trubka ochranná PEHD 110x4,2mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.014 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -32848108
| VV |  | 3+4+3 "tepelný kanál" |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 460520173 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm | m | 968 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -555673435
| VV |  | 17+102+41+39+45+45+47+33+44+43+31+30+39+2"délka z výkresu" |  | 558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*2 "stožáry" + 5*3 "skříně" + 1*3 "stožár koncové" |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79+44+42+37+29+15+16+24+27+20+15"délka z výkresu" |  | 348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 968 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 21011515 | trubka korugovaná ochranná D63 červená ohebná | m | 1016.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1927408827
| VV |  | 17+102+41+39+45+45+47+33+44+43+31+30+39+2"délka z výkresu" |  | 558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*2 "stožáry" + 5*3 "skříně" + 1*3 "stožár koncové" |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79+44+42+37+29+15+16+24+27+20+15"délka z výkresu" |  | 348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 968 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*968 "prořez 5%" |  | 48.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1016.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 460560113 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm, v hornině třídy 3 | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1007738108
| VV |  | 27 "trasa v chodníku" |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 460560143 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3 | m | 718.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 205772554
| VV |  | 10,5+25+12+2+13+3+8+22+72+62+39+11+148+80+24+11+17+111+25+22,6 "trasa výkopu" |  | 718.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 460600023 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 52.157 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 912830270
| VV |  | 10,5+25+12+2+13+3+8+22+72+62+39+11+148+80+24+11+17+111+25+22,6 "trasa výkopu" |  | 718.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 "trasa v chodníku" |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 745.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 745,1*0,35*0,2 "trasa výkopu" |  | 52.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 460600031 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 521.77 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -717345166
| VV |  | 745,1*0,35*0,2 "trasa výkopu" |  | 52.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,177*10 "trasa odvozu na skládku" |  | 521.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 460620007 | Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině | m2 | 690.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.020703 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1913725594
| VV |  | 10,5+25+2+13+8+22+70+62+39+148+80+24+11+17+111+25+22,6 "výkop trasy" |  | 690.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 460620013 | Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3 | m2 | 690.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -712193412
| VV |  | 10,5+25+2+13+8+22+70+62+39+148+80+24+11+17+111+25+22,6 "výkop trasy" |  | 690.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
107 | K | 580106011 | Měření při revizích zemního přechodového odporu celkového nebo ochranného vodiče | měření | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -697512220
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
108 | K | HZS2222 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1354355723
109 | K | HZS105 | Montážní plošina | HOD | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 948920407
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
110 | K | 011002000 | Průzkumné práce | objem | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 651885172
111 | K | 011464000 | Měření (monitoring) úrovně osvětlení | objem | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1263121102
112 | K | 012002000 | Geodetické práce | objem | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 52781213
113 | K | 012002001 | Zpracování geometrického plánu | objem | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1787541403
114 | K | 013002000 | Projektové práce - DSPS | objem | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1815883684
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
115 | K | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště | objem | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1470515094
116 | K | 032002000 | Vybavení staveniště | objem | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2117638065
| D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
117 | K | 053002000 | Poplatky | objem | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1514211394

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 02-2020
Stavba: | Hodonín - ul. U Elektrárny - veřejné osvětlení cesta na Nesyt
Datum: | 30. 10. 2020
Kód | Popis | MJ | Výměra
02-2020 | Hodonín, ul. U Elektrárny - veřejné osvětlení cesta na Nesyt
A | trasa CYKY 4x16 |  | 558
Použití figury:
16011150 | drát FeZn 10mm (0,62kg/m) | kg | 593.96
B | trasa kabelu CYKY 4x10 |  | 348
Použití figury:
16011150 | drát FeZn 10mm (0,62kg/m) | kg | 593.96