Technická zpráva

Akce                              :    Zimní stadion Hodonín

Provoz. soubor               :   Měření a regulace

Část                               :     Topný systém, IRC regulace vytápění

objektu zimního stadionu

Investor                         :    Město Hodonín

Masarykovo nám. 1

695 35 Hodonín

Zak. číslo                      :     1/ 19 / 6 /  2023

Zpracoval                     :      Jan Bábík

Datum                          :      24 . 6 . 2023

Obsah  :

1. Úvod

2. Podklady

3. Rozsah projektu

4. Provozní podmínky

5. Popis zařízení

6. Bezpečnostní a organizační pokyny

7. Výkresová dokumentace

8. Technická specifikace zařízení

-1-

1. Úvod

Dokumentace zahrnuje rozvody vytápění a programově řízenou regulaci vytápění vybraných  prostor objektu.

2. Projekční podklady

2.1 Zadávací podmínky objednatele

2.2 Technické údaje

2.4 Platné normy ČSN

3. Rozsah projektu

-   Dokumentace rozvodů vytápění

-    Instalace řídícího systému vytápění vybraných prostor v objektu

- Připojení řídícího systému do místní ethernetové sítě k monitorování a programování

topné soustavy

4. Provozní podmínky

4.1 Rozvodná soustava :

1 NPE~50 Hz , 230V / TN-C-S

4.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

IRC – systém :

- základní : rozvody regulačních okruhů -ochrana  bezpečným malým napětím SELV

napájecí adapter 230VAC / 12VDC – el předmět třídy 2 s dvojitou izolací

4.3 Vnější vlivy :  samostatný protokol o vlivu prostředí

4.4 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s uvedenými předpisy a normami

ČSN 33 0010 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

ČSN 33 0120 Elektrotechnické předpisy - Normalizovaná napětí IEC

ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užíváníosobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-4-46, ed. 2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 1 : Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost-Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost, Kapitola 47:

Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti, Oddíl 473: Opatření k ochraně proti

Nadproudům

-2-

ČSN 33 2000-4-481 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 33 2000-5-51, ed.3 Elektrická instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba el. zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-523, ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-54, ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba el. zařízení. Uzemnění, ochranné pospojování a vodiče ochranného pospojování

ČSN 34 7409 Systém značení kabelů a vodičů

ČSN EN 50110-1, ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

5. Technický popis zařízení

Pro potřeby navržení regulačního systému je v projektu obsaženo zakreslení skutečného stavu topné soustavy, protože stávající dokumentace nezahrnuje dispoziční změny, které byly v objektu provedeny.

Projekt zahrnuje programově řízenou regulaci vytápění vybraných prostor dle požadavků provozovatele. Programově regulovány budou prostory šaten, kanceláří správy stadionu a prostory pro VIP hosty. Prostory sociálních zařízení zůstanou ve stávajícím stavu řízeny termostatickými regulačními hlavicemi.

5. 1 Popis okruhů.

Předmětem projektu je instalace programově řízené regulace vytápění jednotlivých prostor v objektu dle zadání provozovatele. Regulační systém se skládá ze sítě 3 řídících jednotek, které ovládají regulační hlavice, instalované na termostatických regulačních ventilech.

IRC systém je určený k individuální regulaci vytápění jednotlivých místností podle programu, volně sestavitelného uživatelem. Základním rysem regulační soupravy je systém adres (příslušejícím zpravidla jednotlivým místnostem, příp. zónám) a dvojvodičové sběrnice  s malým napětím, po které komunikuje řídicí jednotka s adresovanými regulačními hlavicemi  (obsahujícími prostorová teplotní čidla) a poskytuje jim rovněž napájení. Na jedné adrese mohou být připojeny až 3 regulační hlavice nebo koncové členy. Koncovými členy soupravy jsou v projektu elektronické hlavice se servopohonem, ovládající ventily na radiátorech teplovodního vytápění a dále koncové moduly KS7. V případě, kdy jsou natopeny místnosti podle programu, vysílají tyto moduly signál do binárních vstupů řídící jednotky výměníkové stanice k odstavení příslušné topné větve.

Napájení řídicí jednotky (12V ss) je řešeno samostatným síťovým zdrojem (v zásuvkovém provedení). Více řídicích jednotek je možné vzájemně propojit sběrnicí RS485; nadřízenou komunikací pak lze ovládat celou soustavu s více řídicími jednotkami.

Řídicí jednotku nebo síť jednotek lze:

- připojit k osobnímu počítači (PC) sběrnicí RS232 do sériového portu COM a s pomocí speciálního programu monitorovat stav regulačního systému, ukládat data, programovat i konfigurovat jednotku, tvořit skupinové programy atd.; pokud není PC vybaven sériovým portem, je možné pro připojení jednotek použít verzi jednotky s výstupem USB.

-3-

- ovládat (místně nebo i prostřednictvím internetu) metodou vzdáleného virtuálního portu s využitím konvertoru RS232(nebo RS485)/Ethernet.

- ovládat (místně nebo i prostřednictvím internetu)s využitím webového serveru  bez použití vzdáleného portu - pouze z běžného webového prohlížeče.

Komunikační a napájecí sběrnice je tvořena dvěma vodiči; napětí mezi vodiči je cca 10V, proud nepřesáhne 0,5 A, při zkratu nedojde k poškození komponentů soupravy.  K zabezpečení spolehlivého přenosu všech informací je nutno při instalaci zajistit, aby odpor sběrnice měřený od řídicí jednotky k nejvzdálenějšímu koncovému členu nebyl větší než 8 Ώ.

Řídicí jednotka komunikuje s koncovými členy po speciální sběrnici,  která je symetrická, tvořená dvěma vodiči a a b, rozdělenými na levou (AL, BL) a pravou větev (AP, BP), přičemž každá větev ovládá 8 adres.

Upozornění: na sběrnici nesmí být připojeno žádné cizí napětí, ani z jakéhokoliv druhu napěťových nebo proudových zkoušeček.

Konfigurace IRC systému: systém obsahuje 3 řídící jednotky RJ1 – RJ13, propojené datovou sběrnicí RS485 s připojením webserveru jednotky RJ1do místní ethernetové sítě. Monitorování a programování topné soustavy bude realizováno ze dvou míst, z PC ve velíně, kde je stále přítomna obsluha, a z PC v kanceláři vedoucího.

Instalace ovládacích hlavic.

1.Nastavení adresy hlavice dle dokumentace se provádí elektronickým příkazem z příslušné řídící jednotky nebo z připojeného PC.

2.Nastavení koncové polohy (zavřeno-otevřeno) servopohonu hlavice se provádí elektronickým příkazem z příslušné řídící jednotky nebo z připojeného PC.

3.Připojení ovládací hlavice ke sběrnici.  Rozvody sběrnic jsou provedeny dvouvodiči o průřezu 1 mm2. Odbočky sběrnice k ovládacím hlavicím musí být provedeny vodičem o max. průřezu 0,5mm2, Kabely odboček k hlavicím budou připojeny ke sběrnici svorkami WAGO.

Bezpečnostní a organizační pokyny.

Regulační zařízení je nutno používat výhradně k účelu, pro který je výrobcem určen.

Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými normami ČSN.

6.1 Povinnosti provozovatele.

Provozovatel je povinen udržovat el. zařízení ve stavu, odpovídajícím platným normám.

Údržbu mohou provádět pouze pracovníci s elek. kvalifikací dle zákona 250/2021Sb. S povolenou obsluhou a bezp. předpisy dle ČSN EN 50 110-1 ed. 2 je nutno seznámit

všechny pracovníky, kteří mohou přijít do styku s elek. zařízením.

.

-4-

PROJEKT

Měření a regulace

Provozní celek :  Zimní stadion Hodonín

Provozní soubor: Topný systém, IRC regulace vytápění objektu

zimního stadionu.

Investor  : Město Hodonín

Masarykovo nám. 1

695 35 Hodonín

Zakázka č. 1/ 19 / 6 / 2023

Jan Bábík                                                Číslo vyhotovení

Projekce a servis MaR

696 13 Šardice 544

Te. 604 834 324