Název stavby:	Sklad technických plynů

Místo stavby:	Břidličná, areál AL INVEST Břidličná a.s.

Stavební parcela:	2590

Katastrální území:	Břidličná

Investor:	AL INVEST Břidličná a.s. Bruntálská 167, 792 51 Břidličná

IČ:	27376184

Fáze:	Dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP)

D1.1.a1 	Architektonicko stavební řešení					Technická zpráva

Datum:	Září 2023

Zpracoval: 	Ing. Lucie Lukášová

Staré Město 270

792 01 Bruntál

AI pro obor pozemní stavby - číslo osvědčení:	1103627

Architektonicko stavební řešení			List č. 1

Technická zpráva

1	Identifikační údaje

Název stavby:	Sklad technických plynů

Místo stavby:	Břidličná, areál AL INVEST Břidličná a.s.

Stavební parcela:	2590

Katastrální území:	Břidličná

Investor:	AL INVEST Břidličná a.s. Bruntálská 167, 792 51 Břidličná

IČ:	27376184

Fáze:	Dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP)

2.	Všeobecné údaje

Účelem stavby je vymístění stávajícího skladu technických plynů do nového prostoru, který nebrání uvažovanému rozvoji podniku. Po zhotovení nového skladu technických plynů, bude stávající sklad technických plynů odstraněn. Uvolněný prostor bude využit pro výstavbu nové výrobní haly.

Jedná se o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 19,66 x 3,46 m. Vlastní objekt bude dělen na čtyři boxy pro specifikovaný druh plynu. V každém boxu bude prostor pro plné a prázdné lahve. Maximální počet lahví (plných i prázdných) umístěných ve skladu je 75 (v přepočtu na láhve o vodním objemu 50 l).

V boxu č. 1 budou umístěny láhve s kyslíkem

V boxu č. 2 budou umístěny láhve s acetylénem

V boxu č. 3 budou umístěny láhve s vodíkem a dusíkem

V boxu č. 4 budou umístěny láhve s argonem. Část boxu zůstává jako rezerva.

-	zastavěná plocha 				    68,02 m2

-	Zastavěný objem stavby:  		                 263,24 m3

-	užitná plocha:				    48,60 m2

-	světlá výška skladu			          3,32 – 3,59 m

-	výška objektu u okapu			    	      3,41 m

-	výška objektu ve hřebeni			      3,83 m

- 	Počet podlaží :			       jedno nadzemní

# 3.	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Objekt bude založen na betonových základových pásech, založených do nezámrzné hloubky. V prostoru stavby se nacházejí tři trubní vedení a proto po vytyčení potrubí budou výkopové práce prováděny ručně. Základové konstrukce budou ukončeny železobetonovou deskou o tl. 13 cm, která bude vyztužena 2x síti 6x100-6x100 mm. Obvodové zdivo bude provedeno z cihelnch tvárnic o tl. 38 cm. Dělící stěny mezi boxy budou vyzděny z cihelných tvárnic tl. 30 cm. Překlady nad okny a vraty budou provedeny z ocel. nosníků I č. 12, do kterých bude vložena žel. bet deska. Po té budou zality betonovou mazaninou. Překlad nad větracími mřížkami bude proveden z ocel. profilů 2x L 60x60x6 mm dl. 700 mm. Zdivo bude ukončeno žel. bet věncem š. 30 cm a výšky 15-18 cm. Výztuž bude z ocel. prutů V12 a třmínky a 30 cm z oceli E6.

Stropní konstrukce, která tvoří zároveň i střešní konstrukci bude provedena z žel. bet stropních desek do ocel. profilů. Desky budou zality bet. mazaninou. Střešní krytina Al plech v pásech, falcovaný, lakovaný tl. 0,7 mm, položený na difúzní folii. Klempířské prvky budou z Al plechu – lakovaného. Podlaha betonová-strojně hlazená. Okna plastová, sklopná, zasklená termoizolačním dvojsklem. Vchodové dveře ocelové lakované, dvoukřídlové, opatřené u spodního okraje větrací mříží. V severní stěně budou osazeny ocelové větrací mřížky 40x40 cm a z vnější strany protidešťové žaluzie 40x40 cm.

Architektonicko stavební řešení			List č. 2

Technická zpráva

Vnitřní omítky stěn a stropu vápenocementové štukové, z vnější strany hladké, opatřené silikátovou tenkovrstvou omítkou nad úroveň +40 cm, spodní část zdiva bude provedena omítkou směsí marmolit. Hydroizolace bude lepenková asfaltová. Svod dešťových vod bude zaústěn do přilehlých dešťových šachet ve vzdálenosti 5 a 4 m od štítu objektu. Před skladem bude provedena asfaltová manipulační plocha š. 2,5 m. Nájezd na manipulační plochu z vnitropodnikové komunikace bude přes ležatý obrubník.

# 4.	Stavební fyzika

- Objekt je nevytápěn. Proto nejsou kladeny požadavky na zateplení objektu.

- akustika/hluk – výstavbou přístřešku se nezvyšuje stávající hluk .

- Vibrace – stavba není zdrojem vibrací

## 5.	Bezpečnost práce

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o BOZP), včetně platných prováděcích právních předpisů, veškeré platné normy a interní  předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení, se kterými musí být všichni pracovníci, podílející se na výstavbě,  i obslužný personál prokazatelně seznámeni.

Zaměstnavatel je povinen podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), část pátá, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce a vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Veškeré stavební a montážní práce na stavbě budou provádět  fyzické nebo právnické osoby pod odborným vedením oprávněné osoby, která v souladu s § 160 vyhlášky č. 183/2006 Sb., dbá na dodržování BOZP.

Všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatřeních, zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Jedná se především o zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Dále o vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce v souladu s §3 zákona č.309/2006 Sb., práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dalším požadavkům na staveniště stanovených v příloze č.1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Architektonicko stavební řešení			List č. 3

Technická zpráva

Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

Rovněž je nutno, jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou.

Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a interní předpisy týkající se bezpečnosti práce na všech zařízeních, se kterými musí být obslužný personál prokazatelně seznámen.

## 6.	Kvalita provedení

Veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 sb. a s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb. Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací, osvědčením o proškolení pracovníků a referencemi. Dodavatelé musí doložit osvědčení o kompletnosti,  jakosti a zkouškách provedených prací. Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených zkouškách vést  záznamy ve stavebním deníku. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 22/1997 sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a zákonů souvisejících v platném znění.

Datum:	Září 2023

Zpracoval: 	Ing. Lucie Lukášová

Staré Město 270

792 01 Bruntál

AI pro obor pozemní stavby - číslo osvědčení:	1103627