Název stavby:	Sklad technických plynů

Místo stavby:	Břidličná, areál AL INVEST Břidličná a.s.

Stavební parcela:	2590

Katastrální území:	Břidličná

Investor:	AL INVEST Břidličná a.s. Bruntálská 167, 792 51 Břidličná

IČ:	27376184

Fáze:	Dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP)

D1.4.a1	Přípojka dešťové kanalizace

Technická zpráva

Datum:	Září 2023

Zpracoval: 	Ing. Lucie Lukášová

Staré Město 270

792 01 Bruntál

AI pro obor pozemní stavby - číslo osvědčení:	1103627

Přípojka dešťové kanalizace  				List č. 1 	Technická  zpráva

1. 	Úvod

Účelem stavby je vymístění stávajícího skladu technických plynů do nového prostoru, který nebrání uvažovanému rozvoji podniku. Po zhotovení nového skladu technických plynů, bude stávající sklad technických plynů odstraněn. Uvolněný prostor bude využit pro výstavbu nové výrobní haly.

Tato část projektová dokumentace řeší svod dešťových vod ze střechy nového skladu s napojením na stávající šachty dešťových vod, umístěné z východní strany skladu ve vzdálenosti cca 4 m a západní strany skladu, ve vzdálenosti cca  5 m.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt s pultovou střechou malého sklonu (10%), obdélníkového  tvaru o max. půdorysných rozměrech 18,46 x 3,46 m a max. výšce 3,83 m

2.	Základní údaje

Název stavby:	Sklad technických plynů

Místo stavby:	Břidličná, areál AL INVEST Břidličná a.s.

Stavební parcela:	2590

Katastrální území:	Břidličná

Investor:	AL INVEST Břidličná a.s. Bruntálská 167, 792 51 Břidličná

IČ:	27376184

Fáze:	Dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP)

3.	Podklady

- Projekt stavební části

- Situační umístění

- Snímek pozemkové mapy

- Situační umístění šachty SŠ-I a SŠ-II, pro napojení dešťové kanalizace

- Platné ČSN

4.	Technické řešení

PD řeší pouze svedení dešťových vod ze střechy objektu do zachytávače střešních splavenin a napojení svodu č. 1 na stávající betonovou šachtu SŠ-I DN 1000 mm, která se nachází ze západní strany skladu a napojení svodu č. 2 na stávající betonovou šachtu SŠ-II DN 1000 mm, která se nachází z východní strany objektu. Napojení bude pomocí potrubí PVC DN 125.

Dešťové vody podniku jsou vedeny na chemickou čistírnu odpadních vod, kde jsou využívány  jako chladící voda technologických zařízení. Pouze část přebytečné vyčištěné vody je vypouštěna přes kontinuální měření kvality vody, do řeky Moravice.

Spád potrubí je 2 %. Uložení potrubí bude 0,7 – 0,9 m pod povrchem terénu.

Celková délka přípojky dešťové kanalizace je 5 m ze západní strany objektu a 4 m z východní strany objektu.

Průřez potrubí PVC DN 125.

Potrubí bude uloženo do pískového lože a po té v celé délce obsypáno. Výkop bude dále zasypán zeminou po úroveň 20 cm pod terén. Dále bude zásyp proveden ornicí se zatravněním.

Přípojka dešťové kanalizace  				List č. 2

Technická  zpráva

5. 	Různé

- Při práci je nutno dodržet bezpečnostní předpisy dle nařízení

vlády a předpisů navazujících, s důrazem na zemní práce.

-	ochrana výkopů proti sesutí bude příložným pažením s rozepřením, popřípadě svahováním.

- po ukončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška potrubí kanalizace, až po té je možno zahájit zásyp výkopu.

-	Před zahájením výkopových prací je nutno zajistit vytyčení všech podzemních vedení v prostoru výkopových prací, správci - příslušných vedení.

- výkopové práce v blízkosti podzemních vedení budou prováděna do vzdálenosti 1,5 m od vedení – ručně.

-	v případě poškození vedení bude okamžitě informován správce vedení.

Datum:	Září 2023

Zpracoval: 	Ing. Lucie Lukášová

Staré Město 270

792 01 Bruntál

AI pro obor pozemní stavby - číslo osvědčení:				1103627